## rozpočet
Úřad práce - Praha 6, Jugoslávských partyzánů 15, - Náhrada zdroje chladu
pozice |  | Klimatizace | ks | cena/ks | cena celkem
1.101 | VZT jednotka Wolf | Venkovní kondenzační jednotka Inverter, Qch = 25,0 kW, Qt = 28 kW, Napájení 400 V / 3 / 50 Hz, Nmax = 11,90 kW, Lw = 78 dB, Lp ( 1m) = 59 dB(A), m = 128 kg, max.délka potrubí 70 m, provoz chlazení -15 °C až +46 °C, provoz vytápění -20 °C až +24 °C, chladivo R32 | 1 |  | 0
1.102 |  | Chladící výměník pro přímý výpar chladiva do VZT jednotky | 1 |  | 0
1.103 |  | Regulace pro výparníky ve VZT jednotkách: PAW - 280PAH2M Ovládání požadavku pomocí 0–10 V vstupního signálu; výstupní signál stavu alarmu; exp. ventil je součástí venkovní jednotky. Napájení 230 V / 1f / 50 Hz; Příkon 18 W; Rozměry 278x278x180 mm, Hmotnost 5 kg. - max. průtok vzduchu 5400 m3/h - rozsah teplot vzduchu na vstupu do výparníku 18 až 30 °C (chlazení), 16 až 30 °C (vytápění) - objem výparníku 2,7 až 7,1 dm3 - předplněná délka potrubí do 30 m - dodatečné množství chladiva 0,83 kg/dm3 (pro objem výparníku nad 4,3 dm3) | 1 |  | 0
1.104 | Chlazení haly | Venkovní kondenzační jednotka Panasonic PACi Standard U-125PZ2E8, Inverter, Qch = 12,5 kW, Qt = 12,5 kW, Napájení 400 V / 3 / 50 Hz, Nmax = 6,50 kW, Lw = 73 dB, Lp (1 m) = 55 dB(A), m = 94 kg, max.délka potrubí 50 m, provoz chlazení -10 °C až +43 °C, provoz vytápění -15 °C až +24 °C, chladivo R32 | 2 |  | 0
1.105 |  | Vnitřní kanálová jednotka Panasonic S-125PF1E5B, 1400x700x290 mm, Qch = 12,5 kW, Qt = 12,5 kW, m = 45,0 kg, Lp = 39/35/32 dB(A), externí tlak 10 až 150 Pa, napájení 230 V / 1f / 50 Hz; Příkon 200 W | 2 |  | 0
1.106 |  | CZ-RTC5B, dálkový kabelový nástěnný ovladač. Základní ovládání: Provoz; Režim; Nastavení teploty; Objem průtoku vzduchu; Směr proudění vzduchu | 2 |  | 0
1.107 | Chlazení | Cu potrubí a elektrokabel celkem bm | 60 |  | 0
1.108 | M+R | Rozvaděč RM 1 včetně čidel + celého funkčního propojení + elektrokabel | 1 |  | 0
2 | 2 | Vzduchotechnika |  |  | 0
2.101 | vzt 2.1 | Tkaninové perforované potrubí kruhové PVT 400 v barvě podle investora a vnitřní výztuhou pro stálý tvar vše na zip ,konstrukce pro zavěšení na lanka pod SDK strop,délka 8m č.nabídky : NA202945 | 2 |  | 0
2.102 | vzt 2.2 | Přechod 700x290/průměr400 součást tkaninového potrubí č.nabídky :NA202945 | 2 |  | 0
2.103 | vzt 2.3 | Kompletace,zaregulování vzt jednotky na předepsaný vzduchový výkon,oživení,zkušební provoz,seznámení obsluhy,bezpečnost práce,doprava,komplexní zkoušky ,odvody kondenzátu do ZTI.stavební přípomoce,konstrukce pod kondenzační klimajednotky 3ks,silové el.připojení aj.podle zhotovitele, vzt kanálové jednotky mají vlastní čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou cca 700 mm nad jednotku | 1 |  | 0
3 | 3 | Demontáže |  |  | 0
3.101 | vzt 3.1 | Demontáž chladiče z vzt jednotky Wolf KG 100 chladič 55 kW (voda 6/12 °C), průtok 9200 m3/h, Chilleru s odděleným kondenzátorem RC Group s chladivem R22, výkon jmenovitý 59 KW,včetně ekologické likvidace chladiva aj. | 1 |  | 0
4 | 4 | Montáže a doprava |  |  | 0
4.101 | vzt 4.1 | Montáž kondenzační jednotky a přímého výparníku do VZT jednotky, M+R | 1 |  | 0
4.102 | vzt 4.2 | Montáž venkovní jednotky Split | 2 |  | 0
4.103 | vzt 4.3 | Montáž vnitřní kanálové jednotky Split + tkaninového potrubí | 2 |  | 0
4.104 | vzt 4.4 | Montáž technologického vedení | 60 |  | 0
4.105 | vzt 4.5 | Montáž a revize elektroinstalace | 1 |  | 0
4.106 | vzt 4.6 | Doprava | 1 |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH: |  |  | 0