### D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.

Dokumentace pro společné povolení.

Dejvické divadlo.

Přístavba objektu

- rozšíření kapacity divadla.

MÍSTO STAVBY:

Zelená 15a

Praha 6 – Dejvice.

INVESTOR/STAVEBNÍK:

Dejvické divadlo, o.p.s.

Zelená 1084/15a

Praha 6 – Dejvice

IČ: 27157806.

VYPRACOVAL:

KANCELÁŘ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB - Ing. Josef Filipčík

aut. tech. PBS - ČKAIT - 0007042

odborně způsobilá osoba v PO - č. kat. Š-122/95

Klírova 10

PRAHA 4 - CHODOV

148 00

MOBIL:	721 672 700

DATUM: 	09/2022

1. Úvod.

Dokumentace pro společné povolení stanovuje požadavky požární bezpečnosti pro navrhované stavební úpravy stávajícího Dejvického divadla dislokovaného v úrovních 2. PP až 1. NP objektu při ulici Zelená 15a v Praze 6 - Dejvice.

Stručné zhodnocení objektu z hlediska požární bezpečnosti.

Objekt jako celek má 2 podzemní a 4 nadzemní podlaží (větší část podkroví zůstává nevyužívána), v uliční části (při ulici Zelená) jde pak celkem o 6 nadzemních podlaží (rekonstrukce v r. 2008). Požární výška v souladu s čl. 5.2.3 ČSN 73 0802 je stanovena na 11,6 m, v uliční části s realizovanou půdní vestavbou jde pak o požární výšku 18,6 m, úroveň 2. PP – 5,16 m, 1. PP – 2,3 m. Stavební konstrukce zajišťující stabilitu objektu jsou posuzovány v 1. a 2. PP jako nehořlavé a v NP jako smíšené (svislé konstrukce zděné, stropy v PP a 1. NP klenbové a železobetonové, v 2. – 4. NP trámové, krov dřevěný).

Stávající objekt pochází z r. 1928. Prostory divadla byly částečně upravovány v r. 1992 (akustické obklady, VZT, interiér), další významnější etapou byla rekonstrukce divadla na počátku tohoto tisíciletí, která kromě jiného umožnila zvýšení kapacity diváků v hledišti na celkem 125 diváků z původních 105. Zastavěna plochy divadla činí celkem 651 m2. Projektovaný počet osob byl stanoven hodnotou 274 osob.

Stavba (jako celek) obsahuje prostory určené ke spánku, neobsahuje ale prostory pro osoby vyžadující si asistenci při evakuaci, stavba obsahuje prostory určené pro veřejnost.

Posuzovaná stavba je zařazena do kategorie stavby III s 3. třídou využití.

Stručný popis stavebních úprav.

Využití prostor divadla se v zásadě nemění, je navržena především rekonstrukce hlediště a jeviště, která tkví v rozšíření obou prostorů, kde návrh směřuje k dalšímu zvýšení kapacity divadla v hledišti na celkem cca 200 míst (z toho celkem 14 míst je k dispozici na balkónech po stranách), přičemž prostor jeviště se rozšiřuje takřka na dvojnásobek užitné plochy k výsledné úhrnné ploše cca 81,4 m2. S tímto nosným návrhem je celkový posuzovaný prostor divadla uzpůsoben k celkové opravě s adekvátními změnami dispozice.

Na rekonstruované prostory se nyní vztahuje ČSN 730831 a jde tedy o shromažďovací prostor ve smyslu této ČSN:

- hlediště se stávajícími balkóny, 188 + 2x 6 = 200 míst (připevněná sedadla), půdorysná plocha 129,7 + 17,3 + 11,3 = 158,3 m2,

E = 200 x 1,1 = 220 osob (v souladu s pol. 3.1.1 tab. 1 ČSN 73 0818)

E> než limitních 200 osob (pro 1 SP dle pol. 3.1.2 tabulky A.1, přílohy A ČSN 73 0831) → shromažďovací prostor o velikosti 1 SP/VP 1.

- jeviště (bez provaziště), půdorysná plocha 81,4 m2,

E = 54 osob (v souladu s 3.6.2 tab. 1 ČSN 73 0818)

E <100 osob (pro 1 SP dle pol. 3.8 tabulky A.1 přílohy A ČSN 73 0831)

Posouzení požární bezpečnosti je navrženo v intencích pro projektování požární bezpečnosti staveb v souladu s ČSN 73 0802 ve vazbě na ČSN 730834, ČSN 7308831 a dalších českých norem a předpisů souvisejících.

Posouzení požární bezpečnosti je provedeno v souladu s:

ČSN 73 0802 ed. 2 (říjen 2020) 	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0810 	Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení (+ Opr.1).

ČSN 73 0818 	Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami (+ Změna Z1).

ČSN 73 0821 ed. 2 (květen 2007) 	Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních

konstrukcí.

ČSN 73 0831 ed. 2 (říjen 2020) 	Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.

ČSN 73 0845 	Požární bezpečnost staveb. Sklady.

Pozn. Změny dotčených ČSN platných od data 03/2020 u ČSN 730802 a ČSN 730831 jsou aplikovány vzhledem ke zkolaudovanému objektu pouze v přiměřené míře.

a dalších navazujících českých norem – zejména:

ČSN 01 3495 	Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb.

ČSN 06 1008 	Požární bezpečnost tepelných zařízení.

ČSN 73 0834 	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (+ Změna Z1, Z2).

ČSN 73 0848 	Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody (+ Změna Z1, Z2).

ČSN 73 0872	PBS. Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN 73 0873 	PBS. Zásobování požární vodou.

ČSN 73 0875 	PBS. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace

v rámci PBŘ.

ČSN EN 1838 	Světlo a osvětlení. Nouzové osvětlení.

ČSN EN 12845	Stabilní hasicí zařízení. Sprinklerová zařízení. Navrhování, instalace a údržba.

ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – část 1:

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (Změna Z2).

ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – část 2: Klasifikace

podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.

ČSN EN 50172 	Systémy nouzového únikového osvětlení. (+ Oprava 1).

ČSN EN 60 332-1-1(2-3) 	Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru.

ČSN EN 60 332-2-1(2)	Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru.

ČSN EN 60 332-3-10(21-25) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru.

ČSN EN 50 849 	Nouzové zvukové systémy (+ Oprava 1 – 01/2018).

ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované

bezpečnostní značky (+ Změna: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7).

ČSN IEC 60 331 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru (-11, -21, -23 a -25).

ČSN ISO 3864-1→4 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1

Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení ad. (po část 4).

Další závazné předpisy v platném znění:

- Zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhl. č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (ze dne 10. 12. 2021).

- Vyhl. č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ze dne 29. června 2001 ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

- Vyhl. č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

- Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. HMP.

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle „Eurokódů“. Autor: Roman Zoufal a kolektiv. PAVUS , a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu – Praha 2009.

Podklady:

- Architektonická studie přístavby objektu. Dejvické divadlo. Zelená 1054/15a, Praha 6 – Dejvice. Výkresová dokumentace: půdorysy, řezy, pohledy ad. Zpracovatel dokumentace: ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI s.r.o., Pod Radnicí 2a, Praha 5 – 10.2020 – zasláno elektronickou poštou v průběhu měsíce září – finální podklady pak dne 26.9. 2022.

- Projekt pro stavební povolení. Požární bezpečnost. Rekonstrukce Dejvického divadla, Zelená 15a, Praha 6 – Dejvice. Zpracovatel dokumentace: autor – 02/2000.

- Projekt pro stavební povolení. Požární bezpečnost – změna 02/2001. Rekonstrukce Dejvického divadla, Zelená 15a, Praha 6 – Dejvice. Zpracovatel dokumentace: autor – 02/2001 ad.

# Objekt (v posuzovaných částech) zůstane vybaven:

- vnitřními odběrními místy (hadicovými systémy),

- přenosnými hasicími přístroji (PHP),

- chráněnou únikovou cestou typu (CHÚC) A s východem na VP v 1.NP a

- nouzovým osvětlením (NO) ve všech komunikačních prostorách objektu

přičemž se nově navrženým záměrem požaduje:

- elektrická požární signalizace (EPS) ve všech prostorách s požárním rizikem s požadavkem připojení na PCO HZS hl. m. Prahy, k tomuto se objekt vybavuje OPPO, KTPO, světelným majákem v místě provozního vstupu do divadla z ulice Zelená (viz též půdorys požární bezpečnosti 1.NP.

- zvukové zařízení (ZZ) s nuceným odposlechem a pro rozšířený prostor hlediště a jeviště (v rámci požárního úseku P1.3) ještě z hlediska dosažení ochranného cíle:

- zařízením pro odvod kouřových zplodin a hoření a tepla (ZOKT) ve všech prostorách s požárním rizikem.

2. Požární úseky.

Objekt byl realizován ještě před účinností tzv. požárního kodexu norem (≈ ČSN řady 7308xx). Dělení posuzovaného prostoru do požárních úseků bylo provedeno již dle dobově platného tzv. požárního kodexu norem (ČSN řada 7308xx) na začátku tisíciletí.

Následné dělení do požárních úseků v dotčených částech (2.PP, 1.PP a 1.NP) respektuje dřívější návrh posouzení požární bezpečnosti, přičemž stávající požární úseky (jeviště bez provaziště spolu s hledištěm, atd.) jsou přizpůsobeny úměrně spolu s navrhovaným rozšířením objektu jižním (dvorním) směrem. Z nově navržených prostorů jsou navrženy nové požární úseky. Je použito stejného označení požárních úseků, jako tomu bylo ve zpracovaném PBŘ autorem z 02/2000.

Dělení na požární úseky je provedeno v souladu s požadavky ČSN 73 0802 ve vazbě na ČSN 730834 (změna staveb skupiny I ve stávajících požárních úsecích), ČSN 730831 a dalších ČSN a předpisů souvisejících.

Stanovené hodnoty požárního rizika a stupně požární bezpečnosti u rozhodujících (upravovaných) prostorů:

Podzemní podlaží.

2. podzemní podlaží.

Nové požární úseky.

P 2.6 - Rekvizitárna – V. SPB – m. č. B02.29 – sklad kostýmů o S = 14,6 m2 + B02.30 - rekvizitárna o S = 11,5 m2.

Při hodnotách:  S = 26,10 m2, Sm = 14,60 m2, průměrná hs = 2,42 m, an = 1,15, pn = 75 kg.m-2, ps = 2,0 kg.m-2, p = 77,0 kg.m-2, a = 1,144, b = 1,018, c = 1 a při  pv = 89,67 kg.m-2 se požární úsek zařazuje do V. SPB.

P 2.7 – Náhradní zdroj - UPS – II. SPB – požární úsek tvořený jedinou místností pod označením  B02.33 – náhradní zdroj pro PBZ o S = 3,8 m2.

Při hodnotách:  S = Sm =3,8 m2, průměrná hs = 2,52 m, an = 0,8, pn = 25 kg.m-2, ps = 0,0 kg.m-2, p = 25,0 kg.m-2, a = 0,8, b = 0,63, c = 1 a při  pv = 12,6 kg.m-2 se požární úsek zařazuje do II. SPB.

Změny u stávajících požárních úseků.

Do stávajícího požárního úseku P 2.5 – III. SPB zahrnuty nové místnosti č. B02.31 – kuřárna – S = 6,2 m2 + m. č. B 02.32 – FITNESS/RELAX o S = 12,7 m2.

Při hodnotách:  S = 141,70 m2, Sm = 15,80 m2, průměrná hs = 2,48 m, an = 1,077, pn = 32,64 kg.m-2, ps = 2,0 kg.m-2, p = 36,48 kg.m-2, a = 1,058, b = 1,035, c = 1 a při  pv = 39,96 kg.m-2 je požární úsek ponechán ve III. SPB (původní hodnoty požárního úseku P2.5 byly: pn = 64,8 kg/m2 a an  = 1,011 a pv = 77,6 kg/m2).

Požární úseky jsou vybaveny (resp. u stávajících PÚ dochází k dovybavení):

- elektrickou požární signalizací,

- zvukovým zařízením – evakuační rozhlas,

- nouzovým osvětlením.

1. podzemní podlaží.

Stávající požární úsek  P1.1 – m. č. B01.04 – denní místnost – zvětšena na půdorysnou plochu S = 19,6 m2 s umístěním ústředny EPS + ERO. Zvýšení stupně požární bezpečnosti o jeden stupeň ( původně II. SPB → nyní III. SPB).

Rozšíření požárního úseku P1.2 – V. SPB – sklad kulis z půdorysné plochy S = 39,70 m2 na S = 55,4 m2. Stupeň požární bezpečnosti nezměněn.

Rozšíření požárního úseku P1.4 – III. SPB – divadelní klub o prostor dalšího baru – m. č. A01.14  o půdorysnou plochu S = 11,9 m2. Stupeň požární bezpečnosti zvýšen o jeden stupeň – IV. SPB.

Při hodnotách:  S = 52,60 m2, Sm = 27,60 m2, průměrná hs = 2,50 m, an = 1,119, pn = 32,00 kg.m-2, ps = 5,66 kg.m-2, p = 38,66 kg.m-2, a = 1,081, b = 1,331, c = 1 a při  pv = 55,64 kg.m-2 je požární úsek zařazen do IV. SPB (původní hodnoty požárního úseku P1.4 byly: pn = 42,2 kg/m2 a an  = 0,998 a pv = 55,9 kg/m2).

Podzemní + nadzemní podlaží:

Stávající – rozšířený požární úsek.

P1.3 Hlediště, jeviště, režie, hygienické zázemí, komunikační plochy, balkony v 1. NP – III. SPB. Rozšíření prostoru jeviště s instalovanými požárními ventilátory o S = 30,8 m2.

Shromažďovací prostor o velikosti 1SP ve výškovém pásmu VP1. Celkem v požárním úseku: E = (200 pevně připevněných sedadel v hledišti) x 1,1 = 220) + 54 (jeviště) = 274 osob.

Požární úsek je nově vybaven následujícími požárně bezpečnostními zařízeními:

Elektrickou požární signalizací ve všech prostorách s požárním rizikem.

Zvukovým zařízením – evakuační rozhlas,

Zařízením pro odvod tepla a kouře – přirozený přívod vzduchu, nucený odvod kouřových zplodin hoření a tepla ve všech prostorách s požárním rizikem.

Rozšířený stávající PÚ zůstává vybaven nouzovým osvětlením na únikových trasách, přenosnými hasicími přístroji a hadicovými systémy.

Nadzemní podlaží.

Stávající – rozšířený požární úsek N1.1 Strojovna VZT – III. SPB (původní půdorysná plocha S = 11,5 m2, nyní 26,5 m2 (≈ m. č. BN1.04). Zvýšení stupně požární bezpečnosti o jeden stupeň ( původně II. SPB → nyní III. SPB). Požadavek na požární odolnost stavebních konstrukcí avšak nezměněn – REI 30/DP1 (zde jde o poslední NP).

Úměrně k tomu další strojovny VZT, slouží-li více požárním úsekům.

Požární úseky jsou dovybaveny:

- elektrickou požární signalizací,

- zvukovým zařízením – evakuační rozhlas,

- nouzovým osvětlením

Stávající požární úseky N1.2 + N1.3 jsou dovybaveny v odpovídajícím rozsahu EPS a ZZ.

Mezní velikost navrhovaných (upravovaných požárních úseků není v souladu s normovými požadavky překročena.

3. Stavební konstrukce.

Stávající stavební konstrukce vyhovují požadavkům požární odolnosti dle tab. 12 ČSN 73 0802 pro předpokládané stupně požární odolnosti, tj. max. REI 90/DP1, lokálně pak REI 120/DP1(sklady) pro nosné a požárně dělicí konstrukce v podzemních podlažích. V nadzemní podlažích postačí pak požární odolnost REI 45/DP1

Na rozhraní požárních úseků jsou instalovány požární uzávěry – pro nadzemní podlaží s požární odolností max. EI/EW 30/DP3-C (v suterénech max. EW 60/DP1-C). Požární uzávěry ústící do komunikací jsou opatřeny samouzavíracím mechanismem (C), požární uzávěry ústící do chráněných únikových cest jsou provedeny jako uzávěry těsné vůči proniku kouře (S200). Požární uzávěry vymezující požární úsek se shromažďovací funkcí (hlediště + sál) jsou nově požadovány se samouzavírací mechanismem, těsné vůči proniku kouře a tepla s odpovídající požární odolností a transparentním průhledem o min. velikosti 0,06 m2.

Všechny nosné konstrukce objektu (svislé i vodorovné) vykazují minimálně kritérium R 60/DP1 pokud není v závislosti na stanoveném SPB požadována hodnota R ještě vyšší.

Prostupy rozvodů a instalací požárními stěnami a stropy budou požárně utěsněny na odpovídající odolnost (max. EI 120B) požárně dělících konstrukcí, nehořlavými hmotami (provedení dle atestu, platným v ČR a oprávněnou firmou).

U nově navrhovaných ŽB konstrukcí s požárně dělící funkcí je požadavkům požární bezpečnosti vyhověno (minimální požadavky na požární odolnost stěn a stropů s požárně dělící funkcí (či rovněž požárních uzávěrů, či fixních prosklených konstrukcí) jsou patrné z přiložených půdorysů posouzení požární bezpečnosti).

4. Únikové cesty.

Počty, typy a dispozice únikových cest odpovídají požadavkům ČSN 73 0802.

V jednotlivých posuzovaných částech jsou k dispozici únikové cesty:

2. PP

K dispozici jsou min. 2 únikové cesty – schodiště s východy na volné prostranství v úrovni 1. PP. Schodiště (původní označení B02.02) zůstane provedeno jako chráněná úniková cesta typu A s umělým větráním a s 10násobnou výměnou objemu vzduchu/hodinu.

Schodiště (původní označení B02.01) tvoří nechráněnou únikovou cestu, s východem v 1. PP (zásobovací vstup).

Zachován v podstatě stávající stav a únikové trasy jsou v podstatě beze změn při vyhovujících parametrech délek a šířek únikových tras.

1. PP

K dispozici jsou min. 3 východy přímo na volné prostranství a další východ schodištěm k východu na volné prostranství v 1. NP (u šatny). Posuzovány jako nechráněné únikové cesty. Možnost úniku je 3 směry.

Ze shromažďovacího prostoru (hlediště + sál) jsou navrženy minimálně požadované dvě únikové trasy různým směrem únikovými koridory bez požárního rizika s přímými východy na volné prostranství (VP) v úrovní přízemí. Pro shromažďovací prostor se stanovuje minimální průchozí šířka započitatelných únikových tras 1100 mm vč dveřních otvorů. Všechny uzamykatelné dveře na únikových trasách jsou vybaveny panikovým kováním (madlem).

Pro shromažďovací prostor platí další podmínky z hlediska způsobu pevného připevnění jednotlivých řad k podlaze, max. povolený počet sedadel v řadě při stanovené hodnotě součinitele „a“ > 1,1 (výpočtem je hodnota a = 0,130) a existenci uliček z obou stran při šířce volného průchodu mezi řadami do 500-549 mm jde max o 18 sedadel. Je-li k dispozici ulička pouze z jedné strany lze do řady umístit max. 9 sedadel. V našem případě je pro hlediště s jevištěm realizováno zařízení pro odvod kouře a tepla a v tomto případě (v souladu též s čl. D.2.2 přílohy D ČSN 730831) lze v řadách počty sedadel zvýšit o 50%, tedy v prvním případě jde o umístění celkem až 27 sedadel, ve druhém pak o umístění až 14 sedadel (při uplatnění aritmetického pravidla zaokrouhlování).

Nespojená, volně rozmístěná sedadla (či židle) v řadách lze navrhnout pouze na vymezených plochách (např. na balkónech) a to nejvíce 10 sedadel v jedné skupině (loži).

Posouzení podmínek evakuace osob po nechráněných únikových cestách z hlediska ohrožení osob zplodinami kouření a kouřem.

Porovnání doby zakouření a doby evakuace (požadavek: te  > tu)

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu v hledišti 127,9/188 = 0,68 m2.

Průměrná světlá výška v hledišti: hs = 3,6 m (≈ 4,72 + 2,48/2)

Součinitel a v hledišti  a = 1,1 (≈ v požárním úseku 1,13)

Doba zakouření (dle ČSN 720802): te = (1,25 x hs1/2)/a).

te = 1,25 x 3,61/2 /1,1 = 2,15 min.→ 129 s.

Prostory v úrovni 1.PP v požárním úseku P1.3 v posuzovaném hledišti.

Posouzení nechráněné únikové cesty s přímým vstupem do CHÚC typu A dále na trase k volnému prostranství. Započítáno (při rovnoměrnějším rozdělení osob v posuzované ploše) až 50% unikajících osob z 1. PP směrem k CHÚC započitatelná délka 13,0 m (≈ 1/2 z max. nejvíce vzdálených východů z posuzované plochy) generuje obsazení min. 94 osob (tj. započitatelných max. 50 % z celkového počtu osob v požárním úseku v 1.PP)

Doba evakuace: tu = (0,5 x lu)vu + E x s/Ku x u

Doba evakuace:

tu1  = (0,5 x 13/(30/2) + 94/ (30 x 2) = 0,43 + 1,57 = 2 min. = 120 s. – vstup do CHÚC dveřmi min. průchozí šířky 1,1 m.

Pozn. k veličině Ku (= jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za minutu).

Veličina Ku byla upravena v souladu s čl. 9.11.5 a)1) ČSN 730802/2009 (půdorysná plocha na osobu je menší než 1,5 m2) snížena o 25% z K u = 40 (směr úniku po schodech dolu) na hodnotu K u = 30 (vliv instalace ZOKT nebyl v tomto případě uplatněn).

Posouzení nechráněné únikové cesty s přímým východem na volné prostranství směrem do B01.09 + B01.08. Započítáno (při rovnoměrnějším rozdělení osob v posuzované ploše) až 50% unikajících osob z 1. PP směrem k přímému východu na VP, započitatelná délka NÚC je cca 10,0 m (≈ 1/2 z max. nejvíce vzdálených východů z posuzované plochy) generuje obsazení min. 94 osob (tj. započitatelných max. 50 % z celkového počtu osob v požárním úseku v 1.PP).

Doba evakuace: tu = (0,5 x lu)vu + E x s/Ku x u

Doba evakuace:

tu1  = (0,5 x 10)/(35/2) + 94/ (38 x 2) = 0,29 + 1,24 = 1,53 min. = 92 s. – vstup do B01.08 na VP (min. š. na únikové trase - dveře min. průchozí šířky 1,1 m).

Pozn. k veličině Ku (= jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za minutu).

Veličina Ku byla upravena v souladu s čl. 9.11.5 a)1) ČSN 730802/2009 (půdorysná plocha na osobu je menší než 1,5 m2)  snížena o 25% z K u = 50 (směr úniku po rovině) na hodnotu K u = 38 (zaokrouhleno podle matematických pravidel, vliv instalace ZOKT nebyl ani v tomto případě uplatněn).

Zhodnocení.

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům a rozdělení osob na únikových cestách lze bez dalších průkazů konstatovat, že osoby unikající z prostoru posuzovaného hlediště nebudou ohroženy po dobu evakuace zplodinami hoření a kouře. Započitatelné východy jsou pouze ty, jejichž šířka není menší než 1,1 m.

Nechráněné únikové cesty z posuzovaného prostoru hlediště vyhovují normovým požadavkům bez dalších průkazů jen při zabezpečení dvou směrů úniku. Z jeviště ke jsou rovněž zabezpečeny dva různé směry úniku osob pro celkem max. stanovených 54 osob vyhovují únikové cesty bez dalších průkazů Délka jeviště je pouze 10 m (to i dílka NÚC s přímým vstupem do CHÚC, šířky únikových cest jsou 1,1 m.

1. NP

Z kanceláří a foyeru – šatny zůstávají k dispozici 2 východy jedním směrem přímo na

volné prostranství (VP), posuzovány jako nechráněné únikové cesty (/stávající stav je

nezměněn) a i zde je normovým požadavkům doposud vyhověno.

5. Odstupové vzdálenosti.

Odstupové vzdálenosti nejsou oproti původnímu zhodnocení zcela jistě při neměnném provozním využití posuzovaných prostorů navýšeny.

V místech, kde by nebyly dodrženy odstupové vzdálenosti a došlo by k zasahování požárně nebezpečného prostoru do východů únikových cest, nebo by došlo k jejich přesahu společných hranic pozemků, jsou navrženy stavební konstrukce bez zcela požárně otevřených ploch, včetně návrhu požárních uzávěrů (dveře, okna – viz též přiložené půdorysy posouzení požární bezpečnosti 1.PP a 1.NP).

V místě přístavby v jižním směru vznikají nové požárně nebezpečné prostory od PÚ N1.1 – strojovny VZT  (m. č. BN1.01 - mřížka o rozměrech 0,5 x 1,8 m) – zde vzniká požárně nebezpečný prostor daný odstupovou vzdáleností v přímém směru na 0,78 m při pv = 20,05 kg/m2 (s přesahem radiace do stran – od okrajů sálavé plochy: 0,4 m).

V místě rozšířeného jeviště od strojovny ZOKT je ve stejném směru od požárního úseku P1.3 vzniká požárně nebezpečný prostor daný odstupovou vzdáleností v přímém směru na 1,17 m při pv = 56,4 kg/m2 (s přesahem radiace do stran – od okrajů sálavé plochy: 0,65 m). Hranice sousedního pozemku je v tomto směru vyšší a to min. 1,225 a více m.

6. Technická a požárně bezpečnostní zařízení.

- Elektrická zařízení a elektroinstalace.

Elektroinstalace je provedena dle platných technických předpisů.

Kabely, které nebudou po změně stavby funkční, musí být demontovány (odstraněny), kromě případů, kdy jsou vedeny tak, aby nemohly šířit požár např., jsou-li vedeny pod omítkou (nebo nad celistvým podhledem).

Pro nově instalované nebo rozšiřované rozvody kabelů a vodičů, které neslouží pro požárně bezpečnostní zařízení, platí:

vodiče a kabely (které nezajišťují funkci nebo ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu) mohou být volně vedeny, pokud jejich celková hmotnost nepřesahuje 0,2 kg.m-3 obestavěného prostoru nebo místnosti (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost dřeva); v případech, kdy by došlo k překročení hodnoty 0,2 kg.m-3 musí být použity kabely, které budou odpovídat řadě ČSN EN 60332-3-22 nebo musí být všechny kabely opatřeny nátěrem, který zajistí odolnost proti šíření plamene po povrchu kabelů, což je nutno prokázat zkouškou.

Za vyhovující řešení volně vedených vodičů a kabelů v případech, které se podle tohoto článku posuzují, se považují vodiče a kabely, které se nacházejí v místnostech požárně odvětraných. Realizačním řešením výše uvedených požadavků bude aplikace kabelů, které neslouží pro požárně bezpečnostní zařízení, odpovídajících řadě ČSN EN 60332-3-22.

Další podmínky.

- prostupy mezi požárními úseky jsou řádně utěsněny,

- požární úseky jsou vybaveny nouzovým osvětlením, svítidla jsou označena zelenou barvou,

- tepelné spotřebiče jsou instalovány v souladu s přílohou č. 8 vyhl. č. 23/2008Sb., ČSN 06 1008 a pokynů výrobce,

###### elektrická požární signalizace – EPS.

- všechny prostory posuzovaného prostoru /kromě prostor bez požárního rizika/ jsou zajištěny adresným systémem EPS,

- automatické hlásiče EPS jsou instalovány ve všech prostorách s požárním rizikem,

- tlačítkové hlásiče se umísťují v prostorách komunikací (chodby, vstupy do schodišť atd.),

- ústředna EPS je dislokována v posuzované části objektu v m. č. B01.04 v 1.PP, která je novým samostatným požárním úsekem pod označením P1.1 – III. SPB,

- paralelní ústředna EPS je umístěna v místě provozního východu ve vzdálenosti do 10 m od vstupu do objektu z volného prostranství,

- je navržen dvoustupňový systém vyhlašování poplachu – úsekový a všeobecný,

- je použit plně adresný systém homologovaný v ČR.

EPS bude po vyhlášení všeobecného i úsekového poplachu ovládat následující zařízení požární bezpečnosti:

- vypnutí veškeré provozní vzduchotechniky,

- zvukové zařízení s možností verbální relace vyzývající k evakuaci s nuceným poslechem,

- uzavření požárních klapek na VZT v požárně dělicích konstrukcích,

- spuštění ZOTK – zajištění přívodu vzduchu a nuceného odvodu kouře a tepla, zatažení opony atd.

- konkrétní řešení a podmínky budou stanoveny v samostatné projektové dokumentaci pro elektrickou požární signalizaci.

###### zvukové zařízení s možností verbální relace vyzývající k evakuaci s nuceným odposlechem.

- je samočinně aktivováno do 1 minuty od signalizace EPS / „požár“/ a musí vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení,

- s nuceným odposlechem (nelze vypnout reproduktory),

- chráněné vedení,

- náhradní zdroj - při výpadku proudu funkční minimálně 15 minut,

- umístění ovládání ve velínu.

- nouzové osvětlení (značky pro únik a evakuaci osob).

- je funkční po výpadku el. proudu po dobu 60 minut,

- označuje východy z jednotlivých podlaží,

- označuje směry úniku,

- svítidla jsou označena zelenou barvou.

###### náhradní zdroj – UPS.

Přepnutí na druhý napájecí zdroj je samočinné.

V případě výpadku elektrické energie je zabezpečena výhradně funkce následujících zařízení, jež slouží k protipožárnímu zabezpečení objektu jen v posuzované části:

- elektrická požární signalizace (vlastní akumulátory),

- zvukové zařízení s možností verbální relace vyzývající k evakuaci s nuceným poslechem (vlastní akumulátory),

- jednotlivé prvky ZOTK,

- větrání stávající CHÚC,

- nouzové osvětlení (vlastní zdroje) a

- zařízení dálkového přenosu na PCO HZS hl. m. Prahy.

- plyn.

- není doposud realizován.

- vzduchotechnika.

- strojovny VZT tvoří vždy samostatné požární úseky, kromě případů, kdy slouží pro jediný požární úsek, pak mohou tyto strojovny být požárně jeho součástí.

- na VZT zařízeních jsou provedena opatření proti šíření požáru a jeho zplodin – na průchodu VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi jsou osazeny požární klapky (s uzavíráním signálem EPS – to neplatí v případě užití již stávajících termických PPK a signalizací polohy), případně jsou VZT potrubí na průchodu požárním úsekem požárně izolovány s odolností dle tab. 1 ČSN 73 0872.

e)   zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT).

Provedení ZOKT se požaduje pro shromažďovací prostor – požární úsek P 1.3 – hlediště + jeviště, je navržený ve všech prostorách s požárním rizikem, v prostorách bez požárního rizika (sociální zázemí) se provedení ZOKT nebude vyžadovat. Dobu funkčnosti je stanovena dobou zahájení požárního zásahu (tj, min. 15 minut). Je navržen kombinovaný způsob přívodu vzduchu (přirozeně + nuceně) a nucený odvod kouřových zplodin hoření (z prostoru jeviště).

Další podmínky jsou uvedeny v samostatné projektovém návrhu oprávněného projektanta dotčené profesní části (zpracovatel dokumentace: Jan Ritzinger – 09/2022)

7. Zařízení pro protipožární zásah.

Příjezd a přístup k objektu je po stávajících komunikacích – ulice Zelená, vnější a vnitřní zásahové cesty nejsou vyžadovány.

Funkci nástupní plochy pro mobilní požární techniku může plnit přilehlá komunikace.

Možnosti odběru venkovní požární vody jsou ze stávajících uličních hydrantů vodovodní sítě v okolních komunikacích. Požadované hodnoty pro vnější odběrné místo - vzdálenost do 150 m od objektu (vzdálenost hydrantů mezi sebou 300) - v dostupné vzdálenosti jsou 2 podzemní požární hydranty.

Jsou instalována stávající vnitřní odběrní místa – hadicové systémy – tyto systémy jsou revidovány s ohledem na navrhovanou přístavbu.

Jsou rozmístěny přenosné hasicí přístroje, konečný počet je upraven oproti stávajícímu stavu (viz dále příloha 1 + přiložené půdorysy požárně bezpečnostního řešení stavby).

Je zabezpečeno značení výstražnými požárními a bezpečnostními tabulkami: směry úniku (v souladu s ČSN ISO 3864), zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm, hlavní uzávěry a vypínače energií, umístění vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP, realizace prvků nezbytných pro připojení na PCO HZS hl. m. Prahy – KTPO, OPPO, zábleskový maják, paralelní tablo EPS atd.).

8. Závěr.

Stavba při splnění požadavků uvedených v této dokumentaci požární bezpečnosti odpovídá požadavkům ČSN v době zpracování této dokumentace.

Nedílnou součástí této textové zprávy jsou i přiložené půdorysy posouzení požární bezpečnosti (09/2022), které doplňují tuto textovou část.

09/2022

Ing. Josef Filipčík

aut. technik pro PBS

tel.: 721672700

Textové přílohy.

Příloha 1 – Seznam požárních úseků s dalšími údaji mající vliv na posouzení požární bezpečnosti.

Příloha 2 – Průkazy posouzení v souladu s ČSN 730834 pro hodnocené stávající požární úseky.

Příloha 3 – Návaznost požárně bezpečnostních zařízení.

Příloha 4

Příloha E (normativní) ČSN 730831 (opis s doplněním požadavků).

Požadavky na hořlavost scénických výprav a jiných interiérových zařízení.

Grafická příloha.

Půdorysy požárně bezpečnostního řešení stavby v posuzovaných částech (09/2022):

část D1.3.201 – číslo přílohy 1 – půdorys 2.PP

část D1.3.202 – číslo přílohy 2 – půdorys 1.PP

část D1.3.203 – číslo přílohy 3 – půdorys 1.NP

Příloha 1 Soupis požárních úseků s dalšími údaji.

2. podzemní podlaží, úroveň -5,16 m.

| Požární úsek/ dispozice | Číslo místnosti | S [m2] | an | pn [kg/m2] | c | SPB pv [kg/m2] | Rozdíl oproti původnímu PBŘ | Osoby | PBZ Počet PHP (hasicí schopnost) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.1 kancelář sklad rozvodna chodba dílna | B02.04 B02.06 B02.06a B02.27 B02.28 | 56,90 | 1,119 | 58,36 | 1 | V | Zrušen požární úsek P2.1a – IV. SPB, prostory přiřazeny k PÚ 2.1 – stav posouzen před první změnou. | - | EPS, ZZ, NO, 1x PHP P6 (27A) |
| P2.2 Strojovna VZT | B02.07 | 3,8 | 0,9 | 15,0 | 1 | II | dtto | - | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| P2.3 Strojovna VZT- požárně součástí CHÚC A | B02.26 | 4,5 | 0,9 | 15,0 | 1 | II | dtto | - | EPS, ZZ, NO |
| P2.4 Plynová kotelna | B02.12 | 14,9 | 1,1 | 15,0 | 1 | III | dtto | - | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| P2.5 Chodba Rekvizitárna Sklad Chodba Šatna Hala Úklid Předsíň WC-BPR WC-BPR Umývárny-BPR Sklad Šatna Šatna Chodba/úklid Kuřárna Relax | B02.03 B02.05 B02.08 B02.10 B02.11 B02.13 B02.14 B02.15 B02.16 B02.17 B02.18 B02.19 B02.20 B02.21 B02.22 B02.25 B02.31 B02.32 | 141,70 | 1,077 | 32,64 | 1 | III | dtto | - | EPS, ZZ, NO 2x PHP P6 (27A) Hadicový systém (stávající) H 25 |
| P2.6 Sklad kostýmů Rekvizity | B02.29 B02.30 | 26,10 14,6 11,5 | 1,15 | 75,0 | 1 | III (89,67) | Nový požární úsek | - | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| P2.7 Náhradní zdroj | B02.33 | 3,8 | 0,8 | 25,0 | 1 | II (12,6) | Nový požární úsek | - | EPS, ZZ, NO |
| Součást P1.3 Schodiště Předsíň WC WC - prostory BPR | ∑ B02.01 B02.23 B02.24 | 287,98 9,0 2,2 1,5 12,7 | 1,15 | 75,0 | 1 | V (86,4) | dtto | - | NO |
| CHÚC typu A Schodiště | B02.02 | 6,1 |  |  |  | III | Zařazení přímo |  | EPS, ZZ, NO |

1. podzemní podlaží, úroveň -2,3 m.

| Požární úsek/ dispozice | Číslo místnosti | S [m2] | an | pn [kg/m2] | c | SPB pv [kg/m2] | Rozdíl oproti původnímu PBŘ |  | Osoby |  | PBZ Počet PHP (hasicí schopnost) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 EPS+ERO | B01.04 | 19,6 | 0,9 | 15,0 | 1 | III (22,34) |  | Zvýšení o jeden stupeň |  | - |  | EPS, ZZ, NO Umístění ústředny EPS, 1x PHP P6 (27A) |
| P1.2 Sklad kulis | B01.05 | 55,4 | 1,15 | 75,0 | 1 | V (86,4) |  | dtto |  | - |  | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| P1.3 Hlediště Jeviště Schodiště Zádveří Hala Hygienické zázemí | ∑ B01.01 B01.02 B01.03 B01.09 B01.10 B01.11 | 287,98 129,7 81,4 14,4 8,2 8,7 3,6 246,0 | 1,119 | 37,18 | 0,56 | III (56,4) |  | dtto |  | 208 54 |  | EPS, ZZ, NO, ZOKT Hadicový systém (stávající) H 25 2x PHP P6 (27A) |
| P1.4 Divadelní klub Bar Příruční sklad Bar | A01.11 A01.12 A01.13 A01.14 | 27,6 9,6 3,5 11,9 52,6 | 1,119 | 32,0 | 1 | III (55,64) |  | dtto |  | 36 |  | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| Součást PÚ N1.3 Chodba + Hygienické zázemí –předsíně WC + WC - BPR | ∑ A01.01 až A01.06 + A01.08 | 126,70 38,1 7,5 15,3 60,9 | 0,996 | 13,05 | 1 | III (21,03) |  | dtto |  | - |  | EPS, ZZ, NO |
| CHÚC typu A Schodiště | B01.05 + B01.06 | 6,1 |  |  |  | III |  | Zařazení přímo |  |  |  | EPS, ZZ, NO |

1. nadzemní podlaží, úroveň ±0,0 m.

| Požární úsek/ dispozice | Číslo místnosti | S [m2] | an | pn [kg/m2] | c | SPB pv [kg/m2] | Rozdíl oproti původnímu PBŘ | Osoby | PBZ Počet PHP (hasicí schopnost) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.1.1 Strojovna VZT | BN1.01 | 26,5 | 0,9 | 15,0 | 1 | III (20,05) | Zvýšení o jeden stupeň | - | EPS, ZZ, NO 1x PHP S5 (113B) |
| N1.2 Chodba WC-BPR – Kancelář Kancelář Kancelář | AN1.03 AN1.04 AN1.05 AN1.06 AN1.07 | 10,0 1,5 14,0 11,4 20,5 57,4 | 0,994 | 32,99 | 1 | III (42,01) | dtto | 9 | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| Součást PÚ P1.3 Strojovna ZOKT Režie Balkon 1 Balkon 2 | ∑ BN1.02 BN1.04 BN1.05 BN1.06 | 287,98 5,5 8,9 17,3 10,3 42,0 | 1,119 | 37,18 | 0,56 | III (56,4) | dtto | 6 6 | EPS, ZZ, NO, ZOKT |
| N1.3 Foyer/šatna Schodiště | ∑ AN1.01 AN1.02 | 126,70 55,3 10,5 65,8 | 0,996 | 13,05 | 1 | III (21,03) | dtto | - | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| CHÚC typu A Schodiště | Bez označení |  |  |  |  | III | Zařazení přímo |  | EPS, ZZ, NO |

Příloha 2

Průkaz posouzení v souladu s ČSN 73 0834 pro hodnocené požární úseky.

Požární úsek P2.1a  – V. SPB – sklad kostýmů + P2.1 – IV.SPB – dílny – požární úsek scelen pod označením P2.1 – V.SPBB02

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

- ke zvýšení požárního rizika u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn x an x c) o více než 15 kg.m-2 -

hodnota součinu (pn x an x c) se v souvislosti s navrhovanými úpravami  nezvyšuje o více jak 15 kg.m-2 (ve skutečnosti se oproti původnímu stavu hodnota sledovaného součinu zvyšuje pouze 7,36 kg.m-2 z původně uvažovaných 51,0 kg.m-2) v méně příznivém případě, nebo

- ke zvýšení počtu unikajících osob z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu - normativní počet evakuovaných osob se vlivem navrhované  jednotky na únikové cestě zvyšuje právě o 20% tj. o 46 osob (původně 228 nyní 274 osob), nebo

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu - normativní počet evakuovaných osob se změněnou schopností pohybu se vlivem navrhované  jednotky nemění – řešený prostor není primárně určen pro osoby s omezenou schopností pohybu či neschopné samostatného pohybu, nebo

- k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy - k záměně funkce objektu ve smyslu zhoršení stávajícího stavu v souvislosti s navrhovanou jednotkou nedochází; nebo

- ke změně objektu v jeho posuzované části nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným změnám - v rámci posuzovaného požárního úseku nedochází ke změně stávajícího objektu přístavbou a nástavbou, či vestavbou.

ad a)

Průkaz hodnoty součinu nahodilého požárního zatížení, součinitele nahodilého zatížení a součinitele c na základě parametrů posuzovaného prostoru s daným využitím a jejich porovnání se stávajícím (původním) stavem.

Původní stav:					Navrhovaný stav:

B02.04 – sklad kostýmů				B02.04 - kancelář

B02.06 – dílna   				              B02.06 – sklad malých dekorací

B02.06a – rozvodna   				B02.06a – rozvodna regulace

B02.29 – chodba   				B02.27  – chodba

B02.28  – dílna

PÚ P2.1a

Hodnota pn = 50 kg.m-2,

Hodnota an = 1,1 kg.m-2,

c = 1

Hodnota (pn x an x c) = 51,00 kg.m-2

PÚ P2.1

Hodnota pn = 150 kg.m-2,

Hodnota an = 1,1 kg.m-2,

Hodnota (pn x an x c) = 165,00 kg.m-2		PÚ 2.1

S = 56,90 m2, pn = 58,36 kg.m-2,

an = 1,119, c = 1

Zjištěná hodnota (pn x an x c)

= 58,36 kg.m-2

Parametry místností v požárním úseku P2.1:

č.m. č.p. Účel S pn pol. A.1 an ps

[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

B02.04 -2 KANCELÁŘ 6,3 40,0 1.1 1,00 7,0

B02.06 -2 SKLAD MAL. DEKOR. 35,5 75,0 3.2.1 1,15 2,0

B02.06a -2 ROZVODNA REGULACE 3,7 25,0 15.2a 0,80 2,0

B02.27 -2 CHODBA 5,7 10,0 1.9 0,80 0,0

B02.28 -2 DÍLNA 5,7 50,0 9.4c 1,10 2,0

Vypočtené hodnoty v posuzovaném požárním úseku P2.1:

S = 56,90 m2, pn = 58,36 kg.m-2, an = 1,119, a = 1,140, p = 77,00 kg.m-2.

Vlivem navrhovaných stavebních úprav nedochází oproti stávajícímu stavu k navýšení hodnoty součinu (pn x an x c) o více než 15 kg/m2.

ad b)

Průkaz obsazení požárních úseků osobami dle tab. 1 ČSN 73 0818.

Původní stav:					Navrhovaný stav:

Rozhodující prostor:				Rozhodující prostory:

S = 41,7 m2 (dílna)		 		S = 6,3 m2 (kancelář)

E =  8 osob					E = 1 osoba

(pol. 8.1.2a) tab.1 ČSN 73 0818)		(pol. 1.1.1 tab.1 ČSN 73 0818)

S = 5,7 m2 (dílna)

E = 1 osoba

(pol. 8.1.2a) tab.1 ČSN 73 0818)

Vlivem navrhované realizace jednotky v posuzované části objektu nedochází k navýšení počtu osob o více jak 20 % na únikových cestách. Naopak dochází v posuzovaném místně ke snížení o celkem cca 6 osob.

Vlivem navrhované realizace jednotky nevzniká v hodnocené části objektu  nově místnost/prostor s plochou větší jak 100 m2.

Na základě provedeného průkazu lze navrhovanou úpravu hodnotit jako změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 a požární úsek zůstane navržen ve vyšším V. SPB.

Požární úsek P 1.3 – III. SPB – hlediště + jeviště.

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

- ke zvýšení požárního rizika u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn x an x c) o více než 15 kg.m-2 -

hodnota součinu (pn x an x c) se v souvislosti s upravovanou plochou jeviště nezvyšuje o více jak 15 kg.m-2 (ve skutečnosti se oproti původnímu stavu hodnota sledovaného součinu snižuje na 37,18 kg.m-2 z původně uvažovaných 45,9 kg.m-2), nebo

- ke zvýšení počtu unikajících osob z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu - normativní počet evakuovaných osob se vlivem upravovaného prostoru na únikové cestě zvyšuje právě o 20% tj. o 46 osob (původně 228 nyní 274 osob), nebo

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu - normativní počet evakuovaných osob se změněnou schopností pohybu se vlivem navrhované  jednotky nemění – řešený prostor není primárně určen pro osoby s omezenou schopností pohybu či neschopné samostatného pohybu, nebo

- k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy - k záměně funkce objektu ve smyslu zhoršení stávajícího stavu v souvislosti s navrhovanou jednotkou nedochází; nebo

- ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným změnám - v rámci navrhované rozšiřované kapacity hlediště a rozšíření jeviště dochází ke změně stávajícího objektu přístavbou, avšak v posuzovaném případě jde o plošnou výměru nepřesahující 50 m2, přičemž ještě lze v posuzované případě aplikovat znění čl. 3.3b ČSN 730834, kdy v posuzovaném místě se vytvářejí podmínky pro obnovu a úpravu VZT systému v realizaci zařízení pro odvod kouře a tepla v případě vzniku požáru v celé posuzované ploše požárního úseku.

ad a)

Průkaz hodnoty součinu nahodilého požárního zatížení, součinitele nahodilého zatížení a součinitele c na základě parametrů posuzovaného prostoru s daným využitím a jejich porovnání se stávajícím (původním) stavem.

Původní stav:					Navrhovaný stav:

Jeviště a hlediště,				Jeviště a hlediště,

s provozním a sociálním zázemím			s provozním a sociálním zázemím

S = 225,08 m2, pn = 45,9 kg.m-2,	             S = 287,98 m2, pn = 37,18 kg.m-2,

an = 1,124, c = 1				an = 1,119, c4 = 0,56

(pn x an x c) = 51,59 kg.m-2			(pn x an x c) = 23,29 kg.m-2

Průkaz vyhoví i pro c = 1.

Parametry místností v požárním úseku P1.3:

č.m. č.p. Účel S pn pol. A.1 an ps

[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

B01.01 -1 HLEDIŠTĚ 129,7 25,0 3.1 1,10 7,0

B01.02 -1 JEVIŠTĚ 81,4 75,0 3.2.1 1,15 5,0

B01.03 -1 SCHODIŠTĚ 14,4 5,0 3.10 0,80 5,0

B01.09 -1 ZÁDVEŘÍ 8,2 10,0 3.9 0,80 7,0

B01.10 -1 HALA 8,7 15,0 3.15 1,00 7,0

B01.11 -1 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 3,6 5,0 14.2 0,70 7,0

BN1.02 0 STROJOVNA ZOKT 5,5 15,0 15.1 0,90 2,0

BN1.04 0 REŽIE 8,9 25,0 3.16 1,10 7,0

BN1.05 0 BALKON 1 17,3 25,0 3.1 1,10 7,0

BN1.06 0 BALKON 2 10,3 25,0 3.1 1,10 7,0

Součástí požárního úseku jsou i následující prostory bez požárního rizika:

B02.01 -2 SCHODIŠTĚ-BPR 9,0 5,0 3.10 0,80 5,0

B02.23 -2 PŘEDSÍŇ-BPR 2,2 5,0 14.2 0,70 2,0

B02.24 -2 WC-BPR 1,5 5,0 14.2 0,70 2,0

Vypočtené hodnoty v posuzovaném požárním úseku P1.3:

S = 287,98 m2, pn = 37,18 kg.m-2, an = 1,119, a = 1,130, p = 80,00 kg.m-2.

Vlivem navrhovaných stavebních úprav nedochází oproti stávajícímu stavu k navýšení hodnoty součinu (pn x an x c).

ad b)

Průkaz obsazení požárních úseků osobami dle tab. 1 ČSN 73 0818.

Původní stav:					Navrhovaný stav:

Jeviště, hlediště					Jeviště, hlediště

s provozním a sociálním zázemím			s provozním a sociálním zázemím

S = 225,08 m2		 			S = 287,98 m2

E =  228 osob					E = 220+54 osob

(pol. 3.1.1 tab.1 ČSN 73 0818)		            (pol. 3.1.1 + 3.6.2 tab.1 ČSN 73 0818)

tj. 2,5 m2  a´ osoba				tj. 2,4 m2  a´ osoba

Vlivem navrhované realizace jednotky v posuzované části objektu nedochází k navýšení počtu osob o více jak 20 % na únikových cestách.

Dochází k navýšení počtu osob ve vztahu k půdorysné ploše právě o limitních 20% z původního počtu osob. Hodnota 20% ze 228 osob činí 46 osob, což představuje právě zjištěný počat osob v posuzovaném požární úseku 228 + 46 = 274 osob.

Vlivem navrhované realizace jednotky nevzniká v hodnocené části objektu  nově místnost/prostor s plochou větší jak 100 m2.

Na základě provedeného průkazu lze navrhovanou úpravu jeviště s hledištěm hodnotit jako změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 a požární úsek zůstane navržen ve III. SPB.

Příloha 3

Návaznost požárně bezpečnostních zařízení.

Provozní doba:

ZOKT	- spouštění samočinné od impulsu samočinných hlásičů EPS po jednotlivých sekcích

-   tlačítka EPS.

EPS - automatická funkce	 - od samočinných hlásičů:

- vypínání provozní vzduchotechniky a uzavření požárních klapek – ihned,

- otevření určených východových únikových dveří a otvorů pro přívod náhradního vzduchu ihned a současně - spuštění ventilátoru pro přívod vzduchu a spuštění ventilátorů pro odvod kouřových zplodin hoření a tepla,

- uzavírání trvale otevřených požárních uzávěrů (dveří, požární roleta) atp. – do 10 s.)

- spuštění závěsové stěny (v případě vzniku požáru v prostoru jeviště),

-   spuštění požárního větrání v CHÚC – ihned,

- automatické spuštění přehrávání zprávy evakuačního hlášení při poplachu – ihned, aktivace do 1 minuty po zjištění stavu požár (+ vyřazení jiných ozvučení v objektu).

- od tlačítkových hlásičů:

- vypínání provozní vzduchotechniky a spuštění požárních klapek ve VZT – ihned,

- otevření určených východových únikových dveří a otvorů pro přívod náhradního vzduchu se spuštěním ventilátorů ZOKT (přívod + odvod) - ihned

- uzavírání trvale otevřených požárních uzávěrů – do 10 s.),

- spuštění větrání v CHÚC,

- automatické spuštění přehrávání zprávy evakuačního hlášení při poplachu – ihned (+ vyřazení jiných ozvučení v objektu).

Mimo provozní doba:

ZOKT                                         - spouštění samočinné od impulsů samočinných hlásičů

EPS (signalizace min. dvou hlásičů v sekci).

EPS - automatická funkce	 - dtto jako provozní doba.

Příloha 4

Příloha E (normativní) ČSN 730831 (opis s doplněním požadavků).

Požadavky na hořlavost scénických výprav a jiných interiérových zařízení.

E.1 Tato příloha stanoví požadavky na hořlavost materiálů a výrobků ze scénických výprav a jiných obdobných interiérových Zařízení shromažďovacích prostorů, včetně výstav, expozic, výzdob, dekorací a reklamních poutačů.

Příloha neplatí pro tyto materiály:

a) předměty s uměleckou a historickou hodnotou;

b) stálá zařízení výstavních expozic, muzeí, galerií, vzorkoven apod.;

c) výstavní exponáty;

d) nábytek kromě čalouněného nábytku;

e) kostýmy;

f) paruky (vlásenky) a masky;

g) rekvizity;

h) papírové potahy, fotograﬁcké zvětšeniny apod. přilepené na pevné podložce,

vyhovující kritériím hodnocení hořlavosti materiálů;

i) projekční folie;

j) zboží v obchodech.

POZNÁMKA. Scénická výprava je úplný souhrn dekorací, kostýmů, vlásenek, masek, nábytku a rekvizit sloužících k realizaci inscenace, koncertu, soutěžního nebo zábavného pořadu apod. Kromě shromažďovacích prostorů se doporučuje tuto přílohu aplikovat i pro požární úseky v podzemních podlažích pro více než 50 osob (podle ČSN 73 0818) a v případech odkazů i z jiných technických norem; aplikace se doporučuje i v prostorách, kde jsou Společenské akce mimořádně pořádány apod.

E.2 Scénické výpravy a jiná obdobná interiérová zařízení shromažďovacích prostorů musí být instalovány v bezpečnostních vzdálenostech od osvětlovacích těles a jiných zdrojů tepla a to tak, aby nemohlo dojit ke vzniku požáru a k ohrožení osob v těchto prostorech, nebo k omezení funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení.

E.3 Povrchové úpravy vnitřních stavebních stěnových a stropních nebo podhledových konstrukcí shromažďovacích prostorů se řeší podle 5.2.6. (tzn. povrchové úpravy vnitřních stěnových a stropních nebo podhledových konstrukcí shromažďovacích prostorů musí být z výrobků třídy reakce nejméně B-s1-d0, s nulovou hodnotou indexu šíření plamene). V případě podlahových krytin se postupuje podle 5.2.7 (v našem případě jde dovolené aplikace podlahových krytin nejméně s třídou reakce na oheň Cfl - s1, splnění tohoto požadavku se nevztahuje na volně položené koberce, případně jiných výrobků nad podlahovými krytinami).

E.4 Předměty pro vnitřní zařízení a části scénických výprav včetně interiérů zhotovené ze dřeva, aglomerovaného dřeva, plastů, papíru, kartónu a lepenky jsou vyhovující, pokud mají třídu reakce na oheň A1 až D; výrobky u scénických výprav majících tloušťku do 1 mm s plošnou velikostí do 2 m2 nemusí být požárně hodnoceny. Při hodnocení zabudovaných lavic se postupuje podle 5.2.8 a u textilních záclon či čalouněného nábytku podle 5.2.9 (i když v našem případě jde o shromažďovací prostor menší než 4SP/VP1, je nutné i přesto je prokazovat zápalnost textilních záclon či závěsů, zdali odpovídá třídě 1 dle ČSN EN 13773 a rovněž je nutné prokazovat u čalounění jeho zápalnost, zdali vyhovuje zkoušce dle ČSN EN 1021-2 – u vybraných čalouněných sedadel MODEL TIP + přídavné sedadlo STRAPONTIN, požární standardy potahových látek Camira Xtreme prošly zkouškou na hořlavost v souladu s ČSN EN 1021 – žhnoucí cigareta či ČSN EN 1021-2 – ekvivalent plamene zápalky, kombinace aplikované látky a PUR pěny prošla zkouškou na hořlavost dle ČSN EN 1021-2 – zkoušky plamenem).

POZNÁMKA. Scénické výpravy a jiná interiérová zařízení z výrobků třídy reakce B až D se doporučuje také ochraňovat prostředky, které snižují hořlavost a to s účinností po plánovanou dobu životnosti scénické výpravy, nebo s opakovatelnou obnovou.

E.5 Požadavky na ochranné prostředky (retardéry hoření) pro nehořlavé úpravy materiálů.

E. 5.1 Ochranný prostředek musí zajistit splnění požadavků podle E. 3 a E. 4.

E. 5.2 Ochranné prostředky nesmí:

a) zhoršovat vlastnosti upravovaného materiálu určující jeho jakost;

b) zvyšovat prašnost ovzduší v prostorech, ve kterých jsou použity;

c) mít škodlivé účinky na zdraví.

E. 5.3 Ke každé provedené nehořlavé úpravě ochranným prostředkem musí být vedena dokumentace, která musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) datum a název ﬁrmy, která provedla úpravu či obnovení včetně názvu prostředku;

b) splnění požadavků podle E. 3 nebo E. 4 (osvědčení akreditovaných zkušeben pro

daný prostředek);

c) doba životnosti a účinnost prostředku.

POZNÁMKA. Retardérem hoření je přidaná látka nebo aplikovaná úprava materiálu pro oddálení zapálení či vznícení, nebo pro zmenšení rychlosti hoření.