### D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.

Dokumentace pro společné povolení.

Dejvické divadlo.

Přístavba objektu

- rozšíření kapacity divadla.

MÍSTO STAVBY:

Zelená 15a

Praha 6 – Dejvice.

INVESTOR/STAVEBNÍK:

Dejvické divadlo, o.p.s.

Zelená 1084/15a

Praha 6 – Dejvice

IČ: 27157806.

VYPRACOVAL:

KANCELÁŘ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB - Ing. Josef Filipčík

aut. tech. PBS - ČKAIT - 0007042

odborně způsobilá osoba v PO - č. kat. Š-122/95

Klírova 10

PRAHA 4 - CHODOV

148 00

MOBIL:	721 672 700

DATUM: 	09/2022 – revize 01-2023

1. Úvod.

Dokumentace pro společné povolení stanovuje požadavky požární bezpečnosti pro navrhované stavební úpravy stávajícího Dejvického divadla dislokovaného v úrovních 2. PP až 1. NP objektu při ulici Zelená 15a v Praze 6 - Dejvice.

Stručné zhodnocení objektu z hlediska požární bezpečnosti.

Objekt jako celek má 2 podzemní a 4 nadzemní podlaží (větší část podkroví zůstává nevyužívána), v uliční části (při ulici Zelená) jde pak celkem o 6 nadzemních podlaží (rekonstrukce v r. 2008). Požární výška v souladu s čl. 5.2.3 ČSN 73 0802 je stanovena na 11,6 m, v uliční části s realizovanou půdní vestavbou jde pak o požární výšku 18,6 m, úroveň 2. PP – 5,16 m, 1. PP – 2,3 m. Stavební konstrukce zajišťující stabilitu objektu jsou posuzovány v 1. a 2. PP jako nehořlavé a v NP jako smíšené (svislé konstrukce zděné, stropy v PP a 1. NP klenbové a železobetonové, v 2. – 4. NP trámové, krov dřevěný).

Stávající objekt pochází z r. 1928. Prostory divadla byly částečně upravovány v r. 1992 (akustické obklady, VZT, interiér), další významnější etapou byla rekonstrukce divadla na počátku tohoto tisíciletí, která kromě jiného umožnila zvýšení kapacity diváků v hledišti na celkem 125 diváků z původních 105. Zastavěna plochy divadla činí celkem 651 m2. Projektovaný počet osob byl stanoven hodnotou 274 osob.

Stavba (jako celek) obsahuje prostory určené ke spánku, neobsahuje ale prostory pro osoby vyžadující si asistenci při evakuaci, stavba obsahuje prostory určené pro veřejnost.

Posuzovaná stavba je zařazena do kategorie stavby II s 3. třídou využití.

Stručný popis stavebních úprav.

Využití prostor divadla se v zásadě nemění, je navržena především rekonstrukce hlediště a jeviště, která tkví v rozšíření obou prostorů, kde návrh směřuje k dalšímu zvýšení kapacity divadla v hledišti na celkem cca 200 míst (z toho celkem 14 míst je k dispozici na balkónech po stranách), přičemž prostor jeviště se rozšiřuje takřka na dvojnásobek užitné plochy k výsledné úhrnné ploše cca 81,4 m2. S tímto nosným návrhem je celkový posuzovaný prostor divadla uzpůsoben k celkové opravě s adekvátními změnami dispozice.

Na rekonstruované prostory se nyní vztahuje ČSN 730831 a jde tedy o shromažďovací prostor ve smyslu této ČSN:

- hlediště se stávajícími balkóny: 183 + 2x 6 = 195 míst (připevněná sedadla), půdorysná plocha 129,7 + 17,3 + 11,3 = 158,3 m2,

E = 195 x 1,1 = → 215 osob (v souladu s pol. 3.1.1 tab. 1 ČSN 73 0818)

E> než limitních 200 osob (pro 1 SP dle pol. 3.1.2 tabulky A.1, přílohy A ČSN 73 0831) → shromažďovací prostor o velikosti 1 SP/VP 1.

- jeviště (bez provaziště), půdorysná plocha 81,4 m2,

E = 54 osob (v souladu s 3.6.2 tab. 1 ČSN 73 0818)

E <100 osob (pro 1 SP dle pol. 3.8 tabulky A.1 přílohy A ČSN 73 0831)

Posouzení požární bezpečnosti je navrženo v intencích pro projektování požární bezpečnosti staveb v souladu s ČSN 73 0802 ve vazbě na ČSN 730834, ČSN 7308831 a dalších českých norem a předpisů souvisejících.

Posouzení požární bezpečnosti je provedeno v souladu s:

ČSN 73 0802 ed. 2 (říjen 2020) 	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0810 	Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení (+ Opr.1).

ČSN 73 0818 	Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami (+ Změna Z1).

ČSN 73 0821 ed. 2 (květen 2007) 	Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních

konstrukcí.

ČSN 73 0831 ed. 2 (říjen 2020) 	Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.

ČSN 73 0845 	Požární bezpečnost staveb. Sklady.

Pozn. Změny dotčených ČSN platných od data 03/2020 u ČSN 730802 a ČSN 730831 jsou aplikovány vzhledem ke zkolaudovanému objektu pouze v přiměřené míře.

a dalších navazujících českých norem – zejména:

ČSN 01 3495 	Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb.

ČSN 06 1008 	Požární bezpečnost tepelných zařízení.

ČSN 73 0834 	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (+ Změna Z1, Z2).

ČSN 73 0848 	Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody (+ Změna Z1, Z2).

ČSN 73 0872	PBS. Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN 73 0873 	PBS. Zásobování požární vodou.

ČSN 73 0875 	PBS. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace

v rámci PBŘ.

ČSN EN 1021-2 Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 2: Zdroj zapálení

– ekvivalent plamene zápalky.

ČSN EN 1838 	Světlo a osvětlení. Nouzové osvětlení.

ČSN EN 12845	Stabilní hasicí zařízení. Sprinklerová zařízení. Navrhování, instalace a údržba.

ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – část 1:

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (Změna Z2).

ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – část 2: Klasifikace

podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení.

ČSN EN 13773	Textilie a textilní výrobky – Chování při hoření – Záclony a závěsy – Klasifikační

systém.

ČSN EN 50172 	Systémy nouzového únikového osvětlení. (+ Oprava 1).

ČSN EN 60 332-1-1(2-3) 	Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru.

ČSN EN 60 332-2-1(2)	Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru.

ČSN EN 60 332-3-10(21-25) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru.

ČSN EN 50 849 	Nouzové zvukové systémy (+ Oprava 1 – 01/2018).

ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované

bezpečnostní značky (+ Změna: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7).

ČSN IEC 60 331 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru (-11, -21, -23 a -25).

ČSN ISO 3864-1→4 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1

Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení ad. (po část 4).

Další závazné předpisy v platném znění:

- Zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhl. č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (ze dne 10. 12. 2021).

- Vyhl. č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ze dne 29. června 2001 ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

- Vyhl. č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

- Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. HMP.

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle „Eurokódů“. Autor: Roman Zoufal a kolektiv. PAVUS , a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu – Praha 2009.

Podklady:

- [1] Architektonická studie přístavby objektu. Dejvické divadlo. Zelená 1054/15a, Praha 6 – Dejvice. Výkresová dokumentace: půdorysy, řezy, pohledy ad. Zpracovatel dokumentace: ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI s.r.o., Pod Radnicí 2a, Praha 5 – 10.2020 – zasláno elektronickou poštou v průběhu měsíce září – finální podklady pak dne 26.9. 2022.

- [2] Projekt pro stavební povolení. Požární bezpečnost. Rekonstrukce Dejvického divadla, Zelená 15a, Praha 6 – Dejvice. Zpracovatel dokumentace: autor – 02/2000.

- [3] Projekt pro stavební povolení. Požární bezpečnost – změna 02/2001. Rekonstrukce Dejvického divadla, Zelená 15a, Praha 6 – Dejvice. Zpracovatel dokumentace: autor – 02/2001.

- [4] Projekt pro stavební povolení. Požární bezpečnost – změna 09/2001. Rekonstrukce Dejvického divadla, Zelená 15a, Praha 6 – Dejvice. Zpracovatel dokumentace: autor – 09/2001.

# Objekt (v posuzovaných částech) zůstane vybaven:

- vnitřními odběrními místy (hadicovými systémy),

- přenosnými hasicími přístroji (PHP),

- chráněnou únikovou cestou typu (CHÚC) A s východem na VP v 1.NP a

- nouzovým osvětlením (NO) ve všech komunikačních prostorách, shromažďovacím prostoru (jako únikové NO), hygienických prostorách a šatnách pro návštěvníky atp.

- přičemž se nově navrženým záměrem požaduje:

- elektrická požární signalizace (EPS) ve všech prostorách s požárním rizikem s požadavkem připojení na PCO HZS hl. m. Prahy, k tomuto se objekt vybavuje OPPO, KTPO, světelným majákem v místě provozního vstupu do divadla z ulice Zelená (viz též půdorys požární bezpečnosti 1.NP.

- zvukové zařízení (ZZ) s nuceným odposlechem a pro rozšířený prostor hlediště a jeviště (v rámci požárního úseku P1.3) ještě z hlediska dosažení ochranného cíle:

- zařízením pro odvod kouřových zplodin a hoření a tepla (ZOKT) ve všech prostorách s požárním rizikem.

2. Požární úseky.

Objekt byl realizován ještě před účinností tzv. požárního kodexu norem (≈ ČSN řady 7308xx). Dělení posuzovaného prostoru do požárních úseků bylo provedeno již dle dobově platného tzv. požárního kodexu norem (ČSN řada 7308xx) na začátku tisíciletí.

Následné dělení do požárních úseků v dotčených částech (2.PP, 1.PP a 1.NP) respektuje dřívější návrh posouzení požární bezpečnosti, přičemž stávající požární úseky (jeviště bez provaziště spolu s hledištěm, atd.) jsou přizpůsobeny úměrně spolu s navrhovaným rozšířením objektu jižním (dvorním) směrem. Z nově navržených prostorů jsou navrženy nové požární úseky. Je použito stejného označení požárních úseků, jako tomu bylo ve zpracovaném PBŘ autorem z 02/2000 [2].

Dělení na požární úseky je provedeno v souladu s požadavky ČSN 73 0802 ve vazbě na ČSN 730834 (změna staveb skupiny I ve stávajících požárních úsecích), ČSN 730831 a dalších ČSN a předpisů souvisejících.

Stanovené hodnoty požárního rizika a stupně požární bezpečnosti u rozhodujících (upravovaných) prostorů:

Podzemní podlaží.

2. podzemní podlaží.

Nové požární úseky.

P 2.6 - Rekvizitárna – V. SPB – m. č. B02.28 – dílna o S = 10,4 m2 m. č. B02.29 – sklad kostýmů o S = 14,6 m2 + B02.30 - rekvizitárna o S = 11,5 m2.

Parametry místností v požárním úseku P2.6:

č.m. č.p. Účel S pn an ps

[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

B02.28 -2 DÍLNA 10,4 50,0 1,10 0,0

B02.29 -2 SKLAD KOSTÝMŮ 14,6 75,0 1,15 2,0

B02.30 -2 REKVIZITY 11,5 75,0 1,15 0,0

Při hodnotách:  S = 36,50 m2, Sm = 14,60 m2, průměrná hs = 2,44 m, an = 1,140, pn = 67,88 kg.m-2, ps = 0,8 kg.m-2, p = 68,68 kg.m-2, a = 1,137, b = 1,014, c = 1 a při  pv = 79,13 kg.m-2 se požární úsek zařazuje do V. SPB.

P 2.7 – Náhradní zdroj - UPS – II. SPB – požární úsek tvořený jedinou místností pod označením  B02.33 – náhradní zdroj pro PBZ o S = 3,8 m2.

Při hodnotách:  S = Sm =3,8 m2, průměrná hs = 2,52 m, an = 0,8, pn = 25 kg.m-2, ps = 0,0 kg.m-2, p = 25,0 kg.m-2, a = 0,8, b = 0,63, c = 1 a při  pv = 12,6 kg.m-2 se požární úsek zařazuje do II. SPB.

Změny u stávajících požárních úseků.

Do stávajícího požárního úseku P 2.5 – III. SPB zahrnuty nové místnosti č. B02.31 – kuřárna – S = 6,2 m2 + m. č. B02.32 – FITNESS/RELAX o S = 12,7 m2 + částečně chodba B02.25 o S = 3,3 m2. Naopak jsou z něho vyjmuty místnosti č.B02.01 - schodiště o S = 16,5 m2 + B02.03 – část o S = 5,77 m2 + B02.23 a  B02.24  hygienické zázemí o S = 3,9 m2.

Parametry místností v požárním úseku P2.5:

č.m. č.p. Účel S pn an ps

[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

B02.03 -2 CHODBA 7,5 10,0 0,80 5,0

B02.05 -2 REKVIZITÁRNA 2,4 75,0 1,15 7,0

B02.08 -2 SKLAD 2,5 60,0 1,10 2,0

B02.10 -2 CHODBA 11,6 10,0 0,80 5,0

B02.11 -2 ŠATNA ŽENY 14,2 40,0 1,10 2,0

B02.13 -2 HALA 13,6 10,0 0,80 5,0

B02.14 -2 ÚKLID 1,0 60,0 1,10 2,0

B02.15 -2 PŘEDSÍŇ 2,2 5,0 0,80 2,0

B02.16 -2 WC-BPR 1,6 5,0 0,70 2,0

B02.17 -2 WC-BPR 1,1 5,0 0,70 2,0

B02.18 -2 UMÝVÁRNA-BPR 6,6 5,0 0,70 2,0

B02.19 -2 UMÝVÁRNA-BPR 8,1 5,0 0,70 2,0

B02.20 -2 SKLAD 9,0 60,0 1,10 2,0

B02.21 -2 ŠATNA MUŽI 15,8 40,0 1,10 2,0

B02.22 -2 ŠATNA MUŽI 8,6 40,0 1,10 2,0

B02.25 -2 CHODBA/ÚKLID 11,0 10,0 0,80 2,0

B02.31 -2 KUŘÁRNA 6,2 10,0 0,80 2,0

B02.32 -2 RELAX 12,7 20,0 1,10 2,0

Při hodnotách:  S = 135,70 m2, Sm = 15,80 m2, průměrná hs = 2,49 m, an = 1,046, pn = 24,50 kg.m-2, ps = 2,81 kg.m-2, p = 27,31 kg.m-2, a = 1,031, b = 1,035, c = 1 a při  pv = 29,15 kg.m-2 je požární úsek zařazen opět do III. SPB (původní hodnoty požárního úseku P2.5 byly: pn = 64,8 kg/m2 a an  = 1,011 a pv = 77,6 kg/m2).

Požární úseky jsou vybaveny (resp. u stávajících PÚ dochází k dovybavení):

- elektrickou požární signalizací,

- zvukovým zařízením – evakuační rozhlas,

- nouzovým osvětlením.

1. podzemní podlaží.

Stávající požární úsek  P1.1 – m. č. B01.04 – denní místnost – zvětšena na půdorysnou plochu S = 19,6 m2 s umístěním ústředny EPS + ERO. Zvýšení stupně požární bezpečnosti o jeden stupeň ( původně II. SPB → nyní III. SPB).

Rozšíření požárního úseku P1.2 – V. SPB – sklad kulis z půdorysné plochy S = 39,70 m2 na S = 55,4 m2. Stupeň požární bezpečnosti nezměněn.

Rozšíření požárního úseku P1.4 – III. SPB – divadelní klub o prostor dalšího baru – m. č. A01.14  o půdorysnou plochu S = 11,9 m2. Stupeň požární bezpečnosti zvýšen o jeden stupeň – IV. SPB.  Při hodnotách:  S = 52,60 m2, Sm = 27,60 m2, průměrná hs = 2,50 m, an = 1,119, pn = 32,00 kg.m-2, ps = 5,66 kg.m-2, p = 38,66 kg.m-2, a = 1,081, b = 1,331, c = 1 a při  pv = 55,64 kg.m-2 je požární úsek zařazen do IV. SPB (původní hodnoty požárního úseku P1.4 byly: pn = 42,2 kg/m2 a an  = 0,998 a pv = 55,9 kg/m2).

Podzemní + nadzemní podlaží:

Stávající – rozšířený požární úsek: P1.3 Hlediště, jeviště, režie, hygienické zázemí, komunikační plochy, balkony v 1. NP – III. SPB. Rozšíření prostoru jeviště s instalovanými požárními ventilátory o S = 30,8 m2. V souladu s čl. 6.2.4 a) a b) ČSN 730802 se u tohoto požárního úseku nezjišťuje vyšší požární zatížení. Místnosti v podlaží -2 nejsou z pohledu nahodilého požárního zatížení podlažím užitným (pn ≤ kg/m2) a jsou zahrnuty do PÚ jenom z důvodu nejvhodnějšího požárního oddělení požárního úseku od prostorů 2.PP. Parametry místností v požárním úseku P1.3:

č.m. č.p. Účel S pn an ps

[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

B02.01 -2 SCHODIŠTĚ-BPR 9,0 5,0 0,80 5,0

B02.23 -2 PŘEDSÍŇ-BPR 2,4 5,0 0,70 2,0

B02.24 -2 WC-BPR 1,5 5,0 0,70 2,0

B01.01 -1 HLEDIŠTĚ 127,9 25,0 1,10 7,0

B01.02 -1 JEVIŠTĚ 81,4 75,0 1,15 5,0

B01.09 -1 ZÁDVEŘÍ 8,2 10,0 0,80 7,0

B01.10 -1 HALA 8,7 15,0 1,00 7,0

B01.11 -1 WC BEZBARIEROVÉ 3,6 5,0 0,70 7,0

B01.03 -1 SCHODIŠTĚ 14,5 5,0 0,80 5,0

A01.01 -1 CHODBA-BPR 1) 38,1 10,0 0,80 0,0

A01.02 -1 PŘEDSÍŇ WC 2,9 5,0 0,80 2,0

A01.03 -1 PŘEDSÍŇ WC 4,6 5,0 0,80 2,0

A01.04 -1 WC-BPR 2,8 5,0 0,70 2,0

A01.05 -1 WC-BPR 1,4 5,0 0,70 2,0

A01.06 -1 WC-BPR 8,9 5,0 0,70 2,0

A01.08 -1 WC-BPR 2,4 5,0 0,70 2,0

AN1.02 0 SCHODIŠTĚ 9,0 5,0 0,80 0,0

BN1.02 0 STROJOVNA ZOKT 5,5 15,0 0,90 2,0

BN1.05 0 BALKON 1 17,3 25,0 1,10 7,0

BN1.06 0 BALKON 2 11,3 25,0 1,10 7,0

BN1.04 0 REŽIE 8,9 25,0 1,10 7,0

Pozn. k tabulce ve sloupci „Účel“ – místnosti s označením (=BPR) jsou bez požárního rizika.    1) viz další poznámky k vybavení místnosti uvedeny v půdoryse 1.PP .

Při hodnotách:  S = 307,20 m2, Sm = 129,70 m2, průměrná hs = 4,52 m, an = 1,103, pn = 36,71 kg.m-2, ps = 6,19 kg.m-2, p = 42,90 kg.m-2, a = 1,073, b = 1,072, c = 0,48 a při  pv = 23,69 kg.m-2 je požární úsek zařazen do III. SPB.

Požární úsek je shromažďovacím prostorem o velikosti 1SP ve výškovém pásmu VP1. Celkem v požárním úseku: E = (195 pevně připevněných sedadel v hledišti) x 1,1 = 215) + 54 (jeviště) = 269 osob.

Požární úsek je nově vybaven následujícími požárně bezpečnostními zařízeními:

Elektrickou požární signalizací ve všech prostorách s požárním rizikem.

Zvukovým zařízením – evakuační rozhlas,

Zařízením pro odvod tepla a kouře – přirozený přívod vzduchu, nucený odvod kouřových zplodin hoření a tepla ve všech prostorách s požárním rizikem.

Rozšířený stávající PÚ zůstává vybaven nouzovým osvětlením na únikových trasách, přenosnými hasicími přístroji a hadicovými systémy.

Nadzemní podlaží.

Stávající – rozšířený požární úsek N1.1 Strojovna VZT – III. SPB (původní půdorysná plocha S = 11,5 m2, nyní 26,5 m2 (≈ m. č. BN1.04). Zvýšení stupně požární bezpečnosti o jeden stupeň (původně II. SPB → nyní III. SPB). Požadavek na požární odolnost stavebních konstrukcí avšak nezměněn – REI 30/DP1 (zde jde o poslední NP).

Úměrně k tomu další strojovny VZT, slouží-li více požárním úsekům.

Požární úseky jsou dovybaveny:

- elektrickou požární signalizací,

- zvukovým zařízením – evakuační rozhlas,

- nouzovým osvětlením.

Stávající požární úseky N1.2+N1.3 jsou jištěny v odpovídajícím rozsahu EPS a ZZ.

Mezní velikost navrhovaných (upravovaných) požárních úseků není v souladu s normovými požadavky překročena.

3. Stavební konstrukce.

Stávající stavební konstrukce vyhovují požadavkům požární odolnosti dle tab. 12 ČSN 73 0802 pro předpokládané stupně požární odolnosti, tj. max. REI 90/DP1, lokálně pak REI 120/DP1(sklady) pro nosné a požárně dělicí konstrukce v podzemních podlažích. V nadzemní podlažích postačí pak požární odolnost REI 45/DP1

Na rozhraní požárních úseků jsou instalovány požární uzávěry – pro nadzemní podlaží s požární odolností max. EI/EW 30/DP3-C (v suterénech max. EW 60/DP1-C). Požární uzávěry ústící do komunikací jsou opatřeny samouzavíracím mechanismem (C), požární uzávěry ústící do chráněných únikových cest jsou provedeny jako uzávěry těsné vůči proniku kouře (S200). Požární uzávěry vymezující požární úsek se shromažďovací funkcí (hlediště + sál) jsou nově požadovány se samouzavírací mechanismem, těsné vůči proniku kouře a tepla s odpovídající požární odolností a transparentním průhledem o min. velikosti 0,06 m2.

Všechny nosné konstrukce objektu (svislé i vodorovné) vykazují minimálně kritérium R 60/DP1 pokud není v závislosti na stanoveném SPB požadována hodnota R ještě vyšší.

Prostupy rozvodů a instalací požárními stěnami a stropy budou požárně utěsněny na odpovídající odolnost (max. EI 120B) požárně dělících konstrukcí, nehořlavými hmotami (provedení dle atestu, platným v ČR a oprávněnou firmou).

U nově navrhovaných ŽB konstrukcí s požárně dělící funkcí je požadavkům požární bezpečnosti vyhověno (minimální požadavky na požární odolnost stěn a stropů s požárně dělící funkcí (či rovněž požárních uzávěrů, či fixních prosklených konstrukcí) jsou patrné z přiložených půdorysů posouzení požární bezpečnosti).

Přístavba je založena na základové desce (tl.300 mm) z vodostavebního betonu. Nosný konstrukční systém přístavby dvorního objektu je stěnový monolitický, vodorovné nosné konstrukce (stropní a střešní obousměrně působící desky tl. 220 a 200 mm) jsou železobetonové monolitické, střecha je plochá, nepochozí s kačírkem. Fasáda je kontaktním zateplovacím systémem s omítkou.

Zhodnocení navrhovaných stavebních konstrukcí:

Druh konstrukce:			požadavek:		skutečnost:

- svislé nosné konstrukce

s požárně dělicí funkcí či

bez ní

železobetonová stěna 			min. REI 45/DP1	garantováno

tloušťky 200 mm a více	až REI 120/DP1	zhotovitelem stavby

Požadované hodnotě požární odolnosti vyhoví podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab. 2.3 např. stěna při tloušťce 130 mm s osovou vzdáleností výztuže od povrchu 10 mm (požární odolnost REI 45/DP1), stěna při tloušťce 220 mm s osovou vzdáleností výztuže od povrchu 35 mm (požární odolnost REI 120/DP1) – pro stěny vystavené účinkům požáru z obou stran.

U stěn vystavené účinkům požáru pouze z jedné strany jsou pak předchozí hodnoty ve stejné posloupnosti  125/10 pro REI 45, resp. 160/35 pro REI 120. Při aplikaci vápencového kameniva lze výše uvedené požadované tloušťky stěn snížit o 10%.

železobetonové sloupy		min. R 45/DP1 		garantováno

pravoúhlého nebo			až R 90/DP1   		zhotovitelem stavby

kruhového průřezu

s nejmenším rozměrem

600 mm

Požadované hodnotě požární odolnosti vyhoví podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab. 2.1 např. železobetonový sloup pravoúhlého nebo kruhového průřezu a nejmenším rozměru 230 mm s osovou vzdáleností hlavní výztuže od povrchu vystavenému požáru 40 mm (požární odolnost R 45/DP1), železobetonový sloup pravoúhlého nebo kruhového průřezu a nejmenším rozměru 350 mm s osovou vzdáleností hlavní výztuže od povrchu vystavenému požáru 53 mm – (požární odolnost R 90/DP1). Pro R 120/DP1 je nutné volit osovou vzdálenost hlavní výztuže od povrchu vystavenému požáru min. 57 mm (min. 8 prutů).

- vodorovné nosné konstrukce

s požárně dělicí funkcí

železobetonová stropní 		min. REI 60/DP1	garantováno

deska tloušťky 200 mm a více	až REI 120/DP1	zhotovitelem stavby

na železobetonových nosných

prvcích (průvlaky, žebra, nosníky)

Požadované hodnotě požární odolnosti vyhoví podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab. 2.6 např. prostě podepřená deska ze železobetonu a předpjatého betonu s výztuží v jenom směru a ve dvou směrech tloušťky 80 mm s osovou vzdáleností výztuže v jednom směru 20 mm, při výztuži ve dvou směrech a současně platnosti vztahu Ly/Lx je menší nebo rovno 1,5 postačí osová vzdálenost výztuže 10 mm, při platnosti vztahu 1,5 menší  Ly/Lx  menší nebo rovno 2 postačí osová vzdálenost výztuže 15 mm (REI 60/DP1), výše popisovaná deska tloušťky 150 mm s osovou vzdáleností výztuže v jednom směru 55 mm, při výztuži ve dvou směrech a současně platnosti vztahu Ly/Lx je menší nebo rovno 1,5 postačí osová vzdálenost výztuže 30 mm, při platnosti vztahu 1,5 menší  Ly/Lx  menší nebo rovno 2 postačí osová vzdálenost výztuže 40 mm (REI 180/DP1).

Osová vzdálenost se vztahuje pro spodní vrstvy výztuže od spodního povrchu. U předpínací výztuže se zvýší osová vzdálenost od povrchu o 10 mm pro předpínací pruty a o 15 mm pro předpínací dráty a lana.

Dále požadované hodnotě požární odolnosti vyhoví podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab. 2.7 např. lokálně podepřená deska ze železobetonu a předpjatého betonu tl. 180 mm s osovou vzdáleností spodní výztuže od povrchu betonu vystaveného účinkům požáru 15 mm (REI 60/DP1), lokálně podepřená deska ze železobetonu a předpjatého betonu tl. 200 mm s osovou vzdáleností spodní výztuže od povrchu betonu vystaveného účinkům požáru 25 mm (REI 90/DP1).

- svislé nenosné konstrukce

s požárně dělicí funkcí

zděné stěny				min. EI 45/DP1		garantováno

až EI 120/DP1		zhotovitelem stavby

Požadované hodnotě požární odolnosti vyhoví podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab. 6.1.1 např. zděná stěna při tloušťce 100 mm (bez omítky) v závislosti na užitém stavebním prvku (objemová hmotnost) – až EI 30/DP1, zděná stěna při tloušťce 140 mm (bez omítky) v závislosti na užitém stavebním prvku (objemová hmotnost) – EI 90/DP1. Pro EI 120/DP1 jde pak o tloušťky zděných stěn od 170 mm (bez omítky) v závislosti na užitém stavebním prvku (objemová hmotnost).

Dále požadované hodnotě požární odolnosti vyhoví podle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů tab. 6.2.1 např. vápenopískovcová zděná stěna při tloušťce 90 mm (bez omítky) v závislosti na užitém stavebním prvku (objemová hmotnost) – EI 45/DP1, vápenopískovcová zděná stěna při tloušťce 140 mm (bez omítky) v závislosti na užitém stavebním prvku (objemová hmotnost) – EI 120/DP1.

Uvedené tloušťky stěn v tab. 6.2.1 Eurokódů platí pouze pro stěny, jejichž poměr výšky k tloušťce je menší než 40.

V případě, že navrhované konstrukce nebudou vykazovat požadovanou hodnotu požární odolnosti, jsou ochráněny na požadovanou hodnotu požární odolnosti obkladem systémovým materiálem (např. Ordexal), pokud ke skutečné zjištěné požární odolnosti nebude doložen statický posudek oprávněnou osobou.

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí chráněné únikové cesty musí být výhradně z materiálů třídy reakce na oheň (TRO) A1 nebo A2, podlahové krytiny musí být z materiálů třídy reakce na oheň nejméně Cfl – s1.

Veškeré rozvody technických instalací v chráněné únikové cestě vyjma technických rozvodů sloužících pro provoz požárně bezpečnostních zařízení chráněné únikové cestě (požární větrání, nouzové osvětlení, evakuační rozhlas atd.) jsou izolovány systémovým materiálem dle atestu platného v ČR a v provedení odbornou firmou - požadovaná požární odolnost je nejméně EI 30/DP1.

Podhledová konstrukce v chráněné únikové cestě při dodržení výše uvedených podmínek nemusí vykazovat požární odolnost, musí však být z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Pro povrchovou úpravu stavebních konstrukcí uvnitř objektu platí pro hlediště s jevištěm (jen od celkové půdorysné plochy požárního úseku 200 m2) následující požadavky pro hodnoty indexu šíření plamene po povrchu:

- stěny ≤ 75,0 mm.min-1,

- stropy/podhledy ≤ 50,0 mm.min-1.

Třída reakce na oheň užitých stavebních výrobků pro případné povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být třídy reakce na oheň C až F.

Pozn. k povrchovým úpravám stavebních konstrukcí.

K povrchovým úpravám stavebních konstrukcí (stěny, stropy, příp. podhledy) z výrobků o tloušťce do 2 mm a s výhřevností do 15 MJ.m-2 se nepřihlíží (např. nátěry, malby, nástřiky, tapety apod.) viz např. čl. 12.1 a) ČSN 730810.

Povrchové úpravy vnitřních stěnových a stropních nebo podhledových konstrukcí shromažďovacích prostorů musí být z výrobků třídy reakce na oheň nejméně B-s1-d0, s indexem šíření plamene is = 0 mm.m-1.

Podlahové krytiny shromažďovacích prostorů jsou z výrobků nejméně třídy reakce na oheň A1, A2fl-s1 Bfl-s1 nebo Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-2+A1.

Pozn. k hořlavosti povrchových úprav vnitřních zařízení

Jistá přísnější další omezení jsou na hořlavost povrchových úprav vnitřních zařízení vč. výzdob, dekorací či reklamních panelů stanovuje příloha E ČSN 730831 (viz příloha č. 4 této dokumentace).

Ve shromažďovacích prostorách nesmí být v konstrukcích stropů (střech) popř. podhledů aplikovány hmoty (včetně výplní otvorů), jež při požáru jsou hodnoceny jako odkapávající či odpadávající.

Tepelně izolační vrstvy střešních plášťů nebo podhledů nad shromažďovacím prostorem musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 až B (doporučená úprava dle 3.2.3.2 ČSN 73 0810), nebo musí být od shromažďovacího prostoru požárně odděleny konstrukcí druhu DP 1 vyhovující nejméně meznímu stavu EI 15 – IncSlow. Stejné požadavky se vztahují i na stěny vymezující shromažďovací prostor v rámci požárního úseku.

Konstrukce vnější tepelné izolace obvodových stěn objektu včetně fasád musí být po celé výšce objektu výhradně z nehořlavých konstrukcí (tedy třídy reakce na oheň A1 nebo A2).

Ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem musí být v prostorech určených pro shromažďování osob prokázáno zkouškou podle platných českých technických norem (ČSN EN 1101, ČSN EN 1021-2, ČSN 73 0831), že

a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a

b) čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.

Zhodnocení stavebních konstrukcí.

Výše uvedeným požadavkům na požární odolnost stavebních konstrukcí s požárně dělicí funkcí či bez této funkce včetně parametrů třídy reakce na oheň jednotlivých stavebních výrobků, instalovaných v posuzované stavbě, je projektovým řešením stavební části vyhověno.

V posuzované stavbě jsou navrhovány certifikované systémy platné v ČR v dodání a provedení oprávněnými dodavateli.

4. Únikové cesty.

Počty, typy a dispozice únikových cest odpovídají požadavkům ČSN 73 0802.

V jednotlivých posuzovaných částech jsou k dispozici únikové cesty:

2. PP

K dispozici jsou min. 2 únikové cesty – schodiště s východy na volné prostranství v úrovni 1. PP. Schodiště (původní označení B02.02) zůstane provedeno jako chráněná úniková cesta typu A s umělým větráním a s 10násobnou výměnou objemu vzduchu/hodinu (zde díky zvětšení prostoru CHÚC typu A je nutné ověřit výkon stávajícího ventilátoru k zajištění 10 násobku objemu vzduchu CHÚC/hod. a splnit další požadavky ČSN 730802 ed. 2: např. samočinné spuštění + aplikace tlačítek EPS,  nasávací zařízení je umístěno tak, aby se zabránilo nasávání zplodin hoření, atd.)

Schodiště (původní označení B02.01) tvoří nechráněnou únikovou cestu, s východem v 1. PP (zásobovací vstup). Zachován v podstatě stávající stav a únikové trasy jsou v podstatě beze změn při vyhovujících parametrech délek a šířek únikových tras.

1. PP

K dispozici jsou min. 3 východy přímo na volné prostranství a další východ schodištěm k východu na volné prostranství v 1. NP (u šatny). Posuzovány jako nechráněné únikové cesty. Možnost úniku je 3 směry.

Ze shromažďovacího prostoru (hlediště + sál) jsou navrženy až tři únikové trasy k různým únikovým východům únikovými koridory bez požárního rizika s přímými východy na volné prostranství (VP) v úrovni přízemí. Pro shromažďovací prostor se stanovuje minimální průchozí šířka započitatelných únikových tras 1100 mm vč dveřních otvorů. Všechny uzamykatelné dveře na únikových trasách jsou vybaveny panikovým kováním (madlem).

Pro shromažďovací prostor platí další podmínky z hlediska způsobu pevného připevnění jednotlivých řad k podlaze, max. povolený počet sedadel v řadě při stanovené hodnotě součinitele „a“ v rozmezí od 0,8 do 1,1 (výpočtem je hodnota a = 1,073) a existenci uliček z obou stran při šířce volného průchodu mezi řadami do 500-549 mm jde max o 20 sedadel. Je-li k dispozici ulička pouze z jedné strany lze do řady umístit max. 10 sedadel.

V našem případě je pro hlediště s jevištěm realizováno zařízení pro odvod kouře a tepla a v tomto případě (v souladu též s čl. D.2.2 přílohy D ČSN 730831) lze v řadách počty sedadel zvýšit o 50%, tedy v prvním případě jde o umístění celkem až 30 sedadel, ve druhém pak o umístění až 15 sedadel (při uplatnění aritmetického pravidla zaokrouhlování). Toto pravidlo lze aplikovat až od 4 řady směrem k jevišti (vzhledem k účinnosti ZOKT a plnění normových požadavků, kdy je splněn i požadavek na výšku bezkouřové vrstvy právě až od zadní 4. řady v min. požadavku 2,5 m (v souladu s čl. 6.6.7 d)4) ČSN 730802).

Poslední tři řady pak navrhujeme s minimálními šířkami mezi řadami sedadel 600 a více mm, kdy pak lze umístit až 12 sedadel v jedné řadě je-li k dispozici započitatelná ulička pouze z jedné strany (pro 11 sedadel v řadě jde pak o dodržení šířky mezi řadami v intervalu 550 až 599 mm).

Nespojená, volně rozmístěná sedadla (či židle) v řadách lze navrhnout pouze na vymezených plochách (např. na balkónech) a to nejvíce 10 sedadel v jedné skupině (loži).

Posouzení podmínek evakuace osob po nechráněných únikových cestách z hlediska ohrožení osob zplodinami hoření a kouřem.

Porovnání doby zakouření a doby evakuace (požadavek: te  > tu)

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu v hledišti 127,9/188 = 0,68 m2.

Průměrná světlá výška v hledišti: hs = 3,6 m (≈ 4,72 + 2,48/2)

Součinitel a v hledišti  a = 1,1 (≈ v požárním úseku 1,073)

Doba zakouření (dle ČSN 720802): te = (1,25 x hs1/2)/a).

te = 1,25 x 3,61/2 /1,1 = 2,15 min.→ 129 s. resp. v požárním úseku:

te1 = 1,25 x 3,61/2 /1,073 = 2,21 min.→ 133 s.

te12 = 1,25 x 3,61/2 /1,073 x 0,48 = 4,60 min.→ 276 s. (zohlednění ZOKT)

Prostory v úrovni 1.PP v požárním úseku P1.3 v posuzovaném hledišti.

Posouzení nechráněné únikové cesty ke vstupu do A01.01 (chodba) směrem k východu na volné prostranství schodištěm AN 1.02 (trasa kolem šaten) – východ 1.

Započítáno (při rovnoměrnějším rozdělení osob v posuzované ploše) až 50% unikajících osob z 1. PP směrem k bližšímu z východů z pravého balkonu + 8 řad započitatelná délka max 16,0 m (≈ 1/2 z max. nejvíce vzdálených východů z posuzované plochy) generuje obsazení min. 107 (97 x 1,1) osob (tj. započitatelných max. 50 % z celkového počtu osob v požárním úseku v 1.PP)

Doba evakuace: tu = (0,5 x lu)vu + E x s/Ku x u

Doba evakuace: tu1  = (0,5 x 16/(30/2) + 107/ (30 x 2) = 0,53 + 1,78 = 2,31 min. = 139 s. – vstup do  dveřmi min. průchozí šířky 1,1 m (skutečnost je 1,4 m).

Pozn. k veličině Ku (= jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za minutu).

Veličina Ku byla upravena v souladu s čl. 9.11.5 a)1) ČSN 730802/2009 (půdorysná plocha na osobu je menší než 1,5 m2) snížena o 25% z K u = 40 (směr úniku po schodech dolu) na hodnotu K u = 30 (vliv instalace ZOKT nebyl v tomto případě uplatněn).

Posouzení nechráněné únikové cesty s přímým vstupem do CHÚC typu A dále na trase k volnému prostranství – východ 2.

Započítáno (při rovnoměrnějším rozdělení osob v posuzované ploše) 25 % unikajících osob z 1. PP směrem k CHÚC započitatelná délka 9,0 m generuje obsazení min. 52 (47 x 1,1) osob (tj. započitatelných min. 25 % z celkového počtu osob v PÚ v 1.PP)

Doba evakuace: tu = (0,5 x lu)vu + E x s/Ku x u

Doba evakuace: tu1  = (0,5 x 9/(30/2) + 52/ (30 x 2) = 0,3 + 0,87 = 1,17 min. = 70 s. – vstup do CHÚC dveřmi min. průchozí šířky 1,1 m.

Pozn. k veličině Ku (= jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za minutu).

Veličina Ku byla upravena v souladu s čl. 9.11.5 a)1) ČSN 730802/2009 (půdorysná plocha na osobu je menší než 1,5 m2) snížena o 25% z K u = 40 (směr úniku po schodech dolu) na hodnotu K u = 30 (vliv instalace ZOKT nebyl v tomto případě uplatněn).

Posouzení nechráněné únikové cesty s přímým východem na volné prostranství směrem do B01.09 + B01.08 – východ 3.

Započítáno (při rovnoměrnějším rozdělení osob v posuzované ploše) až 50% unikajících osob z 1. PP směrem k přímému východu na VP, započitatelná délka NÚC je cca 10,0 m  generuje obsazení min. E = 46+6 (balkon) x 1,1 = 57 osob (tj. započitatelných min. 25 % z celkového počtu osob v požárním úseku v 1.PP).

Doba evakuace: tu = (0,5 x lu)vu + E x s/Ku x u

Doba evakuace: tu1  = (0,5 x 10)/(30/2) + 57/ (30 x 2) = 0,33 + 0,95 = 1,28 min. = 77 s. – vstup do B01.08 na VP (min. šířka na únikové trase → dveře min. průchozí šířky 1,1 m).

Pozn. k veličině Ku (= jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za minutu).

Veličina Ku byla upravena v souladu s čl. 9.11.5 a)1) ČSN 730802/2009 (půdorysná plocha na osobu je menší než 1,5 m2) snížena o 25% z K u = 40 (směr úniku po schodech dolu) na hodnotu K u = 30 (vliv instalace ZOKT nebyl v tomto případě uplatněn).

Zhodnocení.

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům a rozdělení osob na únikových cestách lze i při aplikaci dalších průkazů (především za použití simulačních modelů pro stanovení předpokládané doby evakuace při variantě hlediště – viz příloha č. 5) konstatovat, že osoby unikající z prostoru posuzovaného hlediště nejsou díky instalaci zařízení pro odvod tepla a kouře ohroženy po dobu evakuace zplodinami hoření a kouře. Navržené a realizované zařízení pro odvod kouře a tepla umožňuje především v 1. fázi požáru splnit dále navržené předpoklady k zajištění bezpečné evakuace osob z posuzovaného prostoru. Při zvýšení východů z posuzovaného prostoru hlediště o jeden na celkem tři započitatelné východy je u východu 1 zjištěna celková doba evakuace 237 s. Zpracovatelem byl dále reflektován požadavek pro prostor hlediště řešit možnost únikových tras tak, aby bylo možné unikat z většiny prostoru dvěma směry a byla tak vytvořena nouzová trasa (nouzová z toho důvodu, že její šířka je pouze jeden únikový pruh) po levé straně hlediště ze zadních 4 řad (ze kterých je nutno dostat co nejdříve osoby do úrovně 4 řady po směru úniku tedy do oblasti, kde již je možné započítat vliv zařízení pro odvod kouře a tepla) směrem k východu 2 či lépe k východu 3).

Započitatelné východy zůstávají pouze ty, jejichž šířka není menší než 1,1 m.

Nechráněné únikové cesty z posuzovaného prostoru hlediště vyhovují normovým požadavkům bez dalších průkazů jen při zabezpečení dvou směrů úniku. Z jeviště ke jsou rovněž zabezpečeny dva různé směry úniku osob pro celkem max. stanovených 54 osob vyhovují únikové cesty bez dalších průkazů Délka jeviště je pouze 10 m (to i délka NÚC s přímým vstupem do CHÚC, šířky únikových cest jsou 1,1 m.

1. NP

Z kanceláří a foyeru – šatny zůstávají k dispozici 2 východy jedním směrem přímo na

volné prostranství (VP), posuzovány jako nechráněné únikové cesty (/stávající stav je

nezměněn) a i zde je normovým požadavkům doposud vyhověno.

5. Odstupové vzdálenosti.

Odstupové vzdálenosti nejsou oproti původnímu zhodnocení zcela jistě při neměnném provozním využití posuzovaných prostorů navýšeny.

V místech, kde by nebyly dodrženy odstupové vzdálenosti a došlo by k zasahování požárně nebezpečného prostoru do východů únikových cest, nebo by došlo k jejich přesahu společných hranic pozemků, jsou navrženy stavební konstrukce bez zcela požárně otevřených ploch, včetně návrhu požárních uzávěrů (dveře, okna – viz též přiložené půdorysy posouzení požární bezpečnosti 1.PP a 1.NP).

V místě přístavby v jižním směru vznikají nové požárně nebezpečné prostory od PÚ N1.1 – strojovny VZT  (m. č. BN1.01 - mřížka o rozměrech 0,5 x 1,8 m) – zde vzniká požárně nebezpečný prostor daný odstupovou vzdáleností v přímém směru na 0,78 m při pv = 20,05 kg/m2 (s přesahem radiace do stran – od okrajů sálavé plochy: 0,4 m).

V místě rozšířeného jeviště od strojovny ZOKT je ve stejném směru od požárního úseku P1.3 vzniká požárně nebezpečný prostor daný odstupovou vzdáleností v přímém směru na 1,17 m při pv = 56,4 kg/m2 (s přesahem radiace do stran – od okrajů sálavé plochy: 0,65 m). Hranice sousedního pozemku je v tomto směru vyšší a to min. 1,225 a více m.

6. Technická a požárně bezpečnostní zařízení.

- Elektrická zařízení a elektroinstalace.

Elektroinstalace je provedena dle platných technických předpisů.

Kabely, které nebudou po změně stavby funkční, musí být demontovány (odstraněny), kromě případů, kdy jsou vedeny tak, aby nemohly šířit požár např., jsou-li vedeny pod omítkou (nebo nad celistvým podhledem).

Pro nově instalované nebo rozšiřované rozvody kabelů a vodičů, které neslouží pro požárně bezpečnostní zařízení, platí:

vodiče a kabely (které nezajišťují funkci nebo ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu) mohou být volně vedeny, pokud jejich celková hmotnost nepřesahuje 0,2 kg.m-3 obestavěného prostoru nebo místnosti (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnost dřeva); v případech, kdy by došlo k překročení hodnoty 0,2 kg.m-3 musí být použity kabely, které budou odpovídat řadě ČSN EN 60332-3-22 nebo musí být všechny kabely opatřeny nátěrem, který zajistí odolnost proti šíření plamene po povrchu kabelů, což je nutno prokázat zkouškou.

Za vyhovující řešení volně vedených vodičů a kabelů v případech, které se podle tohoto článku posuzují, se považují vodiče a kabely, které se nacházejí v místnostech požárně odvětraných.

Realizačním řešením výše uvedených požadavků bude aplikace kabelů, které neslouží pro požárně bezpečnostní zařízení, odpovídajících řadě ČSN EN 60332-3-22.

Další podmínky.

- elektrická zařízení, která slouží k protipožárnímu zabezpečení objektu (elektrická požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, požární větrání chráněné únikové cesty, nouzové osvětlení únikových cest a shromažďovacího prostoru, zvukové zařízení s možností verbální relace vyzývající k evakuaci s nuceným poslechem /evakuační rozhlas/, zvukové zařízení s nuceným poslechem - zvuková výstraha signalizující požár a vyzývající k evakuaci) jsou připojena samostatným vedením z hlavního rozvaděče způsobem, který zabezpečuje jejich funkčnost po dobu min. (15), 30 až max. 60 min i po odpojení ostatních el. zařízení v objektu.

- pro zařízení, sloužící požární bezpečnosti, je zajištěna dodávka el. energie z náhradního (záložního) zdroje (požární větrání chráněné únikové cesty, zařízení pro odvod kouře a tepla, elektrická požární signalizace má vlastní náhradní zdroj, stejně tak zvukové zařízení s možností verbální relace vyzývající k evakuaci s nuceným poslechem, zvukové zařízení s nuceným poslechem - zvuková výstraha signalizující požár a vyzývající k evakuaci a nouzové osvětlení je navrženo rovněž s vlastním náhradním zdrojem a zařízení dílkového přenosu - ZDP) – v objektu je navržena UPS.

- přepnutí na druhý napájecí zdroj je samočinné, nebo je zabezpečeno zásahem obsluhy stálé služby – realizačním řešením je samočinné přepnutí.

- třída funkčnosti kabelové trasy s funkční integritou (kabelová trasa, která je schopná po stanovenou dobu odolávat působení požáru) je stanovena P15-60-R, PH P15-60-R.

- přehled požárně bezpečnostních zařízení s určenou min. dobou jejich funkce při požáru:

elektrická požární signalizace - 30 min,

zařízení pro odvod kouře a tepla – 15 min,

zvukové zařízení s možností verbální relace vyzývající k evakuaci s nuceným poslechem (evakuační rozhlas – jiná ozvučení jsou mimo provoz) – 30 min,

zvukové zařízení s nuceným poslechem - zvuková výstraha signalizující požár a vyzývající k evakuaci - 30 min,

požární větrání chráněné únikové cesty – 10 minut

zařízení dálkového přenosu – 30 min,

nouzové osvětlení únikových cest – 60 min.

- pro provedení vodičů a kabelů pro zařízení, sloužící požární bezpečnosti, platí následující požadavky (týká se zařízení elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod kouře a tepla, požárního větrání chráněné únikové cesty, nouzového osvětlení únikových cest, zvukového zařízení s možností verbální relace vyzývající k evakuaci s nuceným poslechem /evakuační rozhlas/, zvukového zařízení s nuceným poslechem - zvuková výstraha signalizující požár a vyzývající k evakuaci, ZDP, vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP).

- kabelové rozvody budou splňovat požadavky přílohy 2 vyhl. č. 23/2008 Sb. (viz níže v textu) nebo budou odpovídat ČSN IEC 60331 či budou vedeny samostatně pod omítkou s krytím min. 10 mm.

- vypnutí elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není při požáru nutná, je umožněno prostřednictvím vypínacího prvku CENTRAL STOP (jedná se o všechna elektrická zařízení kromě elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení dálkového přenosu, požárního větrání chráněné únikové cesty, nouzového osvětlení únikových cest, zvukového zařízení s možností verbální relace vyzývající k evakuaci s nuceným poslechem /evakuační rozhlas/, zvukového zařízení s nuceným poslechem - zvuková výstraha signalizující požár a vyzývající k evakuaci, přičemž je zachována podmínka dodávky el. energie pro tato požárně bezpečnostní zařízení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů).

- vypnutí všech elektrických zařízení v objektu nebo jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení se umožňuje prostřednictvím vypínacího prvku TOTAL STOP.

- vypínací prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP jsou navrženy u východu z objektu spolu s paralelním tablem EPS a OPPO v přízemí.  Vypínací prvky jsou označeny textovou tabulkou „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“.

- samostatné požární úseky tvoří:

-prostory náhradního zdroje el. energie a rozvodny sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení,

-elektrické rozvaděče sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení.

- kabely pro vzájemně se rezervující zařízení, u kterých je požadavek na zachování provozu i v případě požáru, jsou principiálně vedeny vzájemně nezávislými kabelovými trasami.

- kabely různého napětí nebo různých proudových soustav napájejících zařízení s požadavkem funkčnosti v případě požáru se doporučuje klást do samostatných skupin oddělených od sebe dostatečnými mezerami, nebo kladením na různé kabelové lávky, nebo kladením na kabelové lávky oddělené uličkou, nebo vložením tepelně izolačních desek odolávajících elektrickému oblouku s třídou reakce na oheň A1, A2, nebo podélnou požární přepážkou v provedení dle platného technického předpisu (čl. 7.2.7 ČSN 73 0848).

- chráněná úniková cesta, místnost B 01.04 s ústřednou EPS, požární úsek se shromažďovacím prostorem a nechráněné únikové cesty jsou vybaveny nouzovým osvětlením s min. dobou činnosti 60 min.

Shromažďovací prostor (hlediště + jeviště).

Elektrické silové rozvody ve shromažďovacím prostoru a únikových cestách se navrhují podle výše uvedených zásad s těmito odchylkami:

- v prostorech a požárních úsecích, kterými pokračují nechráněné únikové cesty navazující na shromažďovací prostory, mohou být vodiče a kabely (které nezajišťují funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu) volně vedeny, pokud jejich hmotnost nepřesahuje 0,1 kg na m3 obestavěného prostoru nebo místnosti (vyjádřeno v přepočtu na normovou výhřevnosti dřeva); izolace nemá mít materiály obsahující chemicky vázaný chlór,

- u kabelů podle 12.9.2b) ČSN 73 0802 (vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu splňující výše stanovenou třídu funkčnosti a současně třídy reakce na oheň alespoň B2ca, s1,d1), které jsou volně vedeny prostory s požárním rizikem, se doporučuje posoudit, zda konstrukce na kterých jsou uloženy, neztratí v požadované době (zajištění funkčnosti kabelu) únosnost a stabilitu;

- v uzavřených truhlicích či šachtách a kanálech podle 12.9.2c) ČSN 73 0802 (vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu odpovídající ČSN IEC 60331 vedené např. pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. nejméně 10 mm - tyto ochrany musí vykazovat požární odolnost EI 30/DP1, pakliže není konkrétními podmínkami požadována požární odolnost vyšší), určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, lze vést jednu záložní trasu sloužící protipožárnímu zabezpečení objektu;

- za vyhovující řešení vodičů a kabelů ve vnitřním shromažďovacím prostoru se považuje postup podle 12.9.3b)1 a  b2) ČSN 73 0802 (b1 - volně vedené vodiče a kabely splňující výše stanovenou třídu funkčnosti a současně třídy reakce na oheň alespoň B2cas1,d0; b2 - volně vedené vodiče a kabely se nachází v místnostech požárně odvětraných).

příloha č. 2 vyhl. č. 23/2008 Sb.

Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů.

| - Volně vedené kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení. |  |  |  |  |  |  |  | Druh vodiče nebo kabelu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II | III |  | IV |
| a) | domácí rozhlas podle ČSN 73 0802, evakuační rozhlas podle ČSN 73 0831, zařízení pro vizuální vyhlášení poplachu podle ČSN 73 0833, nouzový zvukový systém podle ČSN EN 60849 |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |
| b) | nouzové a protipanikové osvětlení |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |
| c) | osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
| d) | evakuační a požární výtahy |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |
| e) | větrání únikových cest |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
| f) | stabilní hasicí zařízení |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |
| g) | elektrická požární signalizace |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |
| h) | zařízení pro odvod kouře a tepla |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |
| i) | posilovací čerpadla požárního vodovodu |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |
|  |  | B. Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  |  | zdravotnická zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. jesle |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | 2. lůžková oddělení nemocnic |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | 3. JIP, ARO, operační sály |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
|  | 4. lůžkové části zařízení sociální péče |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| b) |  |  | stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory atd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. shromažďovací prostor |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 2. prostory určené pro veřejnost |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| c) |  |  | stavby pro bydlení (mimo rodinné domy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. únikové cesty |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| d) |  |  | stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny apod.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace) |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| Vysvětlivky |  |  |  | I II III IV | – kabel Dca – kabel B2ca – kabel B2ca,s1,d1 v případě instalace v chráněné únikové cestě – kabel funkční při požáru |  |  |  |  |  |  |

Pozn. k funkčnosti kabelové trasy.

Jsou-li kabely nebo vodiče zajišťující funkčnost vybraných zařízení při požáru v provedení odpovídající zkoušce dle ČSN IEC 60 331 a uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm, je bez průkazu zajištěna funkčnost této kabelové trasy.

###### elektrická požární signalizace – EPS.

Zařízení EPS je navrženo pro všechny prostory s požárním rizikem v objektu, pro vytipované prostory bez požárního rizika (hlásiče jsou umístěny min. v prostorech předsíních WC, umýváren, v úklidových místnostech atp.), pro prostor instalačních šachet (týká se instalačních šachet bez horizontálního požárního předělení – je hlásič umístěn v nejvyšším místě šachty). V případě instalace podhledů (plný podhled) se požaduje instalace hlásičů EPS v konstrukci podhledů, nad kterými se bude vyskytovat požární zatížení (např. svazky kabelů apod.).  Pokud podhled není celistvý, tj. jsou v něm dostatečné (nejméně 70 % plochy podhledu v jednotlivých místnostech), které umožní proudění tepla a zplodin hoření nad podhled, postačí osazení hlásičů požáru pouze nad podhledem.

Instalace EPS v prostorech se zavěšenými podhledy (podhledy s nezávislou funkcí) se bude požadovat při hodnotě požárního zatížení v prostoru mezi horní plochou podhledu a stropní konstrukcí vyšší jak 15 kg.m-2 (přičemž za požární zatížení se nepovažují technické či technologické rozvody hořlavých kapalin a plynů či vzduchotechnické rozvody vedené v potrubí třídy reakce na oheň A1, A2) a zároveň svislá vzdálenost měřená mezi horním povrchem podhledu a stropem je větší jak 0,25 m.

Instalace EPS v prostorech zdvojených podlah se bude požadovat pouze u místností s podlahovou plochou větší jak 15 m2 při současné vyšší hodnotě požárního zatížení v prostoru zdvojené podlahy jak 15 kg.m-2 (přičemž za požární zatížení se nepovažují technické či technologické rozvody hořlavých kapalin a plynů či vzduchotechnické rozvody vedené v potrubí třídy reakce na oheň A1 nebo potrubími, ze kterých ani v případě požáru nedojde k úniku hořlavých kapalin či plynů) a svislá vzdálenost měřená mezi stropem a spodní plochou podlahy je větší jak 0,25 m, nebo bez ohledu na tuto výšku je podlahová konstrukce či podpůrná konstrukce této podlahy z výrobků třídy reakce na oheň C až E (přičemž nášlapná vrstva podlah se do tohoto hodnocení nezahrnuje).

Další podmínky.

- automatické opticko-kouřové, teplotní (a dále dle projektu EPS) hlásiče EPS jsou instalovány ve všech výše popsaných prostorách s požárním rizikem a ve stanovených prostorech bez požárního rizika (např. veřejné toalety), tlačítkové hlásiče jsou umístěny v prostorách komunikací (chodby, východy na VP atd.).

- hlavní ústředna EPS je umístěna v místnosti č. B01.04, která je samostatným požárním úsekem pod označením P1.1 – III. SPB v 1. PP. Není zde zajišťována  trvalá (24hodinová) služba a z tohoto důvodu je nutné posuzované prostory divadla napojit na PCO HZS hl. m. Prahy prostřednictvím ZDP.

- paralelní ústředna EPS je umístěna v místě východu (ulice Zelená) ve vzdálenosti do 10 m od vstupu do objektu z volného prostranství.

- je navržen jednostupňový systém vyhlašování poplachu – vyhlášení všeobecného poplachu,

- je použit plně adresný systém homologovaný v ČR.

- prozatím (do zahájení zkušebního provozu) se navrhují časy T1 = 1 min. a T2 = 5 min. (obecně mají být co nejkratší).

- zařízením EPS je zabezpečeno:

- vypínání běžné (provozní) vzduchotechniky,

- uzavření požárních klapek na VZT,

- uzavření stěnových uzávěrů v požárně dělících konstrukcích vymezujících

CHÚC a shromažďovací prostor,

- spuštění požárního větrání CHÚC,

- spuštění zvukového zařízení – zvuková výstraha signalizující požár a vyzývající

k evakuaci s nuceným poslechem,

- spuštění zvukového zařízení s možností verbální relace vyzývající k evakuaci

s nuceným poslechem (evakuační rozhlas),

- otevírání uzávěrů a ventilátoru pro přívod vzduchu a spuštění střešních

ventilátorů pro odvod tepla a kouřových zplodin hoření ke správné funkci ZOKT,

- uzavírání trvale otevřených požárních uzávěrů,

- odblokování dvířek KTPO, spuštění světelného majáku.

- zařízením EPS je zajištěno monitorování:

- stavu požárních klapek na vzduchotechnických zařízeních,

- stavu ZDP,

- stavu KTPO,

- provozních stavů náhradního zdroje el. energie,

- předpokládané návaznosti požárně bezpečnostních zařízení je uvedeno dále v textu v příloze č. 3.

- před uvedením objektu a zařízení do užívání bude k ověření funkčnosti EPS a součinnosti navazujících zařízení provedena koordinační funkční zkouška za přítomnosti nejméně generálního dodavatele stavby, dodavatele EPS a dodavatele jednotlivých ovládaných zařízení; o termínu konání funkčních zkoušek bude v předstihu informován HZS.

Konkrétní řešení a podmínky jsou stanoveny v samostatné projektové dokumentaci pro elektrickou požární signalizaci. Ovládání musí být přímo k jednotlivým ovládaným zařízením, bez použití dalších zařízení či software.

###### zvukové zařízení s možností verbální relace vyzývající k evakuaci s nuceným odposlechem.

- je samočinně aktivováno do 1 minuty od signalizace EPS / „požár“/ a musí vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení,

- s nuceným odposlechem (nelze vypnout reproduktory),

- chráněné vedení,

- náhradní zdroj - při výpadku proudu funkční minimálně 30 minut,

- umístění ovládání v m. č. B01.04 (s ústřednou EPS).

- nouzové osvětlení (značky pro únik a evakuaci osob).

- je funkční po výpadku el. proudu po dobu 60 minut,

- označuje východy (dynamické efekty) z jednotlivých evakuačních sekcí hlediště (vč. hlediště samotného) s povšechným bílým osvětlením stálé barvy a intenzity požárem ohroženého shromažďovacího prostoru,

- označuje směry úniku, označuje i východy, které k evakuaci osob neslouží,

- svítidla jsou označena zelenou barvou

- schodišťové stupně v hledištích s provozem při zatemnění je nutné zajistit s intenzitou osvětlení na celé hraně každého stupně min. 0,5 lx nebo v podstupnici alespoň osadit  jedním svítidlem na každých 1,5 m délky stupně.

###### náhradní zdroj – UPS.

Přepnutí na druhý napájecí zdroj je samočinné.

V případě výpadku elektrické energie je zabezpečena výhradně funkce následujících zařízení, jež slouží k protipožárnímu zabezpečení objektu jen v posuzované části:

- elektrická požární signalizace (vlastní akumulátory),

- zvukové zařízení s možností verbální relace vyzývající k evakuaci s nuceným poslechem (vlastní akumulátory),

- jednotlivé prvky ZOTK,

- větrání stávající CHÚC,

- nouzové osvětlení (vlastní zdroje) a

- zařízení dálkového přenosu na PCO HZS hl. m. Prahy.

Integrovaným náhradním zdrojem jsou vybaveny všechny požární uzávěry, dveře s i bez požárně dělicí funkce, rolety apod. s požadavkem na otevření/zavření/odblokování prostřednictvím EPS.

Souhrn:

| Zařízení: | Doba činnosti: [minuty] | Náhradní zdroj | Funkčnost kabelové trasy |
| --- | --- | --- | --- |
| větrání CHÚC typu A | 10 | UPS | P10-R, PH10-R |
| ZOKT | 15 | vlastní | P15-R, PH15-R |
| nouzové osvětlení | 60 | vlastní | P60-R, PH60-R |
| zvukové zařízení vyhlášení požárního poplachu a evakuace | 30 | vlastní | P30-R, PH30-R |
| elektrická požární signalizace | 30 | vlastní | P30-R, PH30-R |
| ZDP | 30 | vlastní | P30-R,PH30-R |
| požární klapky na servopohon, uzavíratelné EPS, bez napětí se uzavírají, monitorig je systémem EPS (MAR) | - | - | - |
| trvale otevřené požární uzávěry | - | vlastní | - |
| otevření vybraných dveří (přívod vzduchu pro ZOKT) | - | vlastní | - |
| uzavření vybraných požárních uzávěrů, dveří i rolety atp. | - | vlastní | - |

- plyn.

- plynovod je využíván pouze pro potřeby stávající kotelny a je ponechán stávající bez úprav.

- vzduchotechnika.

- strojovny VZT tvoří vždy samostatné požární úseky, kromě případů, kdy slouží pro jediný požární úsek, pak mohou tyto strojovny být požárně jeho součástí.

- na VZT zařízeních jsou provedena opatření proti šíření požáru a jeho zplodin – na průchodu VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi jsou osazeny požární klapky (s uzavíráním signálem EPS – to neplatí v případě užití již stávajících termických PPK a signalizací polohy), případně jsou VZT potrubí na průchodu požárním úsekem požárně izolovány s odolností dle tab. 1 ČSN 73 0872.

- nechráněná vzduchotechnická potrubí (všech průřezů), která z prostorů obsahujících požární riziko prostupují konstrukcemi vymezující shromažďovací prostory nebo na ně navazující únikové cesty všech typů, jsou v místě prostupu zabezpečena požárními klapkami uzavíratelnými  zařízením EPS. Požadavek na ovládání klapek elektrickou požární signalizací na výše uvedené prostory se vztahuje výhradně na potrubní rozvody vzduchotechniky všech rozměrů (včetně prostupů do 40 000 mm2).

Pozn. Ve výše uvedených případech včetně prostorů chráněných únikových cest nejsou dovoleny prostupy opatřené jen větrací mřížkou apod., které neumožňují ovládání uzavíracího zařízení elektrickou požární signalizací (rovněž tak nejsou dovoleny požární stěnové uzávěry v CHÚC, u kterých nelze dosáhnout parametru těsnosti vůči proniku kouře).

e)   zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT).

Provedení ZOKT se požaduje pro shromažďovací prostor – požární úsek P 1.3 – hlediště + jeviště, je navržený ve všech prostorách s požárním rizikem, v prostorách bez požárního rizika (sociální zázemí) se provedení ZOKT nebude vyžadovat. Dobu funkčnosti je stanovena dobou zahájení požárního zásahu (tj, min. 15 minut). Je navržen kombinovaný způsob přívodu vzduchu (přirozeně + nuceně) a nucený odvod kouřových zplodin hoření (z prostoru jeviště).

Další podmínky jsou uvedeny v samostatné projektovém návrhu oprávněného projektanta dotčené profesní části (zpracovatel dokumentace: Jan Ritzinger – 09/2022)

7. Zařízení pro protipožární zásah.

Příjezd a přístup k objektu je po stávajících komunikacích – ulice Zelená, vnější a vnitřní zásahové cesty nejsou vyžadovány.

Funkci nástupní plochy pro mobilní požární techniku může plnit přilehlá komunikace.

Možnosti odběru venkovní požární vody jsou ze stávajících uličních hydrantů vodovodní sítě v okolních komunikacích. Požadované hodnoty pro vnější odběrné místo - vzdálenost do 150 m od objektu (vzdálenost hydrantů mezi sebou 300) - v dostupné vzdálenosti jsou 2 podzemní požární hydranty.

Jsou instalována stávající vnitřní odběrní místa – hadicové systémy – tyto systémy jsou revidovány s ohledem na navrhovanou přístavbu.

Jsou rozmístěny přenosné hasicí přístroje, konečný počet je upraven oproti stávajícímu stavu (viz dále příloha 1 + přiložené půdorysy požárně bezpečnostního řešení stavby).

Je zabezpečeno značení výstražnými požárními a bezpečnostními tabulkami: směry úniku (v souladu s ČSN ISO 3864), zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm, hlavní uzávěry a vypínače energií, umístění vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP, realizace prvků nezbytných pro připojení na PCO HZS hl. m. Prahy – KTPO, OPPO, zábleskový maják, paralelní tablo EPS atd.).

8. Závěr.

Stavba při splnění požadavků uvedených v této dokumentaci požární bezpečnosti odpovídá požadavkům ČSN v době zpracování této dokumentace.

Nedílnou součástí této textové zprávy jsou i přiložené půdorysy posouzení požární bezpečnosti (09/2022), které doplňují tuto textovou část.

09/2022

Ing. Josef Filipčík

aut. technik pro PBS

tel.: 721672700

Textové přílohy.

Příloha 1 – Seznam požárních úseků s dalšími údaji mající vliv na posouzení požární bezpečnosti.

Příloha 2 – Průkazy posouzení v souladu s ČSN 730834 pro hodnocené stávající požární úseky.

Příloha 3 – Návaznost požárně bezpečnostních zařízení.

Příloha 4

Příloha E (normativní) ČSN 730831 (opis s doplněním požadavků).

Požadavky na hořlavost scénických výprav a jiných interiérových zařízení.

Příloha 5 – Stanovení předpokládané evakuace osob – simulační model

Grafická příloha.

Půdorysy požárně bezpečnostního řešení stavby v posuzovaných částech (09/2022):

část D1.3.201 – číslo přílohy 1 – půdorys 2.PP

část D1.3.202 – číslo přílohy 2 – půdorys 1.PP

část D1.3.203 – číslo přílohy 3 – půdorys 1.NP

Příloha 1 Soupis požárních úseků s dalšími údaji.

2. podzemní podlaží, úroveň -5,16 m.

| Požární úsek/ dispozice | Číslo místnosti | S [m2] | an | pn [kg/m2] | c | SPB (pv [kg/m2]) | Rozdíl oproti původnímu PBŘ | Osoby | PBZ Počet PHP (hasicí schopnost) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stávající PÚ P2.1 sklad malých dekorací (sklad v souladu s pol. 3.2.4 tabulky A.1 přílohy A ČSN 730802) | B02.06 | 35,5 | 1,1 | 150 | 1 | VII → V (230) | PÚ je zařazen do V. SPB v souladu s ČSN 730802 s přihlédnutím k čl. 5.3.1 b)2) ČSN 730834. PÚ 2.1 – stav posouzen před první změnou – zvýšení o jeden stupeň. | - | EPS, ZZ, NO, 1x PHP P6 (27A) |
| Stávající PÚ P2.1a kancelář rozvodna chodba | B02.04 B02.06a B02.27 | 15,7 6,3 3,7 5,7 | 0,926 | 25,57 | 1 | III (18,63) | PÚ 2.1a – stav posouzen před první změnou. SPB snížen na III. SPB dle ČSN 730802 | - | EPS, ZZ, NO, 1x PHP P6 |
| Stávající PÚ P2.2 Strojovna VZT | B02.07 | 3,8 | 0,9 | 15,0 | 1 | II (9,96) | PÚ zůstává zařazen ve II. SPB | - | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| P2.3 Strojovna VZT | B02.26 | 4,5 | 0,9 | 15,0 | 1 | II (8,59) | - požárně součástí CHÚC A | - | EPS, ZZ, NO |
| Stávající PÚ P2.4 Plynová kotelna | B02.12 | 14,9 | 1,1 | 15,0 | 1 | III (16,2) | PÚ zůstává zařazen ve III. SPB v souladu s ČSN 730802 | - | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| Změna PÚ P2.5 Chodba Rekvizitárna Sklad Chodba Šatna Hala Úklid Předsíň WC-BPR WC-BPR Umývárny-BPR Sklad Šatna Šatna Chodba/úklid Kuřárna Relax | B02.03 B02.05 B02.08 B02.10 B02.11 B02.13 B02.14 B02.15 B02.16 B02.17 B02.18 B02.19 B02.20 B02.21 B02.22 B02.25 B02.31 B02.32 | 135,7 7,5 2,4 2,5 11,6 14,2 13,6 1,0 2,2 1,6 1,1 6.6 8,1 9,0 15,8 8,6 11,0 6,2 12,7 | 1,031 | 24,50 | 1 | III (29,15) | Dílem rozšířený a dílem redukovaný požární úsek pod stávajícím označením P2.5 je zařazen do III. SPB v souladu s ČSN 730802 bez nutnosti přihlédnout k ČSN 730834. - stav nezměněn. | - | EPS, ZZ, NO 2x PHP P6 (27A) Hadicový systém (stávající) H 25 |
| P2.6 Dílna Sklad kostýmů Rekvizity | B02.28 B02.29 B02.30 | 36,5 10,4 14,6 11,5 | 1,140 | 67,88 | 1 | V (79,13) | Nový požární úsek zařazen do V. SPB v souladu s ČSN 730802. | - | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| P2.7 Náhradní zdroj | B02.33 | 4,8 | 0,8 | 25,0 | 1 | II (12,6) | Nový požární úsek | - | EPS, ZZ, NO |
| Součást P1.3 Schodiště Předsíň WC WC - prostory BPR Není užitné podlaží | ∑ B02.01 B02.23 B02.24 | 307,20 9,0 2,4 1,5 12,9 | 1,103 | 36,7 | 0,48 | III (23,69) | Prostory původně součástí požárního úseku P2.5. | - | NO |
| CHÚC typu A Schodiště | B02.02 | 6,1 |  |  |  | III | Zařazení přímo |  | EPS, ZZ, NO |

1. podzemní podlaží, úroveň -2,3 m.

| Požární úsek/ dispozice | Číslo místnosti | S [m2] | an | pn [kg/m2] | c | SPB pv [kg/m2] | Rozdíl oproti původnímu PBŘ | Osoby | PBZ Počet PHP (hasicí schopnost) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 EPS+ERO | B01.04 | 19,6 | 0,9 | 15,0 | 1 | III (22,34) | Rozšířený stávající požární úsek zařazen do III. SPB v souladu s ČSN 730802 Zvýšení o jeden stupeň | - | EPS, ZZ, NO Umístění ústředny EPS, 1x PHP P6 (27A) |
| Stávající PÚ P1.2 Sklad kulis | B01.05 | 54,4 | 1,15 | 75,0 | 1 | V (85,8) | Požární úsek zařazen do V. SPB v souladu s ČSN 730802 – SPB nezměněn. | - | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| P1.3 Hlediště Jeviště Schodiště Zádveří Hala WC Hygienické zázemí | ∑ B01.01 B01.02 B01.03 B01.09 B01.10 B01.11 A01.01-A01.06+ A01.08 | 307,2 129,7 81,4 14,5 8,2 8,7 3,6 61,1 307,2 | 1,103 | 36,71 | 0,48 | III (23,69) | Rozšířený požární úsek pod stávajícím označením P1.3 zařazen do III. SPB v souladu s ČSN 730802 a ČSN 730831 - SPB nezměněn. | 208 54 | EPS, ZZ, NO, ZOKT Hadicový systém (stávající) H 25 2x PHP P6 (27A) |
| P1.4 Divadelní klub Bar Příruční sklad Bar | A01.11 A01.12 A01.13 A01.14 | 52,6 27,3 9,6 3,5 12,2 52,6 | 1,119 | 32,0 | 1 | III (55,33) | Rozšířený stávající požární úsek zařazen do IV. SPB v souladu s ČSN 730802 - SPB zvýšen o jeden stupeň. | 36 | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| CHÚC typu A Schodiště | B01.05 + B01.06 | 6,1 |  |  |  | III | Zařazení přímo |  | EPS, ZZ, NO |

1. nadzemní podlaží, úroveň ±0,0 m.

| Požární úsek/ dispozice | Číslo místnosti | S [m2] | an | pn [kg/m2] | c | SPB pv [kg/m2] | Rozdíl oproti původnímu PBŘ | Osoby | PBZ Počet PHP (hasicí schopnost) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.1.1 Strojovna VZT | BN1.01 | 26,5 | 0,9 | 15,0 | 1 | III (20,05) | Rozšířený požární úsek pod stávajícím označením N1.1 zařazen do III.SPB v souladu s ČSN 730802 - SPB zvýšen o jeden stupeň | - | EPS, ZZ, NO 1x PHP S5 (113B) |
| N1.2 Chodba WC-BPR – Kancelář Kancelář Kancelář | AN1.03 AN1.04 AN1.05 AN1.06 AN1.07 | 9,4 1,5 14,0 11,4 20,5 56,8 | 0,994 | 33,28 | 1 | III (42,41) | Požární úsek zařazen do III. SPB v souladu s ČSN 730802 – SPB nezměněn. | 9 | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| Součást PÚ P1.3 Strojovna ZOKT Režie Balkon 1 Balkon 2 Schodiště k východu na VP. Není užitné podlaží – viz čl. 5.2.4b) ČSN730802 | ∑ BN1.02 BN1.04 BN1.05 BN1.06 AN1.02 | 307,2 5,5 8,9 17,3 11,3 9,0 52,0 | 1,103 | 36,7 | 0,48 | III (23,69) | Rozšířený požární úsek pod stávajícím označením P1.3 zařazen do III. SPB v souladu s ČSN 730802 a ČSN 730831 - SPB nezměněn. | 6 6 | EPS, ZZ, NO, ZOKT |
| Změna PÚ N1.3 Foyer/ šatna | AN1.01 | 58,1 39,1 19,0 58,1 | 1,062 | 34,72 (pn Ø z pol. 3.11 + 3.15 tab. A1) | 1 | III (43,73) | Požární úsek zařazen do III. SPB v souladu s ČSN 730802 – SPB nezměněn. | - | EPS, ZZ, NO 1x PHP P6 (27A) |
| CHÚC typu A Schodiště | Bez označení |  |  |  |  | III | Zařazení přímo |  | EPS, ZZ, NO |

Příloha 2

Průkaz posouzení v souladu s ČSN 73 0834 pro hodnocené požární úseky.

Původně  P2.1 – IV.SPB

Nyní  P2.1 – V.SPB

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

- ke zvýšení požárního rizika u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn x an x c) o více než 15 kg.m-2 -

hodnota součinu (pn x an x c) se v souvislosti s navrhovanými úpravami  nezvyšuje o více jak 15 kg.m-2 (ve skutečnosti se oproti zcela původnímu stavu (viz [2]) hodnota sledovaného součinu nezvyšuje, neboť byla místnost B02.06 navržena pro sklad malých dekorací při hodnotě an = 1,1, pn = 150 kg/m2 (v souladu s položkou 3.2.4 tabulky A.1 přílohy A ČSN 730802) čili výše uvedený součin (dle PBŘ z 02/2000 [2]) je 150 x 1,1 x 1 = 165 kg/m2, nyní je hodnota sledovaného součinu rovna:  150 x 1,1 x 0,7 = 115,5 kg/m2, nebo

- ke zvýšení počtu unikajících osob z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu - normativní počet evakuovaných osob se při rovnocenné půdorysné ploše S = 35,5 m2 nenavyšuje – sklad je trvalého pracovního místa s občasným výskytem osob), nebo

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu - normativní počet evakuovaných osob se změněnou schopností pohybu se vlivem navrhované  jednotky nemění – řešený prostor není primárně určen pro osoby s omezenou schopností pohybu či neschopné samostatného pohybu, nebo

- k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy - k záměně funkce objektu ve smyslu zhoršení stávajícího stavu v souvislosti s navrhovanou jednotkou nedochází; nebo

- ke změně objektu v jeho posuzované části nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným změnám - v rámci posuzovaného požárního úseku nedochází v posuzovaném místě ke změně stávajícího objektu přístavbou a nástavbou, či vestavbou.

Vypočtené hodnoty v posuzovaném požárním úseku P2.1:

S = 35,5 m2, pn = 150,0 kg.m-2, an = 1,1, a = 1,1, b = 1,1397, c = 1,  p = 150,0 kg.m-2 a pv = 230,5 kg.m-2.

Vlivem navrhovaných stavebních úprav nedochází oproti stávajícímu stavu k navýšení hodnoty součinu (pn x an x c) o více než 15 kg/m2.

Na základě provedeného průkazu lze navrhovanou úpravu hodnotit jako změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 a požární úsek zůstane navržen dle provedených výpočtů ve vyšším V. SPB.

Požární úsek P 2.5 – III. SPB – provozní a hygienické zázemí.

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

- ke zvýšení požárního rizika u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn x an x c) o více než 15 kg.m-2 -

hodnota součinu (pn x an x c) se v souvislosti s upravovanou plochou provozního a hygienického zázemí nezvyšuje o více jak 15 kg.m-2 (ve skutečnosti se oproti původnímu stavu hodnota sledovaného součinu snižuje na 17,94 kg.m-2 z původně uvažovaných 65,51 kg.m-2), nebo

- ke zvýšení počtu unikajících osob z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu - normativní počet evakuovaných osob se vlivem upravovaného prostoru na únikové cestě zvyšuje díky konstantní plošné výměře stávajících prostor šaten, z nichž se generuje zkoumaný počet osob, nebo

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu - normativní počet evakuovaných osob se změněnou schopností pohybu se vlivem navrhované  jednotky nemění – řešený prostor není primárně určen pro osoby s omezenou schopností pohybu či neschopné samostatného pohybu, nebo

- k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy - k záměně funkce objektu ve smyslu zhoršení stávajícího stavu v souvislosti s navrhovanou jednotkou nedochází; nebo

- ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným změnám - v rámci navrhovanému rozšíření stávajícího objektu přístavbou, dochází zvětšení o plošnou výměru nepřesahující 50 m2 (ve skutečnosti jde o zvětšení o max. 6,2 (kuřárna - B02.31) + 12,7 (fitness/relax - B02.32) + 3,3 (část chodby B02.25) = 22,2 m2 – zároveň avšak dochází k redukci plošné výměry o 16,5 (schodiště B02.01) + 5,77 (část chodby B02.03) + 3,9 (B02.23 + B02.24) = 26,17m2).

ad a)

Průkaz hodnoty součinu nahodilého požárního zatížení, součinitele nahodilého zatížení a součinitele c na základě parametrů posuzovaného prostoru s daným využitím a jejich porovnání se stávajícím (původním) stavem.

Původní stav (viz [2]):				Navrhovaný stav:

### Provozní a hygienické zázemí			Provozní a hygienické zázemí

### šatny zaměstnanců a účinkujících, 		viz tabulka

### rekvizitárna, denní místnost,

### hygienické zařízení, příruční sklady,

### chodba,

### včetně schodiště (B02.01/ B01.03)

S = 139,67 m2, pn = 64,8 kg.m-2,	             S = 135,70 m2, pn = 24,50 kg.m-2,

an = 1,011, c = 1				an = 1,046, c1 = 0,7

(pn x an x c) = 65,51 kg.m-2			(pn x an x c) = 17,94 kg.m-2

Průkaz vyhoví i pro c = 1.

Parametry místností v požárním úseku P2.5:

č.m. č.p. Účel S pn an ps pol. A.1

[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

B02.03 -2 CHODBA 7,5 10,0 0,80 5,0 3.9

B02.05 -2 REKVIZITÁRNA 2,4 75,0 1,15 7,0 3.2.1

B02.08 -2 SKLAD 2,5 60,0 1,10 2,0 7.1.5

B02.10 -2 CHODBA 11,6 10,0 0,80 5,0 3.9

B02.11 -2 ŠATNA ŽENY 14,2 40,0 1,10 2,0 3.12

B02.13 -2 HALA 13,6 10,0 0,80 5,0 3.9

B02.14 -2 ÚKLID 1,0 60,0 1,10 2,0 7.1.5

B02.15 -2 PŘEDSÍŇ 2,2 5,0 0,80 2,0 3.10

B02.16 -2 WC-BPR 1,6 5,0 0,70 2,0 14.2

B02.17 -2 WC-BPR 1,1 5,0 0,70 2,0 14.2

B02.18 -2 UMÝVÁRNA-BPR 6,6 5,0 0,70 2,0 14.2

B02.19 -2 UMÝVÁRNA-BPR 8,1 5,0 0,70 2,0 14.2

B02.20 -2 SKLAD 9,0 60,0 1,10 2,0 7.1.5

B02.21 -2 ŠATNA MUŽI 15,8 40,0 1,10 2,0 3.12

B02.22 -2 ŠATNA MUŽI 8,6 40,0 1,10 2,0 3.12

B02.25 -2 CHODBA/ÚKLID 11,0 10,0 0,80 2,0 3.9

B02.31 -2 KUŘÁRNA 6,2 10,0 0,80 2,0 3.9

B02.32 -2 RELAX 12,7 20,0 1,10 2,0 5.2 b)

Vypočtené hodnoty v posuzovaném požárním úseku P2.5:

S = 135,7 m2, pn = 24,5 kg.m-2, an = 1,046, a = 1,031, p = 27,31 kg.m-2.

b = 1,035, c = 1,0, pv = 29,15 kg.m-2

Vlivem navrhovaných stavebních úprav nedochází oproti stávajícímu stavu k navýšení hodnoty součinu (pn x an x c).

ad b)

Průkaz obsazení požárních úseků osobami dle tab. 1 ČSN 73 0818.

Původní stav:					Navrhovaný stav:

Provozní a hygienické zázemí			Provozní a hygienické zázemí

S = 135,70 m2		 			S = 135,70 m2

Počet osob je dán občasným výskytem

osob v šatnách beze změny dispozice

před a po změně.

(pol. 16.1 tab.1 ČSN 73 0818)		            (pol. 16.1 tab.1 ČSN 73 0818)

x součinitel 1,35				součinitel x 1,35

výsledná hodnota je konstantní

díky nezměněné plošné výměře šaten m. č. B02.11, B02.21+22.

Vlivem navrhované realizace jednotky v posuzované části objektu nedochází k navýšení počtu osob o více jak 20 % na únikových cestách.

Vlivem navrhované realizace jednotky nevzniká v hodnocené části objektu  nově místnost/prostor s plochou větší jak 100 m2.

Na základě provedeného průkazu lze navrhovanou úpravu provozního a hygienického zázemí hodnotit jako změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 a požární úsek zůstane navržen ve III. SPB.

Stupeň požární bezpečnosti byl nakonec rovněž prověřen dle zásad ČSN 73 0802, přičemž bylo potvrzeno zařazení požárního úseku P2.5 ve III. SPB bez nutnosti aplikovat čl. 5.3.1 ČSN 730834.

Příloha 3

Návaznost požárně bezpečnostních zařízení.

Provozní doba:

ZOKT	- spouštění samočinné od impulsu samočinných hlásičů EPS po jednotlivých sekcích,

-   tlačítka EPS.

EPS - automatická funkce	 - od samočinných hlásičů:

- vypínání provozní vzduchotechniky a uzavření požárních klapek – ihned,

- otevření určených východových únikových dveří a otvorů pro přívod náhradního vzduchu ihned a současně - spuštění ventilátoru pro přívod vzduchu a spuštění ventilátorů pro odvod kouřových zplodin hoření a tepla,

- uzavírání trvale otevřených požárních uzávěrů (dveří, požární roleta) atp. – do 10 s.)

- spuštění závěsové stěny (v případě vzniku požáru v prostoru jeviště),

-   spuštění požárního větrání v CHÚC – ihned,

- aktivace protipanikového osvětlení, změna osvětlení za bílé povšechné stálé intenzity a barvy + aktivace NO s dynamickým efektem u značení únikových cest,

- automatické spuštění přehrávání zprávy evakuačního hlášení při poplachu – ihned, aktivace do 1 minuty po zjištění stavu požár (+ vyřazení jiných ozvučení v objektu).

- od tlačítkových hlásičů:

- vypínání provozní vzduchotechniky a spuštění požárních klapek ve VZT – ihned,

- otevření určených východových únikových dveří a otvorů pro přívod náhradního vzduchu se spuštěním ventilátorů ZOKT (přívod + odvod) - ihned

- uzavírání trvale otevřených požárních uzávěrů, rolety atp.  – do 10 s.),

- spuštění větrání v CHÚC,

- automatické spuštění přehrávání zprávy evakuačního hlášení při poplachu – ihned (+ vyřazení jiných ozvučení v objektu).

Mimo provozní doba:

ZOKT                                         - spouštění samočinné od impulsů samočinných hlásičů

EPS (signalizace min. dvou hlásičů v sekci).

EPS - automatická funkce	 - dtto jako provozní doba.

Příloha 4

Příloha E (normativní) ČSN 730831 (opis s doplněním požadavků).

Požadavky na hořlavost scénických výprav a jiných interiérových zařízení.

E.1 Tato příloha stanoví požadavky na hořlavost materiálů a výrobků ze scénických výprav a jiných obdobných interiérových Zařízení shromažďovacích prostorů, včetně výstav, expozic, výzdob, dekorací a reklamních poutačů.

Příloha neplatí pro tyto materiály:

a) předměty s uměleckou a historickou hodnotou;

b) stálá zařízení výstavních expozic, muzeí, galerií, vzorkoven apod.;

c) výstavní exponáty;

d) nábytek kromě čalouněného nábytku;

e) kostýmy;

f) paruky (vlásenky) a masky;

g) rekvizity;

h) papírové potahy, fotograﬁcké zvětšeniny apod. přilepené na pevné podložce,

vyhovující kritériím hodnocení hořlavosti materiálů;

i) projekční folie;

j) zboží v obchodech.

POZNÁMKA. Scénická výprava je úplný souhrn dekorací, kostýmů, vlásenek, masek, nábytku a rekvizit sloužících k realizaci inscenace, koncertu, soutěžního nebo zábavného pořadu apod. Kromě shromažďovacích prostorů se doporučuje tuto přílohu aplikovat i pro požární úseky v podzemních podlažích pro více než 50 osob (podle ČSN 73 0818) a v případech odkazů i z jiných technických norem; aplikace se doporučuje i v prostorách, kde jsou Společenské akce mimořádně pořádány apod.

E.2 Scénické výpravy a jiná obdobná interiérová zařízení shromažďovacích prostorů musí být instalovány v bezpečnostních vzdálenostech od osvětlovacích těles a jiných zdrojů tepla a to tak, aby nemohlo dojit ke vzniku požáru a k ohrožení osob v těchto prostorech, nebo k omezení funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení.

E.3 Povrchové úpravy vnitřních stavebních stěnových a stropních nebo podhledových konstrukcí shromažďovacích prostorů se řeší podle 5.2.6. (tzn. povrchové úpravy vnitřních stěnových a stropních nebo podhledových konstrukcí shromažďovacích prostorů musí být z výrobků třídy reakce nejméně B-s1-d0, s nulovou hodnotou indexu šíření plamene). V případě podlahových krytin se postupuje podle 5.2.7 (v našem případě jde dovolené aplikace podlahových krytin nejméně s třídou reakce na oheň Cfl - s1, splnění tohoto požadavku se nevztahuje na volně položené koberce, případně jiných výrobků nad podlahovými krytinami).

E.4 Předměty pro vnitřní zařízení a části scénických výprav včetně interiérů zhotovené ze dřeva, aglomerovaného dřeva, plastů, papíru, kartónu a lepenky jsou vyhovující, pokud mají třídu reakce na oheň A1 až D; výrobky u scénických výprav majících tloušťku do 1 mm s plošnou velikostí do 2 m2 nemusí být požárně hodnoceny. Při hodnocení zabudovaných lavic se postupuje podle 5.2.8 a u textilních záclon či čalouněného nábytku podle 5.2.9 (i když v našem případě jde o shromažďovací prostor menší než 4SP/VP1, je nutné i přesto je prokazovat zápalnost textilních záclon či závěsů, zdali odpovídá třídě 1 dle ČSN EN 13773 a rovněž je nutné prokazovat u čalounění jeho zápalnost, zdali vyhovuje zkoušce dle ČSN EN 1021-2 – u vybraných čalouněných sedadel MODEL TIP + přídavné sedadlo STRAPONTIN, požární standardy potahových látek Camira Xtreme prošly zkouškou na hořlavost v souladu s ČSN EN 1021 – žhnoucí cigareta či ČSN EN 1021-2 – ekvivalent plamene zápalky, kombinace aplikované látky a PUR pěny prošla zkouškou na hořlavost dle ČSN EN 1021-2 – zkoušky plamenem).

POZNÁMKA. Scénické výpravy a jiná interiérová zařízení z výrobků třídy reakce B až D se doporučuje také ochraňovat prostředky, které snižují hořlavost a to s účinností po plánovanou dobu životnosti scénické výpravy, nebo s opakovatelnou obnovou.

E.5 Požadavky na ochranné prostředky (retardéry hoření) pro nehořlavé úpravy materiálů.

E. 5.1 Ochranný prostředek musí zajistit splnění požadavků podle E. 3 a E. 4.

E. 5.2 Ochranné prostředky nesmí:

a) zhoršovat vlastnosti upravovaného materiálu určující jeho jakost;

b) zvyšovat prašnost ovzduší v prostorech, ve kterých jsou použity;

c) mít škodlivé účinky na zdraví.

E. 5.3 Ke každé provedené nehořlavé úpravě ochranným prostředkem musí být vedena dokumentace, která musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) datum a název ﬁrmy, která provedla úpravu či obnovení včetně názvu prostředku;

b) splnění požadavků podle E. 3 nebo E. 4 (osvědčení akreditovaných zkušeben pro

daný prostředek);

c) doba životnosti a účinnost prostředku.

POZNÁMKA. Retardérem hoření je přidaná látka nebo aplikovaná úprava materiálu pro oddálení zapálení či vznícení, nebo pro zmenšení rychlosti hoření.

Příloha 5 – Stanovení předpokládané evakuace osob – simulační model - výsledky

Trasa k východu 1 – vstup do haly – chodby A01.01

- nejméně příznivý případ – evakuace až 50% z celkového počtu osob

Počet osob: 97 x 1.1 = 107 (hlediště – 91 osob + balkon – 6 osob)

Vstupní data:

| Šířka posuzovaného prostoru s výskytem osob (x): | 6000 | [mm] |
| --- | --- | --- |
| Hloubka posuzovaného prostoru s výskytem osob (y): | 9000 | [mm] |
| Počet evakuovaných v posuzovaném prostoru (Ei): | 107 | [osob] |
| Součinitel podmínek evakuace osob (s): | 1 | [-] |
| Světlá šířka posuzovaného východu 1: | 1400 | [mm] |
| Vzdálenost osy východu od kraje posuzovaného prostoru: | 700 | [mm] |
| Korekce vzdálenosti nejbližších osob od východu: | 2885 | [mm] |
| Druh posuzovaného prostoru: | nevýrobní | [-] |
| Součinitel 'a' posuzovaného nevýrobního prostoru: | 1.073 | [-] |
| Sklon únikové trasy: | schody dolů | [-] |
| Parametry evakuace osob (Vu/Ku): | hlediště | [-] |
| Korekce jednotkové kapacity únikového pruhu (Ku): | 0.75 | [-] |

Výsledky:

| Celková doba evakuace (tu): | 237 | [sekund] |
| --- | --- | --- |
| Doba evakuace osob východem bez tvorby fronty - čas t1: | 38 | [sekund] |
| Osoby docházejí do fronty u východu a současně vycházejí - čas t2: | 17 | [sekund] |
| Doba postupného vyprázdnění fronty u východu - čas t3: | 182 | [sekund] |
| Počet evakuovaných - v čase t1: | 14 | [osob] |
| Počet evakuovaných - v čase t2: | 8 | [osob] |
| Počet evakuovaných - v čase t3: | 85 | [osob] |
| Největší dosažená hloubka fronty před východem: | 3.69 | [metr] |
| Maximální počet evakuovaných ve frontě před východem: | 85 | [osob] |
| Maximální délka únikové trasy: | 10.98 | [sekund] |

Fronta před východem bude sahat ke vstupu na vnitřní schodiště - výšková kóta – 1,29 - zde hs – 3,69 a více metrů lze zohlednit součinitel c4 = 0,48 (vliv ZOKT+EPS)

Doba zakouření:

t´e21 = 1,25 x 3,691/2 /1,073 x 0,48 = 2,401/0,515 = 4,66 min.→ 279,7 →  280 s.

V čase t2 jsou prakticky prázdné (56 osob) 5 řad (započítáme-li nouzovou trasu, kterou může bezproblémově použít 6 a více osob) + balkon

Trasa k východu 2 – vstup do CHÚC A

– evakuace až 25 % z celkového počtu osob

Počet osob: 47 x 1.1 = 52 (hlediště – 47 osob)

Vstupní data:

| Šířka posuzovaného prostoru s výskytem osob (x): | 7000 | [mm] |
| --- | --- | --- |
| Hloubka posuzovaného prostoru s výskytem osob (y): | 5500 | [mm] |
| Počet evakuovaných v posuzovaném prostoru (Ei): | 52 | [osob] |
| Součinitel podmínek evakuace osob (s): | 1 | [-] |
| Světlá šířka posuzovaného východu: | 1100 | [mm] |
| Vzdálenost osy východu od kraje posuzovaného prostoru: | 550 | [mm] |
| Korekce vzdálenosti nejbližších osob od východu: | 2570 | [mm] |
| Druh posuzovaného prostoru: | nevýrobní | [-] |
| Součinitel 'a' posuzovaného nevýrobního prostoru: | 1.073 | [-] |
| Sklon únikové trasy: | schody dolů | [-] |
| Parametry evakuace osob (Vu/Ku): | hlediště | [-] |
| Korekce jednotkové kapacity únikového pruhu (Ku): | 0.75 | [-] |

Výsledky:

| Celková doba evakuace (tu): | 137 | [sekund] |
| --- | --- | --- |
| Doba evakuace osob východem bez tvorby fronty - čas t1: | 39 | [sekund] |
| Osoby docházejí do fronty u východu a současně vycházejí - čas t2: | 18 | [sekund] |
| Doba postupného vyprázdnění fronty u východu - čas t3: | 80 | [sekund] |
| Počet evakuovaných - v čase t1: | 15 | [osob] |
| Počet evakuovaných - v čase t2: | 7 | [osob] |
| Počet evakuovaných - v čase t3: | 30 | [osob] |
| Největší dosažená hloubka fronty před východem: | 2.21 | [metr] |
| Maximální počet evakuovaných ve frontě před východem: | 31 | [osob] |
| Maximální délka únikové trasy: | 9.65 | [sekund] |

Fronta před vstupem do CHÚC nebude zasahat ke vstupu 1 (okraj vstupu je ve vzdálenosti cca 3,1 m – o 1m metr dále)

- výšková kóta – 2,32 – zde únik ve frontě po rovině,  hs – 4,72 m lze zohlednit součinitel c4 = 0,48 (vliv ZOKT+EPS)

Doba zakouření:

t´e22 = 1,25 x 4,721/2 /1,073 x 0,48 = 2,715/0,515 = 5,27 min.→ 316,4 →  316 s.

Zde je takřka 3 minutová rezerva k bezpečné evakuace osob.

Trasa k východu 3 – vstup do zádveří - B01.09 – volné prostranství

– evakuace min. 25% z celkového počtu osob

Počet osob: 52 x 1.1 = 57 (hlediště – 46 osob + balkon – 6 osob)

Vstupní data:

| Šířka posuzovaného prostoru s výskytem osob (x): | 5000 | [mm] |
| --- | --- | --- |
| Hloubka posuzovaného prostoru s výskytem osob (y): | 9000 | [mm] |
| Počet evakuovaných v posuzovaném prostoru (Ei): | 57 | [osob] |
| Součinitel podmínek evakuace osob (s): | 1 | [-] |
| Světlá šířka posuzovaného východu: | 1100 | [mm] |
| Vzdálenost osy východu od kraje posuzovaného prostoru: | 550 | [mm] |
| Korekce vzdálenosti nejbližších osob od východu: | 4000 | [mm] |
| Druh posuzovaného prostoru: | nevýrobní | [-] |
| Součinitel 'a' posuzovaného nevýrobního prostoru: | 1.073 | [-] |
| Sklon únikové trasy: | schody dolů | [-] |
| Parametry evakuace osob (Vu/Ku): | hlediště | [-] |
| Korekce jednotkové kapacity únikového pruhu (Ku): | 0.75 | [-] |

Výsledky:

| Celková doba evakuace (tu): | 180 | [sekund] |
| --- | --- | --- |
| Doba evakuace osob východem bez tvorby fronty - čas t1: | 39 | [sekund] |
| Osoby docházejí do fronty u východu a současně vycházejí - čas t2: | 22 | [sekund] |
| Doba postupného vyprázdnění fronty u východu - čas t3: | 119 | [sekund] |
| Počet evakuovaných - v čase t1: | 4 | [osob] |
| Počet evakuovaných - v čase t2: | 8 | [osob] |
| Počet evakuovaných - v čase t3: | 45 | [osob] |
| Největší dosažená hloubka fronty před východem: | 2.7 | [metr] |
| Maximální počet evakuovaných ve frontě před východem: | 46 | [osob] |
| Maximální délka únikové trasy: | 10.69 | [sekund] |

Fronta před vstupem zádveří zasahuje ke nouzovému východu  vybudovanému ze zadních řad – osoby ze zadních řad dosáhnou vstupu ale o málo dříve (jde jen o podpůrný údaj, neb osoby ze zadních řad jsou započítány ve východu 1.

- výšková kóta – 2,32(1) – zde únik ve frontě po rovině,  hs – 4,72 m lze zohlednit součinitel c4 = 0,48 (vliv ZOKT+EPS)

Doba zakouření:

t´e23 = t´e22 = 1,25 x 4,721/2 /1,073 x 0,48 = 2,715/0,515 = 5,27 min.→ 316,4 →  316 s.

Zde je takřka 3 minutová rezerva k bezpečné evakuace osob.