1	Úvod:	2

2	Podklady	2

3	Základní údaje	2

4	Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím	4

5	Požární bezpečnost	4

6	Ochrana životního prostředí	4

7	Bezpečnost při realizaci a užívání	4

8	Popis zařízení	4

9	Požadavky na ostatní profese	12

# Úvod:

Projekt řeší větrání v prostoru divadla Dejvice v souvislosti s přístavbou. Objekt se nachází na adrese Zelená 15a, Praha 6 Dejvice. Jedná se o stavební úpravy objektu č.p.1084, k.ú. Dejvice.

Předmětem projektu je úprava stávající vzduchotechniky s ohledem na přístavbu a doplnění vzduchotechniky v nových a upravovaných prostorách. Prostory, kterých se stavební úpryvy nedotýkají zůstávají stávající a nejsou předmětem řešení tohoto projektu.

# Podklady

- Požadavky zadavatele

- Dokumentace předaná zpracovatelem stavební části

- Příslušné normy a předpisy, zejména:

- Nařízení vlády č. 93/2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění NV. č. 68/2010.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění novely uvedené ve vyhlášce č. 602/2006 Sb.

- Nařízení evropské komise č. 1253/2014/EU, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES dle znění směrnice ErP 2018.

- ČSN 12 7010 „Navrhování větracích a klimatizačních zařízení“.

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“.

- ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody“.

- ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty“.

- ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“.

- ČSN EN 16798-3 „Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení“.

- Konzultace s technickými pracovníky zadavatele, hlavním inženýrem projektu a ostatními projektanty profesních částí.

- ČSN EN 378-3 „Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob“.

# Základní údaje

# Popis lokality

Objekt se nachází v Praze.  Geografická poloha je následující:

- Nadmořská výška				do 250m.n.m.

- Atmosférický tlak				98,1 kPa

## Klimatické podmínky

#### Zimní podmínky

- Teplota vzduchu				-15°C

- Relativní  vlhkost vzduchu			99 %

#### Letní podmínky

- Teplota vzduchu				+ 32°C

- Absolutní  vlhkost vzduchu			10,5 g/kg

## Výměna vzduchu

Výpočtové parametry vnitřního vzduchu:

- sál

  - zimní období	ti = 20 ± 2 °C; relativní vlhkost (negarantováno)

  - letní období	ti = te - 6,5 ± 2 °C; rel. vlhkost (negarantováno)

- kanceláře, denní místnost, relax

  - zimní období	ti = 20 ± 2 °C; rel. vlhkost (negarantováno)

- technické prostory, sklady	dle požadavku technologie.

Intenzita větrání; intenzita výměny vzduchu; dávky čerstvého, případně odváděného vzduchu:

Pobytové a komunikační prostory		obsazenost	dávka větracího vzduchu

- divadelní sál 			200 osob 	30 m3/h/os

- jeviště				10 osob 	50 m3/h/os

- relax				4 os		50 m3/h/os

- kuřárna				5 os	           60 m3/h/os

Šatny a hygienické zázemí

- šatny						20 m3/h/šatní místo

- výlevka / umyvadlo				30 m3/h

- pisoár						25 m3/h

- WC mísa						50 m3/h

- sprcha						100 m3/h

Technické místnosti

- technické místnosti/sklady (bez bližšího určení)	0,5 x/h nebo přirozeně

Výpočtové hladiny hluku:

Vnější hlukové limity od stacionárních zdrojů VZT dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Vnitřní hlukové limity od stacionárních zdrojů VZT (hladina akustického tlaku)

- divadelní sál 					LA = 30 dB

- Relax 						LA = 45 dB

# Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím

Zařízení musí zajistit parametry vnitřního prostředí (teplota, vlhkost, rychlost proudění vzduchu) uvedené v kap. 3. a v souladu s příslušnými předpisy (nejdůležitější uvedeny v kap. 2).

Zařízení bude navrženo tak, aby splňovalo hlukové limity pro vnitřní prostředí vycházející z platných předpisů. Hluk do venkovního prostoru bude zatlumen na hodnoty požadované příslušnými předpisy. Technickými prostředky snížení hluku budou vedle vhodné volby zařízení (s ohledem na otáčky ventilátorů apod.) tlumiče hluku vsazené do potrubí, pružné manžety na ventilátorech a uložení zařízení omezující přenos hluku a vibrací (pryžové podložky pod zařízení, závěsy s pryžovou vložkou a pod.)

# Požární bezpečnost

Prostupy VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků jsou zabezpečeny požárními klapkami s požární odolností 90 minut. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny na odolnost prostupované konstrukce (nejvýše však 60min.). Není-li možné osadit požární klapku v místě prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí tak, aby list klapky byl umístěn v líci požárně dělící konstrukce, je potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a listem klapky chráněné (protipožární izolace s požární odolností podle přilehlého úseku s vyšším stupněm požární bezpečnosti). Rozvody VZT jsou provedeny s ohledem na ČSN 73 0872.

# Ochrana životního prostředí

Volba a provoz jednotlivých zařízení jsou navrženy s ohledem na co nejmenší vliv na čistotu životního prostředí. Koncentrace látek vyfukované do ovzduší nepřekračují limitní hodnoty dané platnými předpisy. Výfuky do volného prostranství jsou provedeny takovým způsobem, který neomezí pohyb ani činnost uživatelů objektu a lidí v okolní zástavbě.

# Bezpečnost při realizaci a užívání

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Dodavatel musí stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324 /90 Sb. a  musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132a zákoníku práce.

V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.

Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. vl. 378/01 Sb. a Nař.

vl. 11/02 Sb.  v platném znění.

# Popis zařízení

# Obecně

Všechna VZT zařízení budou ovládána centrálním systémem měření a regulace. U VZT zařízení se předpokládá přerušovaný provoz, tzn. zařízení budou v chodu v provozních či pracovních hodinách, resp. v časech provozu divadla. S útlumovým provozem se neuvažuje. VZT jednotky budou vybaveny systémem zpětného získávání tepla. Ventilátory VZT jednotek budou vybaveny EC motory nebo frekvenčními měniči.

Potrubí bude dimenzováno tak, aby tlaková ztráta v potrubí nepřesahovala 1Pa/m v rovném úseku.

Na potrubích budou osazeny ruční regulační klapky pro zaregulování celkových množství vzduchu z ventilátorů a zaregulování množství vzduchu do jednotlivých odboček.

Zařízení budou vybavena automatickou regulací, která zajití především tyto funkce:

- provoz podle časového programu

- signalizace poruch, vč. zanešení filtrů

# Popis jednotlivých zařízení:

# AHU1 – Větrání divadelního sálu.

Stávající jednotka pro větrání sálu bude demontována a bude nahrazena novou jednotkou umístěnou ve strojovně vzduchotechniky v úrovni 1np v přístavbě. Jednotka bude vybavena filtrací vzduchu, ohřevem vzduchu a chlazením. Jednotka bude nasávat vzduch přes žaluzii umístěnou na fasádě objektu. Následně bude upravený vzduch přiváděn do prostoru sálu. Část vzduchu bude přiváděna pod stropem v prostoru jeviště a část vzduchu bude přiváděna do prostoru pod hledištěm, odkud bude vzduch proudit přes vyústky umístěnými pod sedadly diváků do prostoru sálu. Odvod vzduchu je umístěn pod stropem sálu. Odváděný vzduchu bude sveden zpět k VZT jednotce a následně bude vzduch odváděn do venkovního prostoru přes žaluzii na fasádě.

Větrací vzduch bude v letním období zajišťovat chlazení v prostoru sálu.

Vzduchotechnická jednotka je složena z těchto částí:

Přívod vzduchu - klapka, filtr vzduchu EU7, výměník pro zpětné získávání tepla, vodní ohřívač vzduchu, vodní chladič vzduchu, ventilátor,

Odvod vzduchu - klapka, filtr vzduchu EU5, výměník pro zpětné získávání tepla, ventilátor.

Sání a výfuk vzduchu bude vybudováno tak, aby bylo zabráněno opětovnému nasávání vyfukovaného vzduchu. Jednotka je dimenzována na celoroční provoz se 100% čerstvého vzduchu.

Vzduchový výkon zařízení 6500m3/h.

Systém bude vybaven automatickou regulací, která zajistí:

- provoz dle časového programu

- plynulá regulace otáček ventilátoru

- regulaci teploty vzduchu na požadovanou teplotu

- proti mrazová ochrana

- signalizaci zanesení filtrů

- signalizaci poruchy zařízení

# AHU2 – Větrání nových místností v 2pp .

Pro větrání místnosti Relax a skladů v 2pp je navržena nová podstropní vzduchotechnická jednotka umístěná pod stropem skladu kostýmů. Jednotka nasává vzduch z venkovního prostotu přes anglický dvorek a po úpravě ho přivádí do jednotlivých prostor. Odvod vzduchu je do venkovního prostoru přes anglický dvorek.

Vzduchotechnická jednotka je složena z těchto částí:

Přívod vzduchu - klapka, filtr vzduchu EU7, výměník pro zpětné získávání tepla, vodní ohřívač vzduchu, ventilátor,

Odvod vzduchu - klapka, filtr vzduchu EU5, výměník pro zpětné získávání tepla, ventilátor.

Sání a výfuk vzduchu bude vybudováno tak, aby bylo zabráněno opětovnému nasávání vyfukovaného vzduchu. Jednotka je dimenzována na celoroční provoz se 100% čerstvého vzduchu.

Vzduchový výkon zařízení 400m3/h.

Systém bude vybaven automatickou regulací, která zajistí:

- provoz dle časového programu

- plynulá regulace otáček ventilátoru

- regulaci teploty vzduchu na konstantní hodnotu

- proti mrazová ochrana

- signalizaci zanesení filtrů

- signalizaci poruchy zařízení

# EF1 – Kuřárna v 2pp .

Místnost kuřárny v 2pp bude větrána podtlakově. Pro odvod vzduchu je navržen potrubní odvodní ventilátor umístěný pod stropem skladu rekvizit. Ventilátor bude nasávat vzduch přes vyústku pod stropem kuřárny a bude ho vyfukovat do venkovního prostoru.

Spouštění chodu bude automatické při vstupu do místnosti dle pohybového čidla s časovým doběhem min.15min.

Přívod vzduchu bude pod tlakem z chodby přes mřížku ve dveřích nebo ve stěně.

# EF2 – Náhradní zdroj v 1np .

Místnost náhradního zdroje v 2pp bude větrána podtlakově. Pro odvod vzduchu je navržen potrubní odvodní ventilátor umístěný pod stropem 2pp. Ventilátor bude nasávat vzduch přes vyústku z prostoru náhradního zdroje a bude ho vyfukovat do venkovního prostoru. Přívod vzduchu bude přes potrubí vyvedené na fasádu.

Spouštění chodu bude automatické dle teploty v prostoru nebo tlačítkem s doběhem pro potřeby obsluhy.

# Úprava stávajícího zařízení.

V prostoru stávajících sociálních zařízení v 1pp dojde k doplnění dvou odvodních vyústí v místnosti sociálního zařízení zaměstnanců.

V prostoru 2pp v místě přístavby budou stávající výfuky od stávajících VZT jednotek v 2pp napojeny na potrubí vyvedené do venkovního prostoru přes anglické dvorky.

# Větrání CHUC.

Větrání CHUC je stávající. Dojde pouze k výměně stávajících přetlakových žaluzií za nové stejného typu a velikosti.

# Požadavky na ostatní profese

# Stavba

- zajistí požadované prostupy svislými a vodorovnými konstrukcemi dle výkresů pro stavební připravenost

- zajistí provedení základů pod vzduchotechnická zařízení. Základy musí zamezit přenosu vibrací do okolních konstrukcí

- zajistí dozdění šachet pro vzduchotechnická potrubí, včetně požadované požární odolnosti.

- zajistí přístup ke všem regulačním klapkám a dalším ovládacím elementům

- zajistí kontrolní otvory v podhledu pro revizi ventilátorů a požárních klapek

- zajistí transportní cesty pro dopravu a montáž vzduchotechnických zařízení

- zajistí začištění prostupů vzduchotechniky na střeše objektu

# M+R

U vzduchotechnických zařízení zajistí zejména tyto funkce:

- provoz zařízení VZT podle časového programu

- signalizaci poruch, vč. zanešení filtrů

- zajistí silové připojení ventilátorů

# Silnoproud

- zajistí silové připojení ventilátorů

- Zajistí silové napojení VZT jednotek

# ZTI

- Zajistí odvod kondenzátu od VZT jednotek

Vypracoval: Ing. Jiří Kejmar