Výtah vchod Nad Kajetánkou 4

Kabina:

- Vnitřní rozměry:		1000 x 1350

- Nosnost:			520 kg

- Rychlost pojezdu: 	1 m/s

- Podlaha:			Altro, protiskluzné

- Stěny: 			comaxit, přední stěna částečně prosklená connex,

rohové lišty, okopové plechy anticoro

- Ovládací panely: 	v provedení antivandal, včetně dorozumívacího vybavení

- Ovládání dveří - kabina: centrální 4 dílné panelové šířka 800

- Ovládání dveří - šachta: otočné, automatické zavírání šířka 800

Výtahová šachta:

- umístění: v exteriéru

- počet stanic/nástupišť: 	5/5 (neprůchozí)

- dopravní zdvih: 		13,76 m

- prohlubeň: 		1,1 m

- horní přejezd: 		3,8 m

- Průjezdný profil šachty: 1300 x 1650 mm + samostatné vedení protizávaží

- půdorys šachty dle dispozice

Součástí šachty je

- markýza nad vchodem, atika s lícovým zdivem, odvodnění

- Zateplená střecha, atika s lícovým zdivem

- Závěsný systém pro mytí skel

Konstrukce šachty:

- svařovaná ocelová konstrukce z tenkostěnných uzavřených jäklových profilů umožňující přenos sil od výtahu (konstrukce z černé oceli S235JR)

- Kotvení technologie: šroubované

- kotvení ocel. konstrukce: v prohlubni a průběžně do železobetonové konstrukce objektu, kluzné, umožňující dilataci konstrukce, nepřenášející hluk

- povrchová úprava nosné konstrukce syntetickým lakem dle RAL tl. nátěru 90 mikronů

Opláštění (dle ČSN EN 81)

- Do výšky 3,35 m nad terén lícové zdivo

- Boční stěna přilehlá k oknům: 	izolační dvojsklo s connexem po celé výšce šachty

barva dle výběru investora

- Čelní stěna: 		izolační dvojsklo connex – průhledné, reflexní

- Boční stěna:		izolační dvojsklo connex, barva dle výběru investora

- Prosklení nad dveřmi:	connex do rámečku

- opláštění je bez PO

- opláštění je předsazeno před konstrukci šachty

- uchycení skla pouze u výtahové šachty je provedeno ve spárách na přiznané, pohledové ocelové terče v RAL 9017 (černá barva)

- styk skel silikonován proti dešťové vodě – černý silikon

Vybavení šachty

- pro nucené odvětrání osazení automatického ventilačního systému (AW 350 E4)

- elektrický přímotop o výkonu 2 kW umístěn v prohlubni

- v horní a spodní části šachty osazení ocelové větrací mříže s finální povrchovou úpravou žárový zinek, jejíchž součástí je síťka proti hmyzu a zateplený panel pro zimní provoz

- žebřík do prohlubně

- osvětlení šachty

Lešení pro montáž: 250 mm od konstrukce a 5 m nad úrovní poslední stanice)