Technická specifikace předmětu díla

## Název investiční akce

„Modernizace  plynové kotelny Obora Hvězda 1, Praha 6“

## Umístění díla

Obora Hvězda 1

Praha 6

## Způsob a rozsah plnění

Předmětem výběrového řízení je realizace díla „Modernizace  plynové kotelny Obora Hvězda 1, Praha 6“

Během rekonstrukce bude demontována stávající technologie kotelny v rozsahu – kotel, kouřovod v kotelně, oběhová čerpadla ÚT a TV, expanzní nádoba, ohřívač TV, expanzní automat, rozvaděč elektro, potrubní rozvody ÚT a TV.

Objednatel požaduje, aby dílo bylo provedeno dle Technické specifikace předmětu díla. Všechny změny, které Zhotovitel provede oproti zadání, musí být uvedeny v nabídce nebo vždy probrány s Objednatelem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, bude Objednatel trvat na dodání komponentů, které jsou uvedeny v zadání. Při instalaci všech komponent bude Zhotovitel postupovat podle projekčních podkladů a návodů výrobce dané komponenty.

## Stávající stav

Kotelna se nachází v suterénu bytového domu na adrese Obora Hvězda 1, vytápí tento dům a zásobuje ho teplou vodou. V kotelně jsou umístěny dva stacionární teplovodní kotle Vaillant VK464 o výkonu 45,5 kW. Provoz kotle je řízen kotlovou regulací. Odkouření je řešeno kouřovody a dále do komína. Provoz kotlů je automatický, s regulací výkonu a maximální provozní teplotou 80°C. Maximální provozní přetlak topného systému je limitován na 2,5 bary. Změny objemu při změnách teploty zajišťuje expanzní nádoba ČKD Dukla o objemu 100 l. TV vyrábí zásobníkový ohřívač Vaillant o objemu 500 l. Přívod vzduchu je přirozený.

## Předmět a rozsah plnění

Předmětem plnění díla je zhotovení modernizace dle projektové dokumentace č. 21 2511 k modernizaci  plynové kotelny Obora Hvězda 1, Praha 6.

Nedílnou součástí předání díla bude mimo jiné:

- Projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění

- S předáním díla dodat revizi spalinových cest, revizi plynu, revizi TNS, revizi elektro, protokol zkoušky havarijních stavů, protokol kalibrace detektoru plynu, protokol seřízení a spuštění kotlů

#### Vytápění - Dílo bude provedeno dle předané projektové dokumentace

Osazením kotlů s nerezovým výměníkem tepla o celkovém výkonu do 100kW se nejedná o kotelnu III. kategorie. Dodané plynové kondenzační teplovodní kotle musí splňovat emisní třídu 5. Kotle budou instalovány na zeď, v místě po demontovaném kotli bude vybourán sokl a podlaha bude srovnána a natřena nátěrem na podlahy.

Pro měření dodávaného tepla bude na zpětném společném potrubí instalován stávající měřič tepla Kamstrup Multical 603. Pro dopouštění topné vody do systému bude dodáno a instalováno automatické doplňovací zařízení. Kondenzát z kotlů bude sveden do nově osazených neutralizačních boxů a dále sveden potrubím ke stávající kanálové vpusti v podlaze kotelny. Přepady pojistných ventilů budou svedeny do potrubí a přivedeny ke kanálové vpusti.

#### Spalinové cesty- Dílo bude provedeno dle předané projektové dokumentace

Odvod spalin od kotlů bude realizován novým kouřovodem. Stávající kouřovod v kotelně bude demontován. Kotle budou propojeny sadou sdružených odvodů spalin pro dva kotle na společný kouřovod. Stávající komínové těleso bude osazeno novou přetlakovou komínovou vložkou. Kouřovod bude na komínovou vložku napojen patním kolenem tak, aby bylo možné jímat kondenzáty v prostoru kotelny. Před patním kolenem bude pro možnost kontroly a čištění komínové vložky osazen kontrolní otvor. Kondenzát z kouřovodu bude sveden do kanalizace.

Spalinová cesta bude provedena z certifikovaných prvků spalinového systému vhodného dle požadavků výrobce kotlů.

#### Větrání- Dílo bude provedeno dle předané projektové dokumentace

Stávající systém větrání kotelny zůstane zachován.

#### Elektro a MaR- Dílo bude provedeno dle předané projektové dokumentace

Stávající rozvaděč MaR a elektro bude demontován. Nový rozvaděč bude osazen na stěnu u kotlů. Silové rozvody (osvětlení a zásuvky) budou ponechány stávající.

Součástí dodávky bude také čidlo zaplavení a nový detektor úniku plynu. V případě zapojení kotlů jako spotřebič typu B bude osazen detektor úniku CO. Venkovní čidlo teploty bude stávající, pokud bude vhodné pro použití s novým regulátorem.

### Popis regulace:

Provoz kotelny bude plně automatizován - bezobslužný provoz s občasným dozorem.

### Poruchové stavy:

Sledované poruchové stavy se budou dělit na tzv. měkké a tvrdé. Všechny poruchové stavy (měkké a tvrdé) se budou přenášet na dispečink Veolia energie ČR a.s pomocí Alfaboxu.

Měkké poruchy:

- souhrnná porucha kotle 1…2

- výskyt plynu 1. stupeň koncentrace v kotelně

Tvrdé poruchy:

- STOP tlačítko – odstavena kotelna, uzavřen ventil plynu nezávisle na řídicím systému

- výskyt plynu 2. stupeň koncentrace v kotelně – odstavena kotelna

- přehřátí prostoru kotelny nad 45°C

- přehřátí topné vody na výstupu z kotlů 85°C¨

- přehřátí TUV nad 65°C

- zaplavení kotelny - blokování oběhového čerpadla

- síť 230 – výpadek – kotelna odstavena z provozu, signalizace na call centrum Provozovatele ze zálohovaného zdroje- Zálohovaný zdroj zajistí a dodá Zhotovitel.

- minimální havarijní tlak v systému ÚT - blokování oběhového čerpadla

- maximální havarijní tlak v systému ÚT - blokování oběhového čerpadla

Manometry a teploměry:

Všechny manometry a teploměry požadujeme zkalibrované včetně kalibračních listů. Manometry musí být opatřeny zkušebními kohouty. Jímky teploměrů se připouštějí pouze nerezové či bronzové. T+M o průměrech 100mm. Manometry se spodním připojením (závit M-20*1,5), s přesností – odchylka do 1,6%. Teploměry rovné TR s přesností – odchylka do 2%. Tlakoměry budou voleny tak, aby se při maximálním provozním přetlaku ukazatel pohyboval v rozsahu ¾ stupnice. Při připojení manometrů na zkušební kohouty není možno použít tzv. černé připojovací matice.

Požadavky na montáž MaR:

Veškeré montážní práce musí být provedeny dle platných ČSN.

## Rozvaděč

Pro umožnění doplnění o další prvky budou rozvaděče velikostně navrženy s rezervou min. 20%.

#### Stavební úpravy - Dílo bude provedeno dle předané projektové dokumentace

Ze stavebního hlediska bude v rozsahu určeném při prohlídce místa díla provedeno:

- Zazdění a natření otvorů vzniklých při demontáži potrubí

- Vybourání soklu v místě stávajících kotlů

- Vyspravení podlahy v místě vybouraného soklu a nátěrem

- Sanace stěn kotelny

- Nátěr podlahy

## Plán kontrol a zkoušek pro plynovou kotelnu

# Ke všem zkouškám bude přizván zástupce investora a bude sepsán protokol či zápis do stavebního deníku.

# Pokud tak Zhotovitel neučiní, budou se zkoušky opakovat.

## Související normy a vyhlášky:

Zhotovitel je povinnen provést realizaci celého díla dle platných pŘEDPISŮ A norem.

## Předmět díla musí mimo jiné dále obsahovat

- Likvidaci veškerého odpadu prokazatelně v souladu s platnými ekologickými předpisy až na místo jeho trvalého uložení.

- Zaškolení obsluhy a údržby Provozovatele

- Zajištění bezpečnosti práce na předaném staveništi včetně požární bezpečnosti předaného staveniště.

- Vypracování dokumentace skutečného provedení díla dle Smlouvy a v souladu s vyhláškou č.69/2013 Sb. o dokumentaci staveb

- Vypracovat provozní předpis, pro bezpečný a hospodárný provoz dodané technologie

- Zajištění odborného vedení realizace stavby stavbyvedoucím (osobou s příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.

- Předání dodavatelské dokumentace v požadovaném rozsahu.

Grafické a informativní požadavky:

- Prostor plynové kotelny, vybavit informativními tabulkami o poskytnutí první pomoci (popálení a opaření, úraz elektrickým proudem, otrava CO, poleptání chemickou látkou)

- Vyvěsit v kotelně schémata skutečného zapojení kotelny a plynoinstalace

- Vstupní dveře do prostoru tepelného zařízení, vstupní dveře do předsíně před tepelným zařízením osadit tabulkami minimálně v rozsahu:

- Plynová kotelna

- Zákaz vstupu nepovolaným osobám

- Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm

- Plynoměr pro kotelnu

- HUP

- Řádně označit všechny prostory s umístěním hlavního uzávěru plynu, plynoměru a regulátoru plynu.

- Zřetelně označit všechny hlavní uzávěry medií.

- Popsat jednotlivé větve rozvodů a uzávěry, šipkami vyznačit směry proudění kapaliny, barevně označit potrubí podle provozní tekutiny dle ČSN 13 0072.

- Popsat všechny ovládací a jistící prvky (co vypínají, k čemu slouží apod.), nebo vylepit odkazovou tabulku.

- Všechny zvýšené překážky (sokly), všechny snížené podhledy a nezakryté otvory - nerovnosti v komunikaci barevně odlišit od okolní podlahy žlutočernými pruhy.