## VV_CENYaVYROBKY
Hlavní položky ÚT |  | jednotka | množství | Cena jed. | Celkem |  | 4071025
1.01 | Rozdělovač/sběrač pro vytápění | soubor | 1 |  | 97110 |  | 97110
| Těleso R/S | soubor | 1 | 60000 | 60000
| Systém ukotvení do podlahy R/S | ks | 2 |  | 0
| Uzavírací armatury na přívodu a zpátečce dle dimenze potrubí 2x KK DN50 | ks | 2 | 1800 | 3600
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 | 150 | 300
| Manometr s rozsahem 0 – 6 bar (0 – 0,6 MPa) na přívodní části | ks | 1 | 300 | 300
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 | 250 | 500
| Tepelná izolace R/S | ks | 1 | 10000 | 10000
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 22410 | 22410
1.01.1 | Čerpadlová skupina podlahového vytápění | soubor | 1 |  | 52455 |  | 52455
| Oběhové čerpadlo Q = 5.0 m3/h; H = 5.9 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 | 25000 | 25000 | Grundfos MAGNA3 32-100
| Trojcestná regulační armatura Kvs = 25 m3/h – hodnota se může lišit podle zvoleného výrobce; včetně pohonu 0 - 10 V | ks | 1 | 9000 | 9000 | RV113 M 6332 16/150-050 / servo ANT40.11
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 | 500 | 2000
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 | 250 | 500
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 | 450 | 450
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 | 200 | 400
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny | sada | 1 | 3000 | 3000
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 12105 | 12105
1.01.2 | Čerpadlová skupina stropního vytápění | soubor | 1 |  | 44655 |  | 44655
| Oběhové čerpadlo Q = 4.1 m3/h; H = 5.2 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 | 19000 | 19000 | Grundfos MAGNA3 25-80
| Trojcestná regulační armatura Kvs = 18 m3/h – hodnota se může lišit podle zvoleného výrobce; včetně pohonu 0 - 10 V | ks | 1 | 9000 | 9000 | RV113 M 6332 16/150-040 / servo ANT40.11
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 | 500 | 2000
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 | 250 | 500
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 | 450 | 450
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 | 200 | 400
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny | sada | 1 | 3000 | 3000
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 10305 | 10305
1.01.3 | Čerpadlová skupina vytápění VZT jednotek | soubor | 1 |  | 33345 |  | 33345
| Oběhové čerpadlo Q = 4.5 m3/h; H = 4.8 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 | 19000 | 19000 | Grundfos MAGNA3 25-80
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 | 500 | 2000
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 | 250 | 500
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 | 250 | 250
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 | 450 | 900
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny | sada | 1 | 3000 | 3000
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 7695 | 7695
1.02 | Rozdělovač/sběrač pro chlazení | soubor | 1 |  | 110110 |  | 110110
| Těleso R/S | soubor | 1 | 60000 | 60000
| Systém ukotvení do podlahy R/S | ks | 2 |  | 0
| Uzavírací armatury na přívodu a zpátečce dle dimenze potrubí 2x KK DN80 | ks | 2 | 1800 | 3600
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 | 150 | 300
| Manometr s rozsahem 0 – 6 bar (0 – 0,6 MPa) na přívodní části | ks | 1 | 300 | 300
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 | 250 | 500
| Teplná izolace R/S pro systém chlazení | ks | 1 | 20000 | 20000
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 25410 | 25410
1.02.1 | Čerpadlová skupina chlazení VZT jednotek (veškeré položky pro sytstém chlazení) | soubor | 1 |  | 45695 |  | 45695
| Oběhové čerpadlo Q = 10.9 m3/h; H = 6.3 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 | 26000 | 26000 | Grundfos MAGNA1 32-120 F
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 | 500 | 2000
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 | 150 | 300
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 | 450 | 450
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 | 200 | 400
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny pro systém chlazení | sada | 1 | 6000 | 6000
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 10545 | 10545
1.02.2 | Čerpadlová skupina stropního chlazení | soubor | 1 |  | 56095 |  | 56095
| Oběhové čerpadlo Q = 5.2 m3/h; H = 6.8 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 | 25000 | 25000 | Grundfos MAGNA3 32-100
| Trojcestná regulační armatura Kvs = 25 m3/h – hodnota se může lišit podle zvoleného výrobce | ks | 1 | 9000 | 9000 | RV113 M 6332 16/150-050 / servo ANT40.11
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 | 500 | 2000
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 | 150 | 300
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 | 450 | 450
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 | 200 | 400
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny pro systém chlazení | sada | 1 | 6000 | 6000
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 12945 | 12945
1.02.3 | Čerpadlová skupina chlazení pro FCU jednotky | soubor | 1 |  | 29445 |  | 29445
| Oběhové čerpadlo Q = 2.0 m3/h; H = 4.5 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 | 13500 | 13500 | Grundfos MAGNA1 25-60
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 | 500 | 2000
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 | 150 | 300
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 | 450 | 450
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 | 200 | 400
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny pro systém chlazení | sada | 1 | 6000 | 6000
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 6795 | 6795
1.03 | Fancoil (prostor 0.32) | soubor | 1 |  | 24375 | Pro UPS | 24375
| Těleso fancoilu včetně zakrytování min. 1700 W (6/14/27 °C; 50 % RH) | soubor | 1 | 13750 | 13750
| Čerpadlo kondezátu | ks | 1 | 4000 | 4000
| Uzavírací armatury na přípojení k potrubí | ks | 2 | 500 | 1000
| Dodávka, montáž, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 5625 | 5625
1.04 | Fancoil (prostor EPS) | soubor | 1 |  | 21125 | Pro serverovnu | 21125
| Těleso fancoilu včetně zakrytování min. 1200 W (6/14/27 °C; 50 % RH) | soubor | 1 | 11250 | 11250
| Čerpadlo kondezátu | ks | 1 | 4000 | 4000
| Uzavírací armatury na přípojení k potrubí | ks | 2 | 500 | 1000
| Dodávka, montáž, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 4875 | 4875
1.05 | Fancoil (prostor 0.13) | soubor | 1 |  | 27625 | Pro EPS | 27625
| Těleso fancoilu včetně zakrytování min. 2500 W (6/14/27 °C; 50 % RH) | soubor | 1 | 16250 | 16250
| Čerpadlo kondezátu | ks | 1 | 4000 | 4000
| Uzavírací armatury na přípojení k potrubí | ks | 2 | 500 | 1000
| Dodávka, montáž, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 6375 | 6375
1.06 | Systém přímého chlazení pro prostor výdeje jídla | soubor | 1 |  | 217490 |  | 217490
| Venkovní část - napájení po konzultaci s elektro (předpoklad 1× 230 V; 50 Hz); | soubor | 1 | 162000 | 162000
| Vnitřní jednotka – napájená z venkovní jednotky | soubor | 1 |  | 0
| Samostatný kabelový dálkový ovladač na zeď | ks | 1 | 5300 | 5300
| Tepelně izolované potrubí pro parní i kapalnou fázi včetně propojovací kabeláže | m |  |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 50190 | 50190
1.07 | Otopné těleso | soubor | 1 |  | 11700 |  | 11700
| Otopné těleso s výkonem 400 W (55/45/19 °C) | soubor | 1 | 6500 | 6500
| Konzole na uchycení | ks | 2 | 500 | 1000
| Termostatická hlavice, připojovací uzaviratelné šroubení a 2x svěrné šroubení | soubor | 1 | 1500 | 1500
| Dodávka, montáž, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 2700 | 2700
1.08 | Směšovací uzel pro VZT jednotku | soubor | 1 |  | 30550 |  | 30550
| Oběhové čerpadlo Q = 1.0 m3/h; H = 3.5 m, včetně tepelné izolace | soubor | 1 | 11000 | 11000
| Trojcestná směšovací armatura kv = 2.5 + pohon dle MaR | soubor | 1 | 7000 | 7000
| Uzavírací armatury dle dimenze směšovacího uzlu |  | 4 | 600 | 2400
| Filtr dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 | 450 | 450
| Regulační ventil pro obtok (zkrat) |  | 1 | 1500 | 1500
| Zpětný ventil dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 | 350 | 350
| Potrubí dle dimenze směšovacího uzlu včetně tvarovek a tepelné izolace, včetně flexihadic pro připojení k jednotce |  | 1 | 800 | 800
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 7050 | 7050
1.09 | Směšovací uzel pro VZT jednotku | soubor | 3 |  | 35750 |  | 35750
| Oběhové čerpadlo Q = 1.2 m3/h; H = 4.5 m, včetně tepelné izolace | soubor | 1 | 15000 | 15000
| Trojcestná směšovací armatura kv = 4.0 + pohon dle MaR | soubor | 1 | 7000 | 7000
| Uzavírací armatury dle dimenze směšovacího uzlu |  | 4 | 600 | 2400
| Filtr dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 | 450 | 450
| Regulační ventil pro obtok (zkrat) |  | 1 | 1500 | 1500
| Zpětný ventil dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 | 350 | 350
| Potrubí dle dimenze směšovacího uzlu včetně tvarovek a tepelné izolace, včetně flexihadic pro připojení k jednotce |  | 1 | 800 | 800
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 8250 | 8250
1.10 | Směšovací uzel pro VZT jednotku | soubor | 2 |  | 48750 |  | 48750
| Oběhové čerpadlo Q = 4.6 m3/h; H = 7.0 m, včetně tepelné izolace | soubor | 1 | 25000 | 25000
| Trojcestná směšovací armatura kv = 16.0 + pohon dle MaR | soubor | 1 | 7000 | 7000
| Uzavírací armatury dle dimenze směšovacího uzlu |  | 4 | 600 | 2400
| Filtr dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 | 450 | 450
| Regulační ventil pro obtok (zkrat) |  | 1 | 1500 | 1500
| Zpětný ventil dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 | 350 | 350
| Potrubí dle dimenze směšovacího uzluvčetně tvarovek a tepelné izolace, včetně flexihadic pro připojení k jednotce |  | 1 | 800 | 800
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 11250 | 11250
1.11 | Systém podlahového vytápění | soubor | 1 |  | 880152 |  | 880152
| Skříň pod omítku s rozdělovačem pro 6 okruhů, na každém okruhu průtokoměr pro zaregulování průtoku a elektricky uzavíraná armatura (termoventil NO) - konzultace s MaR | soubor | 2 | 13400 | 26800
| Skříň pod omítku s rozdělovačem pro 10 okruhů, na každém okruhu průtokoměr pro zaregulování průtoku a elektricky uzavíraná armatura (termoventil NO) - konzultace s MaR | soubor | 1 | 14400 | 14400
| Skříň pod omítku s rozdělovačem pro 14 okruhů, na každém okruhu průtokoměr pro zaregulování průtoku a elektricky uzavíraná armatura (termoventil NO) - konzultace s MaR | soubor | 1 | 19400 | 19400
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 2,2 m3/h | ks | 1 | 5900 | 5900
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 1,2 m3/h | ks | 1 | 5900 | 5900
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 0,9 m3/h | ks | 1 | 5900 | 5900
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 0,7 m3/h | ks | 1 | 5900 | 5900
| Systémová deska podlahového vytápění specifikovaná po dohodě se stavbou tak, aby vyhovovala skladbě podlahy a nedošlo ke změně výšky podlahy. V projektu je počítáno se systémovou deskou s nopy s celkovou výškou 33 mm. | m2 | 940 | 376 | 353440
| Dilatační obvodová páska | m | 1000 | 35 | 35000
| Podkladní PE fólie | m2 | 1000 | 15 | 15000
| Trubka podlahového vytápění s kyslíkovou bariérou 17 x 2 | m | 3900 | 46 | 179400
| Veškeré potřebné tvarovky a spojovací materiál | soubor | 1 | 10000 | 10000
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 203112 | 203112
1.12 | Systém stropního vytápění/chlazení | soubor | 1 |  | 1798498 |  | 1798498
| Skříň pod omítku s rozdělovačem pro 7 okruhů, na každém okruhu průtokoměr pro zaregulování průtoku a elektricky uzavíraná armatura (KK s pohonem s plynulou regulací) - konzultace s MaR; výška standardně dodávané skříně musí být upravena tak, aby vyhovovala rozměrům uvedených na výkresech, tzn max. výška 550 mm, například odstraněním její spodní části. | soubor | 4 | 12000 | 48000
| Skříň pod omítku s rozdělovačem pro 10 okruhů, na každém okruhu průtokoměr pro zaregulování průtoku a elektricky uzavíraná armatura (KK s pohonem s plynulou regulací) - konzultace s MaR; výška standardně dodávané skříně musí být upravena tak, aby vyhovovala rozměrům uvedených na výkresech, tzn max. výška 550 mm, například odstraněním její spodní části. | soubor | 4 | 16000 | 64000
| Topná/chladicí smyčka 2550 x 277 mm, včetně veškerých potřebných komponentů, které umožní jeho uchycení na profilový systém sádrokartonového podhledu a napojení na vstupní a výstupní potrubí. | soubor | 344 | 2821 | 970424
| Topná/chladicí smyčka 2150 x 277 mm, včetně veškerých potřebných komponentů, které umožní jeho uchycení na profilový systém sádrokartonového podhledu a napojení na vstupní a výstupní potrubí. | soubor | 24 | 2386 | 57264
| Topná/chladicí smyčka 1750 x 277 mm, včetně veškerých potřebných komponentů, které umožní jeho uchycení na profilový systém sádrokartonového podhledu a napojení na vstupní a výstupní potrubí. | soubor | 6 | 2012 | 12072
| Potrubí 16x2 | m | 100 | 38 | 3800
| Potrubí 20x2.25 | m | 900 | 62 | 55800
| Tvarovky a spojky | soubor | 1 | 100000 | 100000
| Čidlo rosného bodu | soubor | 11 | 2800 | 30800
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 0,9 m3/h | ks | 2 | 5900 | 11800
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 1,2 m3/h | ks | 3 | 5900 | 17700
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 1,6 m3/h | ks | 2 | 5900 | 11800
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 | 415038 | 415038
1.12 | Potrubní rozvody a závěsy potrubí | soubor | 1 |  | 506100 |  | 506100
| C-Steel potrubí 54x1,5 (50 m UT; 50 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 100 | 590 | 59000
| C-Steel potrubí 42x1,5 (70 m UT; 180 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 250 | 470 | 117500
| C-Steel potrubí 35x1,5 (160 m UT; 20 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 180 | 450 | 81000
| C-Steel potrubí 28x1,5 (35 m UT; 25 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 60 | 320 | 19200
| C-Steel potrubí 22x1,5 (0 m UT; 45 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 45 | 280 | 12600
| C-Steel potrubí 18x1,2 (20 m UT; 5 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 25 | 200 | 5000
| Veškeré tvarovky pro dané potrubí | soubor | 1 | 100000 | 100000
| Kulový kohout DN 15 | ks | 8 | 200 | 1600
| Kulový kohout DN 40 | ks | 8 | 500 | 4000
| Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 8 | 150 | 1200
| Požární ucpávka 1 | sada | 2 | 5000 | 10000
| Požární ucpávka 2 | sada | 4 | 5000 | 20000
| Požární ucpávka 3 | sada | 3 | 2500 | 7500
| Požární ucpávka 4 | sada | 3 | 2500 | 7500
| Závěsy potrubí dle přílohy 1 | soubor | 1 | 60000 | 60000

## VV_PRAZDNY
Hlavní položky ÚT |  | jednotka | množství | Cena jed. | Celkem | 0
1.01 | Rozdělovač/sběrač pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Těleso R/S | soubor | 1 |  | 0
| Systém ukotvení do podlahy R/S | ks | 2 |  | 0
| Uzavírací armatury na přívodu a zpátečce dle dimenze potrubí 2x KK DN50 | ks | 2 |  | 0
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 |  | 0
| Manometr s rozsahem 0 – 6 bar (0 – 0,6 MPa) na přívodní části | ks | 1 |  | 0
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 |  | 0
| Tepelná izolace R/S | ks | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.01.1 | Čerpadlová skupina podlahového vytápění | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo Q = 5.0 m3/h; H = 5.9 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 |  | 0
| Trojcestná regulační armatura Kvs = 25 m3/h – hodnota se může lišit podle zvoleného výrobce; včetně pohonu 0 - 10 V | ks | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 |  | 0
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 |  | 0
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 |  | 0
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 |  | 0
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny | sada | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.01.2 | Čerpadlová skupina stropního vytápění | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo Q = 4.1 m3/h; H = 5.2 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 |  | 0
| Trojcestná regulační armatura Kvs = 18 m3/h – hodnota se může lišit podle zvoleného výrobce; včetně pohonu 0 - 10 V | ks | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 |  | 0
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 |  | 0
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 |  | 0
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 |  | 0
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny | sada | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.01.3 | Čerpadlová skupina vytápění VZT jednotek | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo Q = 4.5 m3/h; H = 4.8 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 |  | 0
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 |  | 0
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 |  | 0
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 |  | 0
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny | sada | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.02 | Rozdělovač/sběrač pro chlazení | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Těleso R/S | soubor | 1 |  | 0
| Systém ukotvení do podlahy R/S | ks | 2 |  | 0
| Uzavírací armatury na přívodu a zpátečce dle dimenze potrubí 2x KK DN80 | ks | 2 |  | 0
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 |  | 0
| Manometr s rozsahem 0 – 6 bar (0 – 0,6 MPa) na přívodní části | ks | 1 |  | 0
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 |  | 0
| Teplná izolace R/S pro systém chlazení | ks | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.02.1 | Čerpadlová skupina chlazení VZT jednotek (veškeré položky pro sytstém chlazení) | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo Q = 10.9 m3/h; H = 6.3 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 |  | 0
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 |  | 0
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 |  | 0
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 |  | 0
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny pro systém chlazení | sada | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.02.2 | Čerpadlová skupina stropního chlazení | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo Q = 5.2 m3/h; H = 6.8 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 |  | 0
| Trojcestná regulační armatura Kvs = 25 m3/h – hodnota se může lišit podle zvoleného výrobce | ks | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 |  | 0
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 |  | 0
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 |  | 0
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 |  | 0
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny pro systém chlazení | sada | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.02.3 | Čerpadlová skupina chlazení pro FCU jednotky | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo Q = 2.0 m3/h; H = 4.5 m, napájení a výstup dle Elektro a MaR, elektronická regulace otáček | soubor | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 4 |  | 0
| Vypouštěcí kohout | ks | 2 |  | 0
| Zpětný ventil dle dimenze čerpadlové skupiny | ks | 1 |  | 0
| Teploměr na přívodní a vratné části a rozsahem min do 60 °C | ks | 2 |  | 0
| Tepelná izolace čerpadlové skupiny pro systém chlazení | sada | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.03 | Fancoil (prostor 0.32) | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Těleso fancoilu včetně zakrytování min. 1700 W (6/14/27 °C; 50 % RH) | soubor | 1 |  | 0
| Čerpadlo kondezátu | ks | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury na přípojení k potrubí | ks | 2 |  | 0
| Dodávka, montáž, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.04 | Fancoil (prostor EPS) | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Těleso fancoilu včetně zakrytování min. 1200 W (6/14/27 °C; 50 % RH) | soubor | 1 |  | 0
| Čerpadlo kondezátu | ks | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury na přípojení k potrubí | ks | 2 |  | 0
| Dodávka, montáž, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.05 | Fancoil (prostor 0.13) | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Těleso fancoilu včetně zakrytování min. 2500 W (6/14/27 °C; 50 % RH) | soubor | 1 |  | 0
| Čerpadlo kondezátu | ks | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury na přípojení k potrubí | ks | 2 |  | 0
| Dodávka, montáž, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.06 | Systém přímého chlazení pro prostor výdeje jídla | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Venkovní část - napájení po konzultaci s elektro (předpoklad 1× 230 V; 50 Hz); | soubor | 1 |  | 0
| Vnitřní jednotka – napájená z venkovní jednotky | soubor | 1 |  | 0
| Samostatný kabelový dálkový ovladač na zeď | ks | 1 |  | 0
| Tepelně izolované potrubí pro parní i kapalnou fázi včetně propojovací kabeláže | m |  |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.07 | Otopné těleso | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Otopné těleso s výkonem 400 W (55/45/19 °C) | soubor | 1 |  | 0
| Konzole na uchycení | ks | 2 |  | 0
| Termostatická hlavice, připojovací uzaviratelné šroubení a 2x svěrné šroubení | soubor | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.08 | Směšovací uzel pro VZT jednotku | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo Q = 1.0 m3/h; H = 3.5 m, včetně tepelné izolace | soubor | 1 |  | 0
| Trojcestná směšovací armatura kv = 2.5 + pohon dle MaR | soubor | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury dle dimenze směšovacího uzlu |  | 4 |  | 0
| Filtr dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 |  | 0
| Regulační ventil pro obtok (zkrat) |  | 1 |  | 0
| Zpětný ventil dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 |  | 0
| Potrubí dle dimenze směšovacího uzlu včetně tvarovek a tepelné izolace, včetně flexihadic pro připojení k jednotce |  | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.09 | Směšovací uzel pro VZT jednotku | soubor | 3 |  | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo Q = 1.2 m3/h; H = 4.5 m, včetně tepelné izolace | soubor | 1 |  | 0
| Trojcestná směšovací armatura kv = 4.0 + pohon dle MaR | soubor | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury dle dimenze směšovacího uzlu |  | 4 |  | 0
| Filtr dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 |  | 0
| Regulační ventil pro obtok (zkrat) |  | 1 |  | 0
| Zpětný ventil dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 |  | 0
| Potrubí dle dimenze směšovacího uzlu včetně tvarovek a tepelné izolace, včetně flexihadic pro připojení k jednotce |  | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.10 | Směšovací uzel pro VZT jednotku | soubor | 2 |  | 0 | 0
| Oběhové čerpadlo Q = 4.6 m3/h; H = 7.0 m, včetně tepelné izolace | soubor | 1 |  | 0
| Trojcestná směšovací armatura kv = 16.0 + pohon dle MaR | soubor | 1 |  | 0
| Uzavírací armatury dle dimenze směšovacího uzlu |  | 4 |  | 0
| Filtr dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 |  | 0
| Regulační ventil pro obtok (zkrat) |  | 1 |  | 0
| Zpětný ventil dle dimenze směšovacího uzlu |  | 1 |  | 0
| Potrubí dle dimenze směšovacího uzluvčetně tvarovek a tepelné izolace, včetně flexihadic pro připojení k jednotce |  | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.11 | Systém podlahového vytápění | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Skříň pod omítku s rozdělovačem pro 6 okruhů, na každém okruhu průtokoměr pro zaregulování průtoku a elektricky uzavíraná armatura (termoventil NO) - konzultace s MaR | soubor | 2 |  | 0
| Skříň pod omítku s rozdělovačem pro 10 okruhů, na každém okruhu průtokoměr pro zaregulování průtoku a elektricky uzavíraná armatura (termoventil NO) - konzultace s MaR | soubor | 1 |  | 0
| Skříň pod omítku s rozdělovačem pro 14 okruhů, na každém okruhu průtokoměr pro zaregulování průtoku a elektricky uzavíraná armatura (termoventil NO) - konzultace s MaR | soubor | 1 |  | 0
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 2,2 m3/h | ks | 1 |  | 0
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 1,2 m3/h | ks | 1 |  | 0
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 0,9 m3/h | ks | 1 |  | 0
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 0,7 m3/h | ks | 1 |  | 0
| Systémová deska podlahového vytápění specifikovaná po dohodě se stavbou tak, aby vyhovovala skladbě podlahy a nedošlo ke změně výšky podlahy. V projektu je počítáno se systémovou deskou s nopy s celkovou výškou 33 mm. | m2 | 940 |  | 0
| Dilatační obvodová páska | m | 1000 |  | 0
| Podkladní PE fólie | m2 | 1000 |  | 0
| Trubka podlahového vytápění s kyslíkovou bariérou 17 x 2 | m | 3900 |  | 0
| Veškeré potřebné tvarovky a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.12 | Systém stropního vytápění/chlazení | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Skříň pod omítku s rozdělovačem pro 7 okruhů, na každém okruhu průtokoměr pro zaregulování průtoku a elektricky uzavíraná armatura (KK s pohonem s plynulou regulací) - konzultace s MaR; výška standardně dodávané skříně musí být upravena tak, aby vyhovovala rozměrům uvedených na výkresech, tzn max. výška 550 mm, například odstraněním její spodní části. | soubor | 4 |  | 0
| Skříň pod omítku s rozdělovačem pro 10 okruhů, na každém okruhu průtokoměr pro zaregulování průtoku a elektricky uzavíraná armatura (KK s pohonem s plynulou regulací) - konzultace s MaR; výška standardně dodávané skříně musí být upravena tak, aby vyhovovala rozměrům uvedených na výkresech, tzn max. výška 550 mm, například odstraněním její spodní části. | soubor | 4 |  | 0
| Topná/chladicí smyčka 2550 x 277 mm, včetně veškerých potřebných komponentů, které umožní jeho uchycení na profilový systém sádrokartonového podhledu a napojení na vstupní a výstupní potrubí. | soubor | 344 |  | 0
| Topná/chladicí smyčka 2150 x 277 mm, včetně veškerých potřebných komponentů, které umožní jeho uchycení na profilový systém sádrokartonového podhledu a napojení na vstupní a výstupní potrubí. | soubor | 24 |  | 0
| Topná/chladicí smyčka 1750 x 277 mm, včetně veškerých potřebných komponentů, které umožní jeho uchycení na profilový systém sádrokartonového podhledu a napojení na vstupní a výstupní potrubí. | soubor | 6 |  | 0
| Potrubí 16x2 | m | 100 |  | 0
| Potrubí 20x2.25 | m | 900 |  | 0
| Tvarovky a spojky | soubor | 1 |  | 0
| Čidlo rosného bodu | soubor | 11 |  | 0
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 0,9 m3/h | ks | 2 |  | 0
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 1,2 m3/h | ks | 3 |  | 0
| Automatický tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil min. 1,6 m3/h | ks | 2 |  | 0
| Dodávka, montáž, zhotovení tepelné izolace, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy, revizní zkoušky a veškeré ostatní nezbytné práce a náklady zhotovitele nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění | soubor | 1 |  | 0
1.12 | Potrubní rozvody a závěsy potrubí | soubor | 1 |  | 0 | 0
| C-Steel potrubí 54x1,5 (50 m UT; 50 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 100 |  | 0
| C-Steel potrubí 42x1,5 (70 m UT; 180 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 250 |  | 0
| C-Steel potrubí 35x1,5 (160 m UT; 20 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 180 |  | 0
| C-Steel potrubí 28x1,5 (35 m UT; 25 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 60 |  | 0
| C-Steel potrubí 22x1,5 (0 m UT; 45 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 45 |  | 0
| C-Steel potrubí 18x1,2 (20 m UT; 5 m CHL) včetně tepelné izolace | m | 25 |  | 0
| Veškeré tvarovky pro dané potrubí | soubor | 1 |  | 0
| Kulový kohout DN 15 | ks | 8 |  | 0
| Kulový kohout DN 40 | ks | 8 |  | 0
| Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 8 |  | 0
| Požární ucpávka 1 | sada | 2 |  | 0
| Požární ucpávka 2 | sada | 4 |  | 0
| Požární ucpávka 3 | sada | 3 |  | 0
| Požární ucpávka 4 | sada | 3 |  | 0
| Závěsy potrubí dle přílohy 1 | soubor | 1 |  | 0