## RO1
Umístění zařízení | Rozvaděč | Č.zař | Název zařízení | Označení v MaR | Popis zařízení | Elektrické parametry zařízení | [7 empty] | ZZT | Typ zařízení
|  | Č.zař |  |  |  | Příkon ( kW ) | Proud jm. ( A ) | Napětí ( V/Hz ) | Rozběh ( A ) | Jištění | Ochrana motoru | Způsob regulace a ovládání | Pracovní frekvence [Hz]
(A)
1.PP | ESI, SOZ | 64 | Větrání CHÚC SCH4 | [7 empty] | TK | Povel, chod, porucha |  |  | UNO-80-630-4D
RO1
|  |  |  | 1C1 | čerpadlo ÚT 1 - tělocvičny | 0.115 | 0.56 | 230V+PEN |  | C2/1 |  | termokontakt
|  |  |  | 1C2 | čerpadlo ÚT 2 - šatny a chodby | 0.115 | 0.56 | 230V+PEN |  | C2/1 |  | termokontakt
|  |  |  | 1C3 | čerpadlo ÚT 3 - kuchyně a jídelna | 0.085 | 0.38 | 230V+PEN |  | C2/1 |  | termokontakt
[5 empty] | řídící systém a příslušenství | 0.5 |  | 230
Sumární příkon rozvaděče RM1 | [5 empty] | ~1 | ~5
Požadované předjištění u EI: |  |  | 25/1
Vstupní ještění : |  |  | vypínač 32A
Předpokládaný přívodní kabel: |  |  | CYKY 3Jx6 | stávající

## RO2
Umístění zařízení | Rozvaděč | Č.zař | Název zařízení | Označení v MaR | Popis zařízení | Elektrické parametry zařízení | [7 empty] | ZZT | Typ zařízení
|  | Č.zař |  |  |  | Příkon ( kW ) | Proud jm. ( A ) | Napětí ( V/Hz ) | Rozběh ( A ) | Jištění | Ochrana motoru | Způsob regulace a ovládání | Pracovní frekvence [Hz]
(A)
1.PP | ESI, SOZ | 64 | Větrání CHÚC SCH4 | [7 empty] | TK | Povel, chod, porucha |  |  | UNO-80-630-4D
RO2
|  |  |  | 2C1 | čerpadlo ÚT 1 - učebny sever | 0.64 | 3.15 | 230V+PEN |  | C6/1 |  | termokontakt
|  |  |  | 2C2 | čerpadlo ÚT 2 - učebny jih | 0.43 | 2 | 230V+PEN |  | C4/1 |  | termokontakt
|  |  |  | 2C3 | čerpadlo ÚT 3 - kabinety | 0.085 | 0.38 | 230V+PEN |  | C2/1 |  | termokontakt
|  |  |  | 2C4 | čerpadlo ÚT 4 - mateřská školka | 0.115 | 0.56 | 230V+PEN |  | C2/1 |  | termokontakt
[5 empty] | řídící systém a příslušenství | 0.5 |  | 230
Sumární příkon rozvaděče RM1 | [5 empty] | ~1,5 | ~8
Požadované předjištění u EI: |  |  | 25/1
Vstupní ještění : |  |  | vypínač 32A
Předpokládaný přívodní kabel: |  |  | CYKY 3Jx6 | stávající