## Kryci_List
Krycí list rozpočtu | [7 empty] | Pokyny k vyplnění:
Název akce: | ZŠ Červený vrch, rekonstrukce výměníkové stanice, rekonstrukce VZT kuchyň |  | Objednatel: | Městská část Praha 6 |  | IČO/DIČ: | IČ 00063703 DIČ CZ00063703 | 1.) Vyplňují se pouze modré plochy
Druh akce: | Rekonstrukce MaR |  | Projektanti: | Bc. Miroslav Legutko |  | IČO/DIČ: | IČO 75966671 DIČ CZ7312183725
Lokalita: | ZŠ a MŠ Červený vrch, Alžírská 680/26, 16000 Praha 6 - Vokovice |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek akce: |  |  | Konec akce: |  |  | Položek: | 2
|  |  | Zpracoval: | Bc. Miroslav Legutko |  | Datum: | 0
Rekapitulace nákladů v Kč
MaR RUT bez DPH |  |  | 0
MaR RVZT bez DPH |  |  | 0
Rozpočtové náklady v Kč
Celkem bez DPH |  |  | 0
Projektant |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Zhotovitel do nabídky uvede veškerý materiál a práce, nutné k dokončení díla a k jeho uvedení do bezpečného a spolehlivého provozu.

## UT
Stavba: | ZŠ Červený vrch, rekonstrukce výměníkové stanice |  |  | Datum:
Místo: | ZŠ a MŠ Červený vrch, Alžírská 680/26, 16000 Praha 6 - Vokovice |  |  | Vypracoval:
Nabídková cena celkem: |  |  | 0
Soubor: | MĚŘENÍ A REGULACE
| SPECIFIKACE |  | ÚT
V níže uvedené specifikaci zařízení, jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese TZB. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a výkonů a případné chybějící materiály nebo výkony ocenit v rámci předepsaných položek nabídkového rozpočtu. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
položka | jednotka | o. položky | název | jednotková cena v Kč | celková cena v Kč
1. DODÁVKA
1.1 Rozvaděče
RO1 | 1 | RM80020.1 | Skříňový rozvaděš oceloplechový, včetně montážního plechu, krytí IP64/20, včetně příslušenství, silové a ovládací části, vývodek, svorek, můstků apod., mimo řídící systémy, rozměry 800x800x300 mm min.
CELKEM 1.1 ROZVADĚČE |  |  |  |  | 0
1.2 Periferní zařízení
| 1 | NS101 | Snímač teploty prostorový, Ni 1000/6180 ppm
| 1 | NS111A | Snímač teploty, venkovní, Ni 1000/6180 ppm
| 6 | NS141 | Snímač teploty, příložný, Ni 1000/6180 ppm
| 1 | DMP331 | Snímač tlaku, 1/2", 0-10 V DC, 0 - 6 bar
| 1 | KKP | Kulový kohout 1/2" MMP s odvodněním
| 1 | KT1 RAK-TW | Termostat příložný 15 - 95°C
| 1 | 1Z1 | Sonda zaplavení
| 1 | STOP | STOP tlačítko, montážní krabice na zeď
CELKEM 1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | 0
1.3 Směšovače a servopohony
| 1 | SAS1 | Pohon 24 V AC, 400 N, 0-10 V DC
| 1 | VXG1 | 3 cestný ventil, PN10, DN40
| 1 | ALG1 | Sada šroubení pro 3 cestný ventil (3 ks)
| 1 | NAT1 | Varný závit vnější 1 1/2"
| 1 | SAS2 | Pohon 24 V AC, 400 N, 0-10 V DC
| 1 | VXG2 | 3-cestný ventil, PN10, DN40
| 1 | ALG2 | Sada šroubení pro 3 cestný ventil (3 ks)
| 1 | NAT2 | Varný závit vnější 1 1/2"
| 1 | SAX1 | Pohon 24 V AC, 800 N, 0-10 V DC
| 1 | VXF1 | 3 cestný ventil, PN16, DN65
| 1 | KMP | Sada krkových přírub DN65 PN16 (včetně těsnění)
| 1 | NAT1 | Spojovací materiál k přírubám (šrouby, podložky, matice, vejířovky 25 %)
| 1 | SAX1 | Pohon 24 V AC, 800 N, 0-10 V DC
| 1 | VXF1 | 3 cestný ventil, PN16, DN65
| 1 | KMP | Sada krkových přírub DN65 PN16 (včetně těsnění)
| 1 | NAT1 | Spojovací materiál k přírubám (šrouby, podložky, matice, vejířovky 25 %)
| 1 | SAS3 | Pohon 24 V AC, 400 N, 0-10 V DC
| 1 | VXG3 | 3-cestný ventil, PN10, DN40
| 1 | ALG | Sada šroubení pro 3 cestný ventil (3 ks)
| 1 | NAT3 | Varný závit vnější 1 1/2"
CELKEM 1.3 SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY |  |  |  |  | 0
1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
RO1 | 1 | OP1 | Řídící centrála s grafickým displejem, 2x RS485, 1x ethernet, 7" 800x480 bodů, MODBUS, WEB server
RO1 | 1 | AMR1 | 8 x AI, 8 x AO, GO RS485, MODBUS, DIN
RO1 | 1 | AMR2 | 21 x DI, GO RS485, MODBUS, DIN
RO1 | 1 | AMR3 | 12 x DO, GO RS485, MODBUS, DIN
RO1 | 1 | GSM1 | GSM modul + anténa (bez SIM)
RO1 | 1 | SW1 | Ethernet switch, 4 port 100 Mbps, DIN
CELKEM 1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM |  |  |  |  | 0
1.5 Montážní materiál
| 35 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5
| 120 |  | Kabel JYTY 2x1
| 25 |  | Kabel JYTY 4x1
| 50 |  | Kabel UTP LSOH
| 20 | H07V-K | Vodič CYA 6 žluto/zelená
| 5 |  | Drátěný žlab 60x100 žárový zinek
| 1 |  | Drátěný žlab, nosné a montážní prvky (závěsy, konzole, spojky...)
| 1 |  | Ekvipotenciální svorkovnice
| 12 | ZSA16 | Zemnící svorka
| 12 | ZS16 | Páska měděná uzemňovací
| 50 |  | Lišta zaklapávací 15x12
| 1 |  | Datová zásuvka RJ45 na omítku
CELKEM 1.5 MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  |  | 0
2. SLUŽBY
2.1 Montážní práce
| 1 |  | Osazení, montáž rozvaděče MaR
| 11 |  | Montáž snímačů, čidel
| 5 |  | Montáž armatur (svařování, těsnění závitů, nátěr, oprava izolace)
| 5 |  | Montáž servopohonů (mechanická montáž, elektrické připojení, kalibrace)
| 1 |  | Montáž krabice STOP tlačítka
| 5 |  | Vytvoření kabelových tras (drátěný žlab)
| 50 |  | Vytvoření kabelových tras (lišta vkládací)
| 35 |  | Položení a svazkování silových kabelů
| 145 |  | Položení a svazkování sdělovacích kabelů
| 50 |  | Položení a svazkování datových kabelů
| 20 |  | Položení a připojení ochranného pospojení
| 50 |  | Zapojení kabelů na straně rozvaděče a periferií
| 20 |  | Vypuštění, napuštění a odvzdušnění topného systému
| 52 |  | Demontáž původních regulačních ventilů (včetně pohonů)
| 48 |  | Demontáž původního MaR (rozvaděč, kabelové trasy, kabely...)
| 8 |  | Stavební přípomoce, pomocné a přidružené práce
CELKEM 2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  |  | 0
2.2 Software
| 40 |  | Zpracování aplikačního software pro řídící systém
| 20 |  | Zpracování obslužných obrazovek pro grafický terminál
| 1 |  | Zpracování software pro webserver, včetně konfigurace
CELKEM 2.2 SOFTWARE |  |  |  |  | 0
2.3 Uvedení do provozu
| 14 |  | Uvedení do provozu řídícího systému
| 1 |  | Základní zaškolení obsluh
| 6 |  | Komplexní zkoušky MaR
| 1 |  | Zprovoznění a odzkoušení webového přístupu na určeném PC
| 1 |  | Dálkový dohled a ladění během 1 topné sezóny
CELKEM 2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  |  | 0
2.4 Ostatní služby
| 1 |  | Zpracování Návodu pro obsluhu
| 1 |  | Výrobní projektová dokumentace
| 1 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení
| 1 |  | Administrace a vedení zakázky
| 1 |  | Revize elektro
| 1 |  | Likvidace odpadu
| 1 |  | Příplatek za omezení práce v době vyučování
| 1 |  | Cestovní náklady, přeprava materiálu
CELKEM 2.4 OSTATNÍ SLUŽBY |  |  |  |  | 0

## VZT
Stavba: | ZŠ Červený vrch, rekonstrukce VZT kuchyň |  |  | Datum:
Místo: | ZŠ a MŠ Červený vrch, Alžírská 680/26, 16000 Praha 6 - Vokovice |  |  | Vypracoval:
Nabídková cena celkem: |  |  | 0
Soubor: | MĚŘENÍ A REGULACE
| SPECIFIKACE |  | VZT
V níže uvedené specifikaci zařízení, jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese TZB. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a výkonů a případné chybějící materiály nebo výkony ocenit v rámci předepsaných položek nabídkového rozpočtu. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
položka | jednotka | o. položky | název | jednotková cena v Kč | celková cena v Kč
1. DODÁVKA
1.1 Rozvaděče
RO2 | 1 | RM80020.1 | Skříňový rozvaděš oceloplechový, včetně montážního plechu, krytí IP64/20, včetně příslušenství, silové a ovládací části, vývodek, svorek, můstků apod., mimo řídící systémy, rozměry 800x800x300 mm min.
CELKEM 1.1 ROZVADĚČE |  |  |  |  | 0
1.2 Periferní zařízení
| 1 | NS120 | Snímač teploty stonkový VZT, Ni 1000/6180 ppm
| 1 | NS141 | Snímač teploty, příložný, Ni 1000/6180 ppm
| 1 | KT1 TFR | Kapilárový termostat, protimrazová ochrana
| 3 | DP | Diferenční manostat 20 - 300 Pa
| 1 | OVL1 | Místní ovládání, 2x přepínač, 2x signálka zelená, 2x signálka červená
| 1 | STOP | STOP tlačítko, montážní krabice na zeď
CELKEM 1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | 0
1.3 Směšovače a servopohony
| 1 | GCE | 24 V AC, 2P, 16 Nm, HF
| 1 | SAX2 | Pohon 24 V AC, 800 N, 0-10 V DC
| 1 | VXG2 | 3-cestný ventil, PN16, DN50
| 1 | ALG2 | Sada šroubení pro 3 cestný ventil (3 ks)
| 1 | NAT2 | Varný závit vnější 1 1/2"
CELKEM 1.3 SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY |  |  |  |  | 0
1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
RO2 | 1 | OP1 | Řídící centrála s grafickým displejem, 2x RS485, 1x ethernet, 7" 800x480 bodů, MODBUS, WEB server
RO1 | 1 | AMR1 | 8 x AI, 8 x AO, GO RS485, MODBUS, DIN
RO1 | 1 | AMR2 | 21 x DI, GO RS485, MODBUS, DIN
RO1 | 1 | AMR3 | 12 x DO, GO RS485, MODBUS, DIN
RO2 | 1 | SW1 | Ethernet switch, 4 port 100 Mbps, DIN
CELKEM 1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM |  |  |  |  | 0
1.5 Montážní materiál
| 30 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5
| 200 |  | Kabel JYTY 2x1
| 20 |  | Kabel JYTY 4x1
| 50 |  | Kabel UTP LSOH
| 20 | H07V-K | Vodič CYA 6 žluto/zelená
| 30 |  | Drátěný žlab 60x60 žárový zinek
| 1 |  | Drátěný žlab, nosné a montážní prvky (závěsy, konzole, spojky...)
| 1 |  | Ekvipotenciální svorkovnice
| 2 | ZSA16 | Zemnící svorka
| 2 | ZS16 | Páska měděná uzemňovací
| 50 |  | Lišta zaklapávací 15x12
| 1 |  | Datová zásuvka RJ45 na omítku
CELKEM 1.5 MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  |  | 0
2. SLUŽBY
2.1 Montážní práce
| 1 |  | Osazení, montáž rozvaděče MaR
| 7 |  | Montáž snímačů, čidel
| 1 |  | Montáž armatur (svařování, těsnění závitů, nátěr, oprava izolace)
| 2 |  | Montáž servopohonů (mechanická montáž, elektrické připojení, kalibrace)
| 1 |  | Montáž krabice STOP tlačítka
| 30 |  | Vytvoření kabelových tras (drátěný žlab)
| 50 |  | Vytvoření kabelových tras (lišta vkládací)
| 30 |  | Položení a svazkování silových kabelů
| 220 |  | Položení a svazkování sdělovacích kabelů
| 50 |  | Položení a svazkování datových kabelů
| 20 |  | Položení a připojení ochranného pospojení
| 38 |  | Zapojení kabelů na straně rozvaděče a periferií
| 8 |  | Vypuštění, napuštění a odvzdušnění topného systému
| 8 |  | Demontáž původních regulačních ventilů (včetně pohonů)
| 12 |  | Demontáž původního MaR (rozvaděč, kabelové trasy, kabely...)
| 8 |  | Stavební přípomoce, pomocné a přidružené práce
CELKEM 2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  |  | 0
2.2 Software
| 27 |  | Zpracování aplikačního software pro řídící systém
| 8 |  | Zpracování obslužných obrazovek pro grafický terminál
| 1 |  | Zpracování software pro webserver, včetně konfigurace
CELKEM 2.2 SOFTWARE |  |  |  |  | 0
2.3 Uvedení do provozu
| 12 |  | Uvedení do provozu řídícího systému
| 1 |  | Základní zaškolení obsluh
| 6 |  | Komplexní zkoušky MaR
| 1 |  | Zprovoznění a odzkoušení webového přístupu na určeném PC
| 1 |  | Dálkový dohled a ladění během 1 topné sezóny
CELKEM 2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  |  | 0
2.4 Ostatní služby
| 1 |  | Zpracování Návodu pro obsluhu
| 1 |  | Výrobní projektová dokumentace
| 1 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení
| 1 |  | Administrace a vedení zakázky
| 1 |  | Revize elektro
| 1 |  | Likvidace odpadu
| 1 |  | Příplatek za omezení práce v době vyučování
| 1 |  | Cestovní náklady, přeprava materiálu
CELKEM 2.4 OSTATNÍ SLUŽBY |  |  |  |  | 0