Technické zadání projekčních prací

- Akce:

- ZŠ Dědina - nástavba - projektová a inženýrská činnost

- Řešená nemovitost:

  - pozemek s parcelním číslem 1063/2 o výměře 5154 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Liboc, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 771, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Pozemek je ve správě objednatele;

  - pozemek s parcelním číslem 1063/3 o výměře 7925 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Liboc, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 771, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Pozemek je ve správě objednatele;

  - pozemek s parcelním číslem 1061/179 o výměře 3728 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Liboc, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 743, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Pozemek je ve správě objednatele;

  - pozemek s parcelním číslem 1762 o výměře 37 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Liboc, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 150 00  Praha 5 na LV. č 1971, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - pozemek s parcelním číslem 1763 o výměře 916 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Liboc, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 na LV. č 743, u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.

- (dále souhrnně také jen „nemovitost“ či „objekt“).

- Účel zpracování projektové dokumentace:

Dokumentace v poptávaném rozsahu bude sloužit pro:

- potřeby realizace stavby objektu Základní školy Dědina včetně všech souvisejících úprav na stavbou dotčených pozemcích;

- potřeby zadávacího řízení na zhotovitele stavby objektu Základní školy Dědina včetně všech souvisejících úprav na stavbou dotčených pozemcích;

- získání dotačního titulu na pokrytí části nákladů souvisejících s realizací stavebních prací;

- pro potřeby následného provádění údržby, servisních prací nebo jako podklad pro projektování případných dalších stavebních prací na řešených částech objektu Základní školy Dědina.

- Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) „ZŠ Dědina - nástavba“ zpracovaná společností HABENA spol. s r.o., se sídlem Korunní 60, 120 00  Praha, 120 00  Praha 2, IČO: 60486708 v květnu 2022.

- Smlouva, zejména pak příloha č. 1 - Technické zadání projekčních prací.

- Specifikace předmětu plnění díla s rozdělení do výkonových fází

A. Výkonová fáze V.a., která zahrnuje zejména:

- Zpracování dokumentace pro provedení stavby objektu Základní školy Dědina.

Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat všechny náležitosti v rozsahu platné legislativy na území České republiky, nejméně však v rozsahu definovaném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby v příkladovém řešení (textové i výkresové části), zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby, propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavebních konstrukcí a prvků a rovněž instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí), vypracování vytyčovacích plánů, koordinačních výkresů, přičemž jednotlivé rozvody profesí musí být barevně odděleny, zpracování zásad organizace výstavby (ZOV), a to v rozsahu (řešení zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným materiálem, řešení ochrany okolních domů, řešení problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad prováděním prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění trasy staveništní dopravy), vypracování popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace i soupisu nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.)

Dokumentace pro provedení stavby řešené části objektu Základní školy Dědina musí být z důvodů plánované žádosti o přidělení dotačního titulu průběžně konzultována a následně přizpůsobena požadavkům vycházejícím z doporučení poradce pro dotační titul ÚMČ Praha 6. Dokumentace pro provedení stavby zahrnuje zejména:

- Rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) ZŠ Dědina - nástavba do podrobnosti dokumentace pro provádění stavby s tím, že zapracuje všechny závěry ostatních částí dokumentace pro provedení stavby včetně profesí TZB.

- Zpracování dokumentace pro provádění stavby pro celý objekt ZŠ Dědina (pavilony A, B1, B2 a C) pro profesi slaboproud, měření a regulace a částečně pro profesi ústřední vytápění v rozsahu dle níže uvedeného.

Součástí dokumentace pro provedení stavby bude zejména:

  - Stavebně architektonická část

- rozpracování architektonicko-stavebního řešení objektu ZŠ Dědina - nástavba ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby;

- zapracování změn do architektonicko-stavebního řešení objektu ZŠ Dědina - nástavba vzešlých ze zpracování   ostatních profesních částí dokumentace pro provedení stavby;

- případný návrh dočasných stavebních objektů zajišťujících provoz Základní školy Dědina po dobu výstavby - jedná se zejména o návrh komunikačních koridorů, bezpečnostních přístřešků nebo návrh oddělení interiéru od stavby;

- návrh nových střech pavilonů Základní školy Dědina tak, aby bylo možné dodatečné osazení fotovoltaických panelů na tyto střechy;

- zapracování požadavků objednatele vzešlých z konzultací na pravidelných výrobních výborech popřípadě zapracování připomínek vzešlých z pokynů objednatele.

  - Konstrukční část

- návrh konstrukčních prvků a konstrukcí objektu ZŠ Dědina - nástavba v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby;

- návrh případného zajištění stávajících objektů v jednotlivých fázích výstavby proti pohybu nebo ztrátě stability;

- podrobný návrh vyztužení železobetonových konstrukcí a prvků v podrobnosti výrobní (dílenské) dokumentace;

- zpracování případné dokumentace pro výrobu prefabrikovaných dílců stavby v rozsahu výkresů skladby, tvaru jednotlivých výrobků, výkresů výztuže jednotlivých prvků, i specifických detailů jednotlivých prvků.

  - Prostorová a stavební akustika

- komplexní návrh akustických opatření pro zajištění požadovaných vlastností vzduchové i kročejové neprůzvučnosti konstrukcí dělících a ohraničujících jednotlivé prostory řešené části objektu Základní školy Dědina v rozsahu požadavků platné legislativy v ČR a norem ČSN a EN;

- komplexní návrh akustických opatření pro zajištění požadovaných vlastností doby dozvuku jednotlivých prostor řešené části objektu Základní školy Dědina v rozsahu požadavků platné legislativy v ČR, norem ČSN a EN a požadavků uživatele. Řešeny budou zejména tyto prostory:

        - šatny 101A, 102A, 105, 107

        - recepce 102

        - jídelna 201A

        - knihovna - čítárna 118C

        - učebna kmenová 202C

        - učebna kmenová 203C

        - učebna kmenová 204C

        - učebna kmenová 205C;

- návrh stavebních opatření, která eliminují hluk a vibrace vyvolané provozem stavebních technologií systémů technického zabezpečení budovy (vzduchotechnika, ústřední vytápění, chlazení, elektroinstalace, zdvihací plošina apod.).

  - Požárně - bezpečnostní řešení stavby

- rozpracování požárně bezpečnostního řešení objektu ZŠ Dědina - nástavba ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby;

- zapracování změn požárně bezpečnostního řešení objektu ZŠ Dědina - nástavba vzešlých ze zpracování dokumentace pro provedení stavby.

  - Zdravotní technika

- rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) ZŠ Dědina - nástavba do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby včetně zapracování případných dispozičních úprav vzešlých z části architektonicko - stavební;

- zapracování změn v části zdravotechnika objektu ZŠ Dědina vzešlých ze zpracování dokumentace pro provedení stavby;

- návrh odvodnění střech objektu ZŠ Dědina v návaznosti na návrh nových střech v architektonicko stavební části.

  - Vzduchotechnika

- rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) objektu ZŠ Dědina - nástavba do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby;

- návrh tepelné úpravy přiváděného vzduchu ze systému ústředního vytápění/chlazení;

- zapracování změn v části vzduchotechnika objektu ZŠ Dědina - nástavba vzešlých z architektonicko stavební části a ze zpracování dokumentace pro provedení stavby.

  - Ústřední vytápění

- návrh nového zdroje tepla pro řešenou část pavilonu C. U tohoto pavilonu bude oproti dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) objektu ZŠ Dědina - nástavba navržena změna zdroje tepla v tomto předpokládaném principiálním řešení:

  - Pro vytápění bytů a ohřev TUV v bytech bude navržen plynový kotel - samostatný pro každý byt s tím, že každý byt bude mít navrženo samostatné měření odebraného plynu

  - Pro vytápění školních prostor bude navrženo prodloužení horkovodního potrubí z centrálního rozvodu, které bude vedeno stávajícími instalačními kanály 1. PP a které bude zakončeno novým rozdělovačem a sběračem, který zajistí rozvod topné vody do nově navrhovaného prostoru školní budovy. V případě potřeby bude návrh doplněn tepelným výměníkem v potřebné dimenzi.

  - Součástí bude i návrh stavebního prodloužení instalačního kanálu v profilu a délce potřebné pro vedení horkovodního potrubí pro vytápění řešené části pavilonu C objektu ZŠ Dědina;

- výpočet tepelných ztrát řešené části objektu ZŠ Dědina - nástavba i jednotlivých vytápěných místností;

- rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) objektu ZŠ Dědina - nástavba do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby se zapracováním úprav vzešlých z nového výpočtu tepelných ztrát, případných úprav v části architektonicko stavební a z dalších návazných požadavků uživatele a vazeb s dalšími oddíly dokumentace pro provedení stavby vzešlými ze zpracování dokumentace pro provedení stavby.

  - Chlazení

- výpočet tepelných zisků řešené části objektu ZŠ Dědina - nástavba i jednotlivých místností;

- návrh zdroje chladu pro řešenou část objektu ZŠ Dědina, který zajišťuje tepelnou úpravu přívodního vzduchu ve VZT jednotce chlazením;

- rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) objektu ZŠ Dědina - nástavba do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby se zapracováním úprav vzešlých z nového výpočtu tepelných zisků, nového návrhu zdroje chladu, případných úprav v části architektonicko stavební i z dalších návazných požadavků uživatele a vazeb s dalšími oddíly dokumentace pro provedení stavby vzešlými ze zpracování dokumentace pro provedení stavby;

  - Měření a regulace

- návrh uceleného systému MaR pro celý objekt Základní školy Dědina, který zahrne všechna navržená technická zařízení v budově v rozsahu jejich ovládání.

Předpokládaný rozsah ovládání systémem MaR:

          - systém umožní centrální správu a ovládání všech rozvodných prvků a zařízení systému ÚT (ovládání zdrojů tepla, topných okruhů ve všech školních pavilonech (A, B1, B2 a C) a centrálních VZT zařízení prostřednictvím webového rozhraní s univerzálním přístupem pro zaměstnance školy i případnou externí správu zařízení (vyhodnocení chybových hlášení, nastavení požadovaných parametrů pro jednotlivá zařízení a topné okruhy)

          - v rámci návrhu bude do všech pavilonů objektu ZŠ Dědina navrženo doplnění vnitřními i venkovními teplotními snímači (minimálně 3 vnitřní a dva vnější pro každý ze 4 pavilonů), které budou rovněž součástí systému MaR a umožní regulaci zařízení a topných okruhů dle aktuálního vyhodnocení vnitřních a vnějších teplot

          - pro ovládání centrálních VZT zařízení budou doplněny snímače potřebných parametrů vzduchu pro možné nastavení a regulaci hospodárného a komfortního provozu centrálních VZT zařízení

          - všechny navrhované prvku systému MaR budou s centrální jednotkou MaR nebo s dílčími řídícími prvky systému MaR přednostně propojeny kabelově

          - nově navrhovaná otopná tělesa budou osazena kabelově připojenými elektrickými termostatickými hlavicemi, které budou regulovat teplotu v navrhovaném prostoru podle v místnosti umístěném kabelem do systému MaR připojeném termostatu, který bude možné nastavit jak v místě, tak vzdáleně

          - Nově navrhované otevíravé výplně otvorů budou navrženy se zabudovanými magnetickými kontakty, které budou rovněž svedeny do systému MaR a umožní uživateli případné nastavení odezvy ovládaných systémů na otevření nově osazovaných otevíravých částí výplní otvorů (předpokládá se osazení magnetů v systému PZTS s tím, že dojde k propojení se systémem MaR);

- návrh rozvodů, kabelových tras, strojního vybavení, koncových prvků, apod., vyplývajících z požadavků na návrh řešeného objektu Základní školy Dědina;

- schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené;

- návrh topné křivky pro všechny pavilony Základní školy Dědina (A, B1, B2 a C);

- schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR, jde o výrobní dokumentaci rozváděčů;

- návrh uživatelsky přívětivého ovládání všech systémových prvků v centrálním grafickém zobrazení s dálkovým přístupem přes webové rozhraní a mobilní telefon, i návrh uživatelsky přívětivého lokálního ovládání prvků systému.

  - Silnoproudá elektroinstalace

- komplexní návrh silnoproudé elektroinstalace objektu Základní školy Dědina - nástavba, který bude vycházet z návrhu ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), vč. návrhu rozvaděčů;

- návrh připojení objektu na distribuční síť;

- návrh rozvodů, strojního vybavení, koncových prvků, apod., vyplývajících z požadavků na návrh řešeného objektu Základní školy Dědina - nástavba v části architektonicko - stavební a profesních částí dokumentace pro provedení stavby;

- zapracování návrhu architektonicky uceleného konceptu osvětlení budovy do silnoproudé elektroinstalace a knihy svítidel;

- návrh přípravy pro možné budoucí zapojení fotovoltaických panelů na střechách všech pavilonů Základní školy Dědina (A, B1, B2 a C) včetně jejich propojení do systému rozvodu el. energie v budově i do distribuční sítě a do akumulátorového uložiště;

- návrh akumulátorového uložiště el. energie ze solárních panelů.

  - Přípojka NN

- komplexní návrh přípojky NN objektu Základní školy Dědina - nástavba, který bude vycházet z návrhu ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP), vč. návrhu rozvaděčů;

- návrh trasy;

- návrh rozvodů, strojního vybavení, koncových prvků, apod., vyplývajících z požadavků na návrh řešeného objektu Základní školy Dědina - nástavba a profesních částí dokumentace pro provedení stavby;

- zapracování návrhu přípravy pro možné budoucí osazení fotovoltaických panelů na střechách všech pavilonů Základní školy Dědina (A, B1, B2 a C) s jejich propojením do systému rozvodu el. energie v budově i do distribuční sítě a do akumulátorového uložiště.

  - Slaboproudá elektroinstalace

- komplexní návrh slaboproudé elektroinstalace objektu Základní školy Dědina (pavilonů A, B1, B2 a C), který zahrne návrh úprav, modernizaci a doplnění stávajících slaboproudých systémů a jejich rozšíření ve stavebně upravovaných částech pavilonů A a C, které bude vycházet z dokumentace ZŠ Dědina - nástavba ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a smlouvy, zejména pak její přílohy č. 1 - Technické zadání projekčních prací;

- ověření kapacity a rychlosti stávajícího připojení objektu na rozvod poskytovatele internetového připojení;

- návrh aktivních i pasivních prvků řešených slaboproudých systémů;

- řešeny musí být systémy:

- SK (strukturovaná kabeláž)

  - pasivní část i aktivní část včetně návrhu datového uložiště a UPS s rozhraním po datové zásuvky a kamerový systém)

  - návrh úprav, doplnění a návrh náhrady stávajících skříní RACK za nové, i návrh nových skříní RACK pro rozšíření systému SK do prostor řešených dokumentací pro společné povolení (DUR + DSP) ZŠ Dědina - nástavba

  - návrh úprav a doplnění stávajícího systému rozvodu strukturované kabeláže pro objekt ZŠ Dědina

  - návrh rozšíření systému strukturované kabeláže do prostor řešených dokumentací pro společné povolení (DUR + DSP) ZŠ Dědina - nástavba

- DATA - datové a telefonní rozvody v rámci strukturované kabeláže (TEL, DAT, WiFi)

  - Návrh úprav a modernizace systému vnitřní komunikace a zajištění přístupu např. systém 2N nebo systémy obdobné. Návrh aktivních prvků sítě WIFI, která musí rovnoměrně pokrýt všechny vnitřní prostory všech pavilonů objektu ZŠ Dědina i všechny části zahrady včetně zahradních objektů.

- Interaktivní tabule

  - návrh této části bude zpracován projektantem s plnohodnotnou praxí v oblasti návrhu audiovizuálních zařízení - interaktivních tabulí

  - návrh na klíč tedy návrh zařízení včetně navazujících kabelových rozvodů pro všechny čtyři nově navrhované učebny

- Objednávkový systém jídelny s napojením na datové rozvody včetně návrhu výdejního a objednávkového terminálu

- Domácí video telefon - návrh stavebnicového systému např. systému 2N, který zajistí dálkovou správu přístupu do uzamčených částí všech pavilónů objektu ZŠ Dědina (A, B1, B2 a C)

- JČ - jednotný čas + školní zvonek

  - návrh úprav, doplnění a návrh náhrady stávajících aktivních i pasivních prvků  v závislosti na vyhodnocení stávajícího stavu systému a požadavků uživatele

  - návrh rozšíření systému JČ a školního zvonku do prostor řešených dokumentací pro společné povolení (DUR + DSP) ZŠ Dědina - nástavba

- CCTV - uzavřený kamerový systém

  - návrh náhrady stávajících kamer a dalších aktivních i pasivních prvků systému CCTV v závislosti na vyhodnocení stávajícího stavu systému a požadavků uživatele

  - návrh rozšíření systému CCTV do prostor řešených dokumentací pro společné povolení (DUR + DSP) ZŠ Dědina - nástavba

- PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém)

  - návrh úprav, doplnění a případně návrh náhrady stávajících aktivních i pasivních prvků  v závislosti na vyhodnocení stávajícího stavu systému PZTS a požadavků uživatele

  - návrh rozšíření systému PZTS do prostor řešených dokumentací pro společné povolení (DUR + DSP) ZŠ Dědina - nástavba

- ER - evakuační rozhlas

  - návrh úprav, doplnění a případně návrh náhrady stávajících aktivních i pasivních prvků  v závislosti na vyhodnocení stávajícího stavu systému PZTS a požadavků uživatele

  - návrh rozšíření systému PZTS do prostor řešených dokumentací pro společné povolení (DUR + DSP) ZŠ Dědina - nástavba

- AV systémy - návrh prvků audiovizuálních systémů pro uživatelem vybrané prostory řešeného objektu

  - návrh této části bude zpracován projektantem s plnohodnotnou praxí v oblasti návrhu audiovizuálních zařízení

Předpokládaný rozsah návrhu:

  - Učebny - návrh ozvučení všech čtyř učeben, jehož součástí bude návrh audio jednotky, která bude umožňovat připojení vysílacího zařízení přes WIFI, bluethoth a AUX (jack). Navrženo bude zařízení, které bude umožňovat uzamčení zařízení pedagogickým personálem. Navržené zařízení bude napojeno na reproduktory v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.

  - Návrh projektoru a elektricky ovládaného plátna do prostoru čítárny a obou jídelen 201A a 346. Součástí návrhu bude rovněž návrh ozvučení prostoru čítárny a jídelny.

  - Gastrotechnologie

- rozpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) objektu Základní školy Dědina - nástavba do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby;

- zapracování případných změn v části gastrotechnologie objektu Základní školy Dědina - nástavba vzešlých z konzultace provozu gastro s nutriční specialistkou a zástupci Základní školy Dědina. Návrh by měl zohlednit možnost bufetového výdeje jídel v rozsahu požadovaném zástupci objednatele;

- zapracování změn v části gastrotechnologie objektu Základní školy Dědina - nástavba vzešlých ze zpracování profesních i stavebních částí dokumentace pro provedení stavby.

  - Centrální (generální) klíč

    - zpracování komplexního návrhu doplnění a rozšíření centrálního (generálního) klíče objektu Základní školy Dědina;

  - Komunikace a zpevněné plochy

    - kompletní návrh úprav, oprav a případně nových komunikací a zpevněných ploch na dotčených pozemcích objektu Základní školy Dědina, které budou vycházet z potřeb vytvoření dočasných komunikací pro zajištění pěší i automobilové dopravy v průběhu výstavby a opravy a úpravy stávajících komunikací poškozených v průběhu výstavby;

    - návrh staveništních komunikací a zpevněných ploch pro fázi výstavby.

  - Koordinace profesí

    - zpracování koordinačních výkresů pro jednotlivá podlaží, které budou řešit optimalizaci tras vedení systémů technického zabezpečení budovy, budou řešit jejich prostorovou polohu s ohledem na stavební konstrukce a prvky, vzájemné prostorové křížení a to mimo jiné i s ohledem na požadované odstupy mezi rozvody těchto systémů (například rozvody silnoproudé a slaboproudé) a dále i s ohledem na požadavky vyplývající z požární ochrany budovy a jejích částí (například podmínky vedení silnoproudé kabeláže pro systémy plnící funkce při požáru apod.);

    - zpracování koordinační situace, která bude řešit koordinaci venkovních rozvodů inženýrských sítí včetně vazby na uliční centrální rozvody inženýrských sítí a venkovních rozvodů systémů technického zabezpečení budovy;

    - zpracování architektonického konceptu pro provedení v interiéru pohledově přiznaných tras, prvků nebo strojního vybavení systémů technického zabezpečení budovy.

  - Zásady organizace výstavby

- Návrh zařízení staveniště, zásobování stavby potřebným materiálem, ochrany okolních domů, problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti. Návrh zásobovacích tras vnitrostaveništních (včetně technického návrhu pro jejich zřízení) i návrh tras využívajících veřejné komunikace a návrh jejich případných úprav;

- návrh harmonogramu realizace stavebních prací;

- zpracování koordinačních výkresů, a textové části, která podrobně popíše opatření a činnosti potřebné pro zajištění nekolizního provozu okolních objektů.

Po ukončení výkonové fáze V.a. bude odevzdáno:

    - Dokumentace pro provedení stavby, jež bude zpracována v rozsahu platné legislativy na území České republiky, nejméně však v rozsahu definovaném Vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v platném znění a jejíž součástí budou rovněž:

  - Průvodní zpráva;

  - Souhrnná technická zpráva;

  - Situační výkresy;

  - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

    - Architektonicko - stavební část

      - technická zpráva stavební části;

      - vytyčovací výkres;

      - výkres výkopů, jehož součástí bude i návrh zajištění stavební jámy;

      - půdorysy základů, výkopů a jednotlivých podlaží vč. střechy v měřítku 1:50 (součástí výkresu bude i tabulka místností, kde bude u každé místnosti uvedeno její číslo, název, plocha, povrch podlahy vč. barevné specifikace, povrch stěn vč. barevné specifikace, povrch stropu vč. barevné specifikace);

      - výkres prostupů v měřítku 1:50 vč. doplňující specifikace prostupů ve formě tabulky udávající rozměry, polohu a způsob utěsnění prostupu v závislosti na PBŘ;

      - půdorysy podhledů v měřítku 1:50;

      - min. 3 řezy budovou v měřítku 1:50;

      - pohledy fasád řešené části objektu ZŠ Dědina v měřítku 1:100;

      - min. 20 objednatelem definovaných detailů v měřítku 1:10;

      - tabulky prosklených stěn (uvedeno bude označení, popis, materiálové složení, typ a vlastnosti skla, požadavky na bezpečnostní třídu výrobku, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu rámu nebo konstrukce prosklené stěny, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů);

      - tabulky truhlářských výrobků (uvedeno bude označení, popis, materiálové složení, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů);

      - tabulky zámečnických výrobků (uvedeno bude označení, popis, hmotnost celého výrobku, materiálová skladba výrobku, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů);

      - tabulky klempířských výrobků (uvedeno bude označení, popis, rozvinutá šířka, materiálová skladba výrobku, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů);

      - tabulky dveří (uvedeno bude označení, popis, specifikace provedení zárubní, materiálové složení, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, kování, zařazení v systému; jednotného klíče, bezpečnostní požadavky - třída bezpečnosti, charakteristika případného zasklení, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů, vazba na slaboproudé systémy - elektromagnetický zámek apod.);

      - tabulky oken (uvedeno bude označení, popis, materiálové složení, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu rámu, kování, otevíravost, charakteristika zasklení, bezpečnostní požadavky - třída bezpečnosti, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů, vazba na slaboproudé systémy - magnet PZTS  apod.;

      - tabulky skladeb (uvedeny budou skladby všech změnou dotčených podlah, střech i skladby všech změnou dotčených souvrství);

      - dokumentace nábytku a přístrojového vybavení objektu Základní školy Dědina v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby.

    - Konstrukční část

      - technická zpráva konstrukční části;

      - statický výpočet;

      - půdorysy všech podlaží objektu se zvýrazněním všech řešených nosných konstrukcí v měřítku 1:50 nebo větším;

      - řezy objektem se zvýrazněním všech řešených nosných konstrukcí v měřítku 1:50 nebo větším;

      - případné detaily;

      - výpis prvků konstrukční části;

      - výkresy tvaru betonových a železobetonových konstrukcí;

      - výkresy výztuže železobetonových konstrukcí vč. výkazu výztuže;

      - výkresy skladby prefabrikovaných dílců stavby;

      - výkresy tvaru, výztuže i specifických detailů pro výrobu prefabrikovaných dílců.

    - Prostorová a stavební akustika

      - technická zpráva popisující navržená opatření a řešení vztahující se k problematice prostorové a stavební akustiky;

      - půdorysy všech podlaží v měřítku 1:100 nebo podrobnějším s vyznačením řešených míst a navržených řešení.

    - Požárně bezpečnostní řešení stavby

      - technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby;

      - půdorysy všech podlaží v měřítku 1:100 nebo podrobnějším.

    - Zdravotechnika

      - technická zpráva zdravotechniky;

      - půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů vnitřního vodovodu v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů vnitřní kanalizace v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - půdorys střechy s uvedením způsobu jejího odvodnění;

      - axonometrie rozvodu vnitřního vodovodu;

      - rozvinutý řez vnitřní kanalizace v měřítku 1:50.

    - ZTI - přípojky vodovodu a kanalizace

      - technická zpráva;

      - podélné profily;

      - vzorové příčné řezy;

      - schéma vodoměrné sestavy dle městských standardů;

      - koordinační situace;

      - katastrální situace.

    - Vzduchotechnika

      - technická zpráva vzduchotechniky;

      - půdorysy všech dotčených podlaží a střechy s kótovaným umístěním VZT zařízení a rozvodů v měřítku 1:50;

      - řezy;

      - technologická schémata vzduchotechniky (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - vyznačení přístupových cest a manipulačních prostor pro údržbu a servis vnějších i vnitřních prvků.

    - Ústřední vytápění/chlazení

      - technická zpráva ústředního vytápění;

      - výpočet tepelných ztrát objektu po místnostech;

      - schéma zapojení zdrojů tepla včetně jejich zapojení do systému a jejich napojení  na trubní rozvody distribuce tepla a plynu;

      - půdorysy všech podlaží pro umístění zdrojů tepla, vedení rozvodů a umístění těles nebo podlahového vytápění systému ústředního vytápění v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha jejich vedení, poloha a označení otopných těles nebo rozdělovačů podlahového vytápění a poloha rozvodů podlahového vytápění);

      - schéma otopné soustavy;

      - schéma těles a podlahového vytápění;

      - detaily armaturních sestav u vzduchotechnických jednotek (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - detaily armaturních sestav systému ústředního vytápění pro podlahové vytápění (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - detaily armaturních sestav systému ústředního vytápění v kotelně včetně podrobného rozkreslení rozdělovače a sběrače (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů).

    - Chlazení

      - technická zpráva chlazení;

      - půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů a umístění prvků systému chlazení v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha jejich vedení);

      - schéma zapojení chladících sestav;

      - detaily armaturních sestav u vzduchotechnických jednotek (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - vyznačení přístupových cest a manipulačních prostor pro údržbu a servis vnějších i vnitřních prvků.

    - Měření a regulace

      - technická zpráva měření a regulace;

      - půdorysy všech dotčených podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků a rozvodů systému měření a regulace v měřítku 1:50 (uveden bude mimo jiné i způsob a uchycení tras rozvodů vč. polohy jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - automatizační schéma (schéma zapojení systému měření a regulace, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené;

      - schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR, jde o výrobní dokumentaci rozváděčů;

      - zapojovací schéma rozvaděčů systému měření a regulace.

    - Silnoproudá elektroinstalace

      - technická zpráva silnoproudé elektroinstalace, součástí které bude energetická bilance objektu;

      - půdorysy všech podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků a rozvodů systému silnoproudé elektroinstalace (včetně návrhu přípravy na osazení fotovoltaických panelů a prvků potřebných pro jejich zapojení do distribuční soustavy a bateriového uložiště) v měřítku 1:50 (uveden bude mimo jiné i způsob a uchycení tras rozvodů vč. polohy jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - půdorys s vyznačením elektricky vyhřívaných prvků (žlaby, vpusti apod.) vč. uvedení způsobu instalace prvků a tras vedení silnoproudé elektroinstalace;

      - blokové schéma rozvodu;

      - přehledové schéma pospojování;

      - přehledové schéma všech navržených rozvaděčů;

      - hromosvod;

      - uzemnění.

    - Přípojka NN

      - technická zpráva;

      - situace;

      - blokové schéma rozvodu;

      - přehledové schéma všech navržených rozvaděčů;

      - vzorové příčné řezy.

    - Slaboproudá elektroinstalace

- Řešeny budou systémy:

- SK (strukturovaná kabeláž - pasivní i aktivní část)

- DATA – datové a telefonní rozvody v rámci strukturované kabeláže (TEL, DAT, WiFi)

- Interaktivní tabule

- Objednávkový systém jídelny

- Domácí video telefon

- JČ – jednotný čas + školní zvonek

- CCTV – uzavřený kamerový systém

- PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém)

- ER - evakuační rozhlas;

- AV systémy.

      - technická zpráva slaboproudé elektroinstalace s podrobným popisem jednotlivých slaboproudých systémů součástí technické zprávy nebo přílohou bude i informace o možnostech připojení na poskytovatele datových a telekomunikačních služeb  (s ohledem na konkrétní aktuální situaci v dané lokalitě);

      - půdorysy všech podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků a rozvodů slaboproudých systémů v měřítku 1:50 (ve výkrese bude každý systém kreslen jinou barvou, uveden bude mimo jiné i způsob a uchycení tras rozvodů vč. polohy jejich vedení, v kabelových trasách budou vypsány jednotlivé kabely a jejich počet, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - schéma zapojení systému PZTS;

      - schéma zapojení systému SK;

      - schéma zapojení DATA;

      - schéma zapojení objednávkového systému jídelny;

      - schéma zapojení rozvodu domácího video telefonu;

      - schéma zapojení systému CCTV;

      - schéma zapojení systému ER;

•	výkresy osazení slaboproudých rozvaděčů pasivními i aktivními prvky.

    - Gastrotechnologie

    - Technická zpráva;

    - dispozice kuchyně/výdejního místa;

    - podrobná technické specifikace navrženého zařízení.

    - Centrální (generální klíč)

      - technická zpráva, která popíše požadavky na doplnění stávajícího systému centrálního klíče;

      - přehledná tabulka dveří a uzamykatelných uzávěrů s rozdělením do skupin dle oprávnění přístupu, jež bude upřesněno ze strany objednatele.

    - Komunikace a zpevněné plochy

      - technická zpráva;

      - situace, ze které bude patrný rozsah, přesná poloha i výšková úroveň všech navrhovaných částí zpevněných ploch a komunikací;

      - specifikace všech navrhovaných skladeb komunikací a zpevněných ploch, jejíž součástí bude charakteristický řez skladbou a popis jednotlivých vrstev skladby.

    - Koordinační výkresy profesí technického zabezpečení budovy

      - půdorysy všech dotčených podlaží, ve kterých budou zakresleny všechny technologické systémy TZB (trasy, rozvody a strojní vybavení) s tím, že každý technologický systém bude kreslen odlišnou barvou. Trasy technologických systémů budou ve výkresu okótovány polohově i výškově;

      - detaily složitých křížení tras technologických systémů, ze kterých bude patrné jejich správné prostorové provedení, výkresy budou zpracovány v odpovídajícím měřítku;

      - výkres revizních dvířek v podhledech i ve stěnách. Dvířka budou navržena s ohledem na požadavky jednotlivých technologických systémů, požárně – bezpečnostního řešení i s ohledem na požadavky provozní správy objektu Základní školy Dědina.

- Zásady organizace výstavby

    - technická zpráva;

    - situace se zaznačením záborů, skládek a ploch zařízení staveniště;

    - půdorysy všech pater objektu včetně střechy Základní školy Dědina se zákresem transportních tras, skládek a ploch zařízení staveniště;

    - řešení zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným materiálem, řešení ochrany okolních domů, řešení problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad prováděním prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění trasy staveništní dopravy.

Výkonová fáze V.b., která zahrnuje zejména:

- Zpracování projektu interiéru objektu Základní školy dědina ve stupni dokumentace pro provedení stavby.

Projekt interiéru bude pravidelně konzultován s objednatelem a uživatelem na pravidelných výrobních výborech, které se budou konat minimálně 1x týdně a obsahovat bude minimálně:

  - Dokumentaci nábytku a přístrojového vybavení řešené části objektu Základní školy dědina v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 - Technické zadání projekčních prací.

  - Návrh doplnění vnitřního informačního a orientačního systému pro objekt Základní školy dědina včetně souvisejícího exteriérového doplnění informačního sytému (např. informační tabule s názvem hlavního objektu i objektů doplňkových a orientačního značení mezi nimi).

  - Kniha svítidel řešené části objektu Základní školy Dědina včetně osvětlení exteriérových objektů a ploch.

  - Kniha standardů řešené části objektu Základní školy dědina včetně prvků a výrobků exteriérových objektů a ploch.

  - Ucelený barevný návrh interiéru i exteriéru.

Po ukončení výkonové fáze V.b. bude odevzdáno:

- Projekt interiéru řešené části objektu Základní školy Dědina v rozsahu:

- Dokumentace nábytku a přístrojového vybavení řešené části objektu Základní školy Dědina;

- Návrh doplnění vnitřního a vnějšího informačního a orientačního systému pro objekt Základní školy Dědina;

- Kniha svítidel řešené části objektu Základní školy Dědina včetně osvětlení exteriérových objektů a ploch;

- Kniha standardů řešené části objektu Základní školy Dědina včetně prvků a výrobků exteriérových objektů a ploch;

- Ucelený barevný návrh interiéru i exteriéru.

Projekt interiéru řešené části objektu Základní školy Dědina bude obsahovat textovou i výkresovou část, jejíž součástí budou půdorysy se zakreslením umístění prvků interiéru (zejména nábytek a přístrojové vybavení) a vyznačenou barevností povrchů v měřítku 1:50, v případě potřeby i podrobnějším, a bude doplněna vizualizacemi v množství 2 pohledy do vybraných místností (učebny, jídelna, šatna, recepce);

- specifikace vnitřního a vnějšího informačního a orientačního systému s doplňkovým zákresem do jednotlivých půdorysů objektu v měřítku min. 1:100 a do situace v měřítku 1:500;

- kniha svítidel řešené části objektu Základní školy Dědina včetně osvětlení exteriérových objektů a ploch;

- dokumentace nábytku a přístrojového vybavení řešené části objektu Základní školy Dědina v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projekčních prací. Dokumentace nábytku a přístrojového vybavení objektu bude obsahovat minimálně okótovaný půdorysný, čelní a bokorysný pohled v měřítku 1:25 nebo větším (např. 1:10) a textový popis, ze kterého bude zřejmé materiálové provedení vč. požadavku na případné zaoblení či osazení doplňkových prvků (průchodky, úchytky apod.);

- kniha standardů řešené části objektu Základní školy Dědina včetně exteriérových objektů a ploch, která přesným popisem i rozměrovým určením specifikuje požadavky na zařizovací předměty, doplňkové vybavení interiéru i exteriéru včetně vybavení hygienických prostor.

- Výkonová fáze VI.

- Sestavení zadávací dokumentace (DZS), která stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 - Technické zadání projekčních prací a která krom dokumentace pro provedení stavby dále zahrne:

- Výkaz výměr;

- položkový rozpočet oceněný dle cenové soustavy URS platné v době zpracování rozpočtu, který bude vycházet ze zpracovaného soupisu prací k ocenění a jehož součástí bude i výkaz výměr;

Zadávací dokumentace (DZS) bude obsahovat všechny náležitosti v rozsahu platné legislativy na území České republiky, nejméně však v rozsahu definovaném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a rovněž všechny náležitosti v rozsahu definovaném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění -  vypracování podrobného položkového kontrolního a slepého zadávacího rozpočtu včetně popisu standardů a specifikací, vč. vypracování seznamu prací a dodávek nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.).

Po ukončení fáze VI. bude odevzdáno:

- Dokumentace pro výběr zhotovitele, která bude obsahovat:

    - soupis pro ocenění prací, jehož součástí bude i výkaz výměr;

    - položkový rozpočet oceněný dle cenové soustavy URS platné v době zpracování rozpočtu, který bude vycházet ze zpracovaného soupisu pro ocenění prací, jehož součástí bude i výkaz výměr.

- Výkonová fáze VII. - zadání realizace stavby (VDS) - posouzení úplnosti nabídky vybraného dodavatele/zhotovitele stavby, bude-li třeba. Objednatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném ve smlouvě - viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází.

- Výkonová fáze VIII. - autorský dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti, zejména pak:

          - účast na předání staveniště zhotoviteli,

          - účast na kontrolních dnech stavby,

          - kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

          - posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektu zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

          - vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,

          - poskytnutí vyjádření, ke zhotovitelem vzorkovaným materiálům, které mají být zabudované do stavby,

          - sledování postupu výstavby z technického hlediska, a z hlediska časového plánu výstavby,

          - spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,

          - průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s objednatelem, pokud je požadováno,

          - spolupráce s objednatelem a zhotovitelem na přípravě změnových listů a jejich schvalování,

          - spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb.),

          - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

          - účast při kontrole odstraňování vad a nedodělků zaznamenaných při odevzdávání a přebírání stavby nebo její části,

          - účast na KPS (kontrolní prohlídka stavby) a ZKPS (závěrečná kontrolní prohlídka stavby) a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

Zadavatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném ve smlouvě - viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází.

- Výkonová fáze IX. - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) - účast při kolaudačním řízení po dokončení stavby. Objednatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném ve smlouvě - viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází.

- Forma odevzdané dokumentace:

- Ve výkonové fázi V.a. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VI. 4. této přílohy smlouvy č. 1 - Technické zadání projekčních prací. Distribuce jednotlivých paré dokumentace bude následující:

| PARÉ č. 1 | - | archiv SNEO, a.s. |
| --- | --- | --- |
| PARÉ č. 2 | - | uživatel |
| PARÉ č. 3 | - | TDS |
| PARÉ č. 4 | - | koordinátor BOZP |
| PARÉ č. 5 | - | zhotovitel |
| PARÉ č. 6 | - | zhotovitel |

- Ve výkonové fázi V.b. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VI. 4. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projekčních prací. Distribuce jednotlivých paré dokumentace bude následující:

| PARÉ č. 1 | - | archiv SNEO, a.s. |
| --- | --- | --- |
| PARÉ č. 2 | - | uživatel |
| PARÉ č. 3 | - | TDS |
| PARÉ č. 4 | - | koordinátor BOZP |
| PARÉ č. 5 | - | zhotovitel |
| PARÉ č. 6 | - | zhotovitel |

- Ve výkonové fázi VI. bude odevzdáno 1 tištěné vyhotovení (paré) a 1 CD nebo DVD s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VI. 4. této přílohy smlouvy č. 1 - Technické zadání projekčních prací. Distribuce jednotlivých paré dokumentace bude následující:

| PARÉ č. 1 | - | SNEO, a.s. |
| --- | --- | --- |

- Pravidla pro kompletaci dokumentace:

  - Každé paré bude mít titulní list, na kterém bude uveden název akce/stavby zadaný nebo schválený objednatelem, dále na ní bude uveden zpracovatel projektové dokumentace, datum vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo zakázky. Titulní strana bude opatřena vhodným grafickým vyobrazením řešené budovy (např. fotografií uliční fasády objektu, výsek katastrální mapy se zvýrazněním řešeného objektu apod.).

  - Každé paré bude mít seznam předávaných dokumentů, tj. výkresů a tištěných textů. Seznam bude strukturován dle jednotlivých složek a bude nalepen nebo natištěn na desky hlavní složky i všech podsložek. Do desek bude vložen výtisk souhrnného seznamu v řazení dle složek a podsložek s odpovídajícím řazením všech výkresů a textů.

  - Dokumentace bude mít vždy přiřazeno číslo zakázky, které bude uvedeno v rozpisce všech výkresů i textů.

  - Každé paré bude mít své číslo. Číslování jednotlivých paré dokumentace paré bude začínat číslem 1 a končit dle objednaného množství paré.

  - Každá složka nebo podsložka bude vložena do desek s chlopněmi nebo do desek s tkanicí a bude nadepsána v souladu s celkovým seznamem.

  - Elektronická forma odevzdávané dokumentace bude co do názvů složek a podsložek korespondovat s tištěnou verzí dokumentace, tj. názvy adresářů a podadresářů budou shodné s názvy jednotlivých složek tištěné části.

  - Elektronická verze dokumentace bude odevzdána na nosiči CD nebo DVD, který bude vložen v pevně přichyceném obalu na vnitřní straně hlavních desek každého paré dokumentace. Tento disk bude strojově nadepsán stejnými informacemi, které obsahuje titulní list tištěné verze dokumentace (název akce/stavby, zpracovatel, datum vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo zakázky).

  - Elektronická verze dokumentace bude uspořádána v adresářích a podadresářích v souladu se strukturou seznamu. Každý soubor bude mít název shodný s názvem dokumentu vč. jeho číselného označení v seznamu (např. D.1.1.b1_VZT_půdorys suterénu).

  - Autorizováno (opatřeno razítkem autorizované osoby) bude celé paré č. 1. a 2.