## Rekapitulace bilancí
Rekapitulace bilancí
objekt A
KATEGORIE BYTŮ
| 1+kk | 2+kk | 3+kk | 4+kk | 4+kk
CELKEM | 26 | 12 | 18 | 1
BYTŮ CELKEM | 57
POČET OSOB | 26 | 24 | 54 | 4 | 0
OSOB CELKEM | 108
Zdravotechnika
Potřeba pitné vody |  | Q24 |  |  | 12.12 | m3/den
|  | Q24, max |  |  | 18.18 | m3/den
|  | Qhod, max |  |  | 1.5908 | m3/hod
[5 empty] | 0.44188 | l/s
|  | Qrok |  |  | 2545.2 | m3/rok
Potřeba TV |  | Q24, tuv |  |  | 2.1416 | m3/den
(špička=2hod) |  | Qhod, max |  |  | 0.5354 | m3/hod
|  | Q1/4hod, max |  |  | 0.13385 | m3/1/4hod
Bilance splašků |  | Q24 |  |  | 12.12
|  | Qhod, max |  |  | 2.424 | m3/hod
|  | Qrok |  |  | 2545.2 | m3/rok
Bilance dešťových vod ze střech
návrhový déšť |  |  |  |  | 205 | l/s, ha
redukovaná plocha cca |  |  |  |  | 1875 | m2
doba trvání návr.deště |  |  |  |  | 10 | minut
Celkový průtok dešťových vod |  |  |  |  | 38.4375 | l/s
Množství dešťových vod |  |  |  |  | 23.0625 | m3/10 minut
Vytápění
Potřeba tepla pro ÚT |  |  |  |  | 276.822 | kW
Potřeba tepla pro TV |  |  |  |  | 40.0487 | kW
Potřeba tepla pro VZT - odhad |  |  |  |  | 10 | kW
Výkon zdroje |  |  | P1 |  | 240.8241 | kW
|  |  | P2 |  | 286.822 | kW
Spotřeba energie |  |  | ÚT |  | 537.8995 | MWh/rok
|  |  | TV |  | 63.262 | MWh/rok
|  |  | VZT |  | 20 | MWh/rok
Spotřeba energie celkem |  |  |  |  | 621.1615 | MWh/rok

## Bilance tepla pro ÚT a TV
Vytápění
počet bytů |  |  |  | 198
HPP celkem |  |  |  | 4394 | m2
konstrukční výška |  |  |  | 3 | m
Objem vytápěných prostor |  |  |  | 15379 | m3
Jednotková potřeba tepla |  |  |  | 18 | W/m3
Výkon pro ÚT |  |  |  | 276.822 | KW
Výpočet potřeby tepla na ohřev teplé vody
Lokalita výpočtu | Praha |  |  | Zadávat
Spotřebitelské období přípravy TUV | d= | 365 | dní | Mezivýsledky
Výpočtová teplota ohřívané vody (studená) | t1 = | 10 | °C | Výsledky
Požadovaná teplota teplé vody | t2 = | 55 | °C
Celková potřeba teplé vody za den | V2p = | 40.2 | m3/den
Uvažované energetické ztráty systému přípravy TV | z = | 0.5 | -
Doplňující data:
Měrná tepelná kapacita vody | c = | 4186 | J/kg.K
|  | 1.163 | Wh/kg,K
Měrná hmotnost vody | ρ = | 1000 | kg/m3
Účinnost zdroje | hk = | 97 | %
Výsledky:
Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody | Qtuv,d | 3252.7809 | kWh/den
Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody | Qtuv,r | 1187.265 | MWh/rok
Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody | Qtuv,r | 4274.1541 | GJ/rok
Výkon pro ohřev TV
Celkem potřeba Q24, TV |  | 2.1416 | m3/den
Celkem Qhod, max |  | 0.5354 | m3/hod
Celkem Q1/4hod, max |  | 0.13385 | m3/1/4hod
Velikost zásobníku |  | 0 | l
Množství vody k dohřátí za 3/4 hod |  | 0.5354 | m3 | počet bytů | 57
Energie, potřebná k dohřátí vody za 3/4 hod. |  | 29.1354 | kWh | odmocnina | 7.5498
Výkon potřebný k dohřátí vody za 3/4 hod. |  | 40.0487 | kW | konstanta | 29.78
|  |  |  | příkon | 224.8341
1.0708
1.0708
0.5354
Note on C20: Volí se: - 0,082 m3/osobu a den - minimálně však 0,200 m3/1 bytovou jednotku HELP: 1 osoba - 0,082 2 osoby - 0,164 3 osoby - 0,246 4 osoby - 0,328 5 osob - 0,410

## Bilance ZTI
Bilance potřeby vody
dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001
Potřeba pitné vody
byt správce |  | 2
specifická potřeba vody na osobu |  | 160 | l/os.,den
počet dětí |  | 100
specifická potřeba vody na osobu |  | 60 | l/os.,den
počet zaměstnanců |  | 10
specifická potřeba vody na osobu |  | 80 | l/os.,den
počet jídel |  | 200 | jídel/den
specifická potřeba vody na jídlo |  | 25 | l/jídlo
Celkem Q24 |  | 12.12 | m3/den
Celkem Qhod |  | 0.505 | m3/hod
Celkem Qvteřinově |  | 0.14028 | l/s
Koeficient denní nerovnoměrnosti |  | 1.5
Maximální denní potřeba vody |  | 18.18 | m3/den
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti |  | 2.1
Maximální hodinová potřeba vody |  | 1.5908 | m3/hod
Celkem Qvteřinově |  | 0.44188 | l/s
Potřeba vody za měsíc |  | 212.1 | m3/měsíc
Potřeba vody za 1/4 roku |  | 636.3 | m3/qv.
Potřeba vody za rok |  | 2545.2 | m3/rok
Potřeba TV
počet obyvatel
specifická potřeba vody na osobu |  |  | l/os.,den |  | l/os.,den
byt správce |  | 2 |  | 100
specifická potřeba vody na osobu |  | 80 | l/os. |  | l/os.
počet dětí |  | 100 |  | 100
specifická potřeba vody na osobu |  | 15 | l/os. |  | l/os.
počet zaměstnanců |  | 10 |  | 10
specifická potřeba vody na osobu |  | 25
úklid |  | 1158 | m2 | 1450 | m2
specifická spotřeba |  | 20 | l/100m2 |  | l/100m2
počet jídel |  | 200 |  | 200
specifická potřeba vody na jídlo |  |  |  | 2
108
Celkem potřeba Q24, TV |  | 2.1416 | m3/den | 0.4 | m3/den | 160 | l/os.
Celkem Qhod, max |  | 0.5354 | m3/hod | 0.2 | m3/hod | 8
Celkem Q1/4hod, max |  | 0.13385 | m3/1/4hod | 0.05 | m3/1/4hod
108
Doba trvání odběrové špičky |  | 2 | hod | 1 | hod
|  | 449.736 |  | 84
Bilance splaškových vod
Celkem Q24 |  | 12.12 | m3/den
Celkem Qhod |  | 0.505 | m3/hod
Celkem Qvteřinově |  | 0.14028 | l/s
Koeficien hodinové nerovnoměrnosti |  | 4.8
Maximální hodinový odvod splašků |  | 2.424 | m3/hod
Celkem Qvteřinově |  | 0.67333 | l/s
Bilance dešťových vod - střechy
Název plochy | Plocha | y | Red. plocha
[-] | [m2] | [-] | [m2]
Střechy ostatní | 1875 | 1 | 1875
Střechy zelené | 0 | 0.1 | 0
Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spar | 0 | 0.9 | 0
Celkem redukované plochy |  |  | 1875
intenzita směrodatného deště |  | 205 | l/s.ha
délka trvání směrodatného deště |  | 10 | min.
Celkový průtok dešťových vod |  | 38.4375 | l/s
Množství dešťových vod |  | 23.0625 | m3

## Výpočet potřeby tepla ÚT+TUV
Výpočet spotřeby paliva gradenovou metodou
CZT
Tepelná ztráta objektu určená obálkovou metodou: Qt = | [5 empty] | 276.822 | kW |  |  |  | černé uhlí
Lokalita stavby: |  | Praha | [8 empty] | dřevní odpad - 10% vlhkosti
Počet dnů topného období: d = |  |  |  | 225 | dnů | [5 empty] | dřevní odpad - 20% vlhkosti
Průměrná vnitřní teplota: tis = |  |  |  | 19.5 | °C | [5 empty] | dřevní štěpka - 30% vlhkosti
Průměrná vnější teplota: tes = |  |  |  | 4.3 | °C | [5 empty] | dřevní štěpka - 40% vlhkosti
Nejnižší výpočtová venkovní teplota: te = |  |  |  |  | -12 | °C |  |  |  |  | dřevo - 10% vlhkosti
Koeficient nesoučasnosti výpočtových hodnot: f1 = | [5 empty] | 0.85 |  |  |  |  | dřevo - 20% vlhkosti
Tepelná ztráta za otopné období při nepřerušovaném vytápění: | [10 empty] | dřevo - 30% vlhkosti
elektrická energie
|  |  |  | 613121.184 | kWh/rok | [5 empty] | hnědé uhlí
|  |  |  | 2207.2363 | GJ/rok | [5 empty] | koks
lehký topný olej
Skutečný počet topných dnů dle provozu objektu: ds= | [5 empty] | 214 |  |  |  |  | propan - butan
Koeficient tlumeného a přerušovaného vytápění: | [6 empty] | 0.95111 |  |  |  | sláma lněná - 10% vlhkosti
Koeficient zvýšení vnitřní teploty: f3 = |  |  |  | 1 | [6 empty] | sláma obilná - 10% vlhkosti
Koeficient vlivu regulace: f4 = |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | sláma řepková - 10% vlhkosti
těžký topný olej
Účinnost rozvodu topného média: hR = |  |  |  |  | 95 | % |  |  |  |  | zemní plyn
Odběr tepla za otopné období: | [7 empty] | 521762.5421 | kWh/rok
[8 empty] | 1878.3452 | GJ/rok
Domažlice
Účinnost tepelného zdroje dle výrobce: hk = |  |  |  |  | 97 | % |  |  |  |  | Cheb
Množství vyrobeného tepla za otopné období: | [7 empty] | 537899.5279 | kWh/rok |  | Karlovy Vary
[8 empty] | 1936.4383 | GJ/rok |  | Klatovy
Plzeň
Druh paliva: |  | CZT | [8 empty] | Praha
Výhřevnost použitého paliva: H = |  |  |  | 1 | kWh/kWh | [5 empty] | Příbram
|  |  |  | 1 | GJ/GJ | [5 empty] | Rokycany
Spotřeba paliva za otopné období na vytápění: | [6 empty] | 537899.5279 | kWh/rok |  |  | Strakonice
[7 empty] | 1936.4383 | GJ/rok |  |  | Tachov
měsíc | [ - ] | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen |  | S
tesměsíc | [ °C ] | 14.6 | 9 | 3.8 | 0.3 | -0.9 | 0.2 | 4.3 | 8.8 | 14.1
dměsíc | [ dnů ] | 7 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 6 |  | 225
| [ - ] | 5394.7233 | 51194.8235 | 74079.1455 | 93613.3915 | 99464.2285 | 84994.4166 | 74110.6016 | 50487.061 | 5095.8903
Etměsíc | [kWh/rok] | 2933.6583 | 27839.819 | 40284.3464 | 50907.0976 | 54088.7912 | 46220.0866 | 40301.4523 | 27454.9367 | 2771.1525 |  | 292801.3406
Etměsíc | [GJ/rok] | 10.5612 | 100.2233 | 145.0236 | 183.2656 | 194.7196 | 166.3923 | 145.0852 | 98.8378 | 9.9761 | 0 | 1054.0848
procenta | [ % ] | 0.5454% | 5.176% | 7.489% | 9.464% | 10.06% | 8.593% | 7.492% | 5.104% | 0.5152% |  | 54.43%
Výpočet spotřeby paliva pro ohřev TUV
Množství teplé užitkové vody za den: O = |  |  |  |  | 3.2124 | m3
Spotřebitelské období přípravy TUV: dTUV = |  |  |  |  | 365 | den
Teplota studené vody: tp = |  |  | 10 | °C
Teplota ohřáté vody: tk = |  |  | 55 | °C
Množství tepla k ohřátí TUV za spotřebitelské období:
[5 empty] | 63262.0085 | kWh/rok
[5 empty] | 227.7432 | GJ/rok
Spotřeba paliva na přípravu TUV: | [5 empty] | 63262.0085 | kWh/rok
[6 empty] | 227.7432 | GJ/rok
Výpočet celkové spotřeby paliva pro vytápění a ohřev TUV
Celková spotřeba paliva: |  |  |  |  | 601161.5364 | kWh/rok
[5 empty] | 2164.1815 | GJ/rok
Celkové vyrobené množství tepla: | [5 empty] | 601161.5364 | kWh/rok
[6 empty] | 2164.1815 | GJ/rok
Note on E18: Velkoplošné sálavé vytápění, akumulační topidla s přirozeným vydáváním tepla ruční regulace................................................................................................................................1,15 automatická regulace podle vnitřní teploty v referenční místnosti pro více místností nebo bytů..................................1,10 ústřední automatická regulace podle počasí a času pro více bytů.....................................................................1,07 automatická regulace podle vnitřní teploty v referenční místnosti pro více místností nebo bytů a termostatické ventily......1,05 ústřední automatická regulace pro více bytů podle počasí a času a zónová regulace podle světových stran...................1,03 Teplovodní vytápění s otopnými tělesy, akumulační topidla s nuceným vydáváním tepla ruční regulace................................................................................................................................1,10 automatická regulace podle vnitřní teploty v referenční místnosti pro více místností nebo bytů..................................1,04 ústřední automatická regulace podle počasí a času pro více bytů.....................................................................1,00 automatická regulace podle vnitřní teploty v referenční místnosti pro více místností nebo bytů a termostatické ventily......0,98 ústřední automatická regulace pro více bytů podle počasí a času a zónová regulace podle světových stran...................0,95 ústřední automatická regulace pro více bytů podle počasí a času a automatická individuální regulace teploty v místnosti....0,85

## Tisk potřeby tepla
Výpočet spotřeby paliva gradenovou metodou
Tepelná ztráta objektu : Qt = |  | 276.822 | kW
Lokalita stavby: | Praha
Počet dnů topného období: d = |  | 225 | dnů
Průměrná vnitřní teplota: tis = |  | 19.5 | °C
Průměrná vnější teplota: tes = |  | 4.3 | °C
Nejnižší výpočtová venkovní teplota: te = |  |  | -12 | °C
Koeficient nesoučasnosti výpočtových hodnot: f1 = |  |  | 0.85
Tepelná ztráta za otopné období při nepřerušovaném vytápění: Ev = |  |  |  |  | 613121.184 | kWh/rok
[5 empty] | 2207.2363 | GJ/rok
Skutečný počet topných dnů dle provozu objektu: ds= |  |  |  | 214
Koeficient tlumeného a přerušovaného vytápění: f2 = |  |  |  | 0.95111
Koeficient zvýšení vnitřní teploty: f3 = |  | 1
Koeficient vlivu regulace: f4 = |  | 0.85
Účinnost rozvodu topného média: hR = |  |  | 95 | %
Odběr tepla za otopné období: Eo = |  |  | 521762.5421 | kWh/rok
|  |  | 1878.3452 | GJ/rok
Účinnost tepelného zdroje dle výrobce: hk = |  |  | 97 | %
Množství vyrobeného tepla za otopné období: Et = |  |  |  | 537899.5279 | kWh/rok
|  |  |  | 1936.4383 | GJ/rok
Druh paliva: | CZT
Výhřevnost použitého paliva: H = |  | 1 | kWh/kWh
|  | 1 | GJ/GJ
Spotřeba paliva za otopné období na vytápění: Bt = |  |  |  | 537899.5279 | kWh/rok
|  |  |  | 1936.4383 | GJ/rok
Výpočet spotřeby paliva pro ohřev TUV
Množství teplé užitkové vody za den: O = |  |  | 3.2124 | m3
Spotřebitelské období přípravy TUV: dTUV = |  |  | 365 | den
Teplota studené vody: tp = |  | 10 | °C
Teplota ohřáté vody: tk = | 55 | °C
Množství tepla k ohřátí TUV za spotřebitelské období: ETUV = |  |  |  |  | 63262.0085 | kWh/rok
[5 empty] | 227.7432 | GJ/rok
Spotřeba paliva na přípravu TUV: BTUV = |  |  | 63262.0085 | kWh/rok
|  |  | 227.7432 | GJ/rok
Výpočet celkové spotřeby paliva pro vytápění a ohřev TUV
Celková spotřeba paliva: B = |  | 601161.5364 | kWh/rok
|  | 2164.1815 | GJ/rok
Celkové vyrobené množství tepla: E= |  |  | 601161.5364 | kWh/rok
|  |  | 2164.1815 | GJ/rok

## Tabulky výhřevností
Domažlice | 247 | 3.8 | -15 | 12.7 | 7.3 | 2.5 | -0.6 | -1.8 | -1 | 2.9 | 7.2 | 12.6 |  | CZT | 1 | kWh/kWh | 1 | GJ/GJ | kWh | GJ
Cheb | 262 | 3.6 | -15 | 12 | 7.1 | 2 | -1.4 | -2.5 | -1.6 | 2.2 | 6.4 | 11.6 |  | černé uhlí | 6.67 | kWh/kg |  |  | kg
Karlovy Vary | 254 | 3.8 | -15 | 12.3 | 7.3 | 2.4 | -0.9 | -2.1 | -1.1 | 2.4 | 6.9 | 12.2 |  | dřevní odpad - 10% vlhkosti | 4.56 | kWh/kg | 775.2 | kWh/m3 | kg | m3
Klatovy | 248 | 3.9 | -15 | 12.9 | 7.7 | 2.6 | -0.8 | -2.1 | -0.9 | 3.1 | 7.3 | 12.4 |  | dřevní odpad - 20% vlhkosti | 3.97 | kWh/kg | 754.3 | kWh/m3 | kg | m3
Plzeň | 242 | 3.6 | -12 | 12.9 | 7.7 | 2.7 | -0.8 | -2 | -1 | 2.9 | 7.3 | 12.8 |  | dřevní štěpka - 30% vlhkosti | 3.38 | kWh/kg | 709.8 | kWh/m3 | kg | m3
Praha | 225 | 4.3 | -12 | 14.6 | 9 | 3.8 | 0.3 | -0.9 | 0.2 | 4.3 | 8.8 | 14.1 |  | dřevní štěpka - 40% vlhkosti | 2.8 | kWh/kg | 630 | kWh/m3 | kg | m3
Příbram | 252 | 3.5 | -15 | 12.6 | 7.3 | 2 | -1.3 | -2.4 | -1.4 | 2.3 | 6.6 | 12 |  | dřevo - 10% vlhkosti | 4.56 | kWh/kg | 1710 | kWh/m3 | kg | m3
Rokycany | 252 | 3.5 | -15 | 12.6 | 7.3 | 2 | -1.3 | -2.4 | -1.4 | 2.3 | 6.6 | 12 |  | dřevo - 20% vlhkosti | 3.97 | kWh/kg | 1588 | kWh/m3 | kg | m3
Strakonice | 249 | 3.8 | -15 | 12.7 | 7.5 | 2.6 | -1.1 | -2.3 | -1.2 | 3.1 | 7.4 | 12.4 |  | dřevo - 30% vlhkosti | 3.38 | kWh/kg | 1436.5 | kWh/m3 | kg | m3
Tachov | 250 | 3.6 | -15 | 12.4 | 7.2 | 2.2 | -1 | -2.3 | -1.2 | 2.5 | 6.9 | 12.5 |  | elektrická energie | 1 | kWh/kWh |  |  | kWh
[14 empty] | hnědé uhlí | 4.7 | kWh/kg |  |  | kg
[14 empty] | koks | 7.58 | kWh/kg |  |  | kg
nemaž | 0.99901 | [12 empty] | lehký topný olej | 11.8 | kWh/kg | 13.57 | kWh/l | kg | l
[14 empty] | propan - butan | 12.33 | kWh/kg | 23.53 | kWh/l | kg | l
[14 empty] | sláma lněná - 10% vlhkosti | 4.69 | kWh/kg | 656.6 | kWh/m3 | kg | m3
[14 empty] | sláma obilná - 10% vlhkosti | 4.3 | kWh/kg | 516 | kWh/m3 | kg | m3
[14 empty] | sláma řepková - 10% vlhkosti | 4.45 | kWh/kg | 445 | kWh/m3 | kg | m3
[14 empty] | těžký topný olej | 11.51 | kWh/kg | 12.12 | kWh/l | kg | l
[14 empty] | zemní plyn | 9.306 | kWh/m3 |  |  | m3
Domažlice |  |  |  | 16 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 19 | 247
Cheb |  |  |  | 24 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 26 | 262
Karlovy Vary |  |  |  | 20 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 22 | 254
Klatovy |  |  |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 19 | 248
Plzeň |  |  |  | 15 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 15 | 242
Praha |  |  |  | 7 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 6 | 225
Příbram |  |  |  | 19 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 21 | 252
Rokycany |  |  |  | 19 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 21 | 252
Strakonice |  |  |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 20 | 249
Tachov |  |  |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 21 | 250

## Zásobník TUV
Výpočet zásobníku teplé vody
Potřeba teplé vody za periodu (nejčastěji den) | V = | 20.7 | m3 | Zadávat
Výpočtová teplota ohřívané vody (studená) | t1 = | 10 | °C | Mezivýsledky
Požadovaná teplota teplé vody | t2 = | 55 | °C | Výsledky
Měrná tepelná kapacita vody | c = | 1.163 | kW/m3.K
Uvažované energetické ztráty systému přípravy TV | z = | 0.7 | -
Teplo potřebné pro ohřev teplé vody | E1 = | 1083.3345 | kW
Teplo ztracené při ohřevu a dopravě TV | E2 = | 758.3342 | kW
Celkové teplo potřebné k ohřevu teplé vody | E = | 1841.6687 | kW
Křivka odběru teplé vody (maximálně pět fází) | Start [hod] | Konec [hod] | Procenta
Fáze jedna | 0 | 5 | 0%
Fáze dva | 5 | 17 | 35%
Fáze tři | 17 | 19 | 50%
Fáze čtyři | 19 | 24 | 15%
Fáze pět | 0 | 0 | 0%
100%
Křivka odběru teplé vody | Hodin | Výkon fáze | Hodinový výkon | Celkem
| [hod] | [kW] | [kW] | [kW]
Fáze jedna | 5 | 157.9863 | 31.5966 | 157.9863
Fáze dva | 12 | 758.3342 | 63.194 | 916.3204
Fáze tři | 2 | 604.8618 | 302.4158 | 1521.1822
Fáze čtyři | 5 | 320.4865 | 64.096 | 1841.6687
Fáze pět | 0 | 0 | 0 | 1841.6687
| Vpořádku | 1841.6687 | 1841.6225
Výpočet křivky pro odběr TV
Doba ohřevu teplé vody |  | 24 | hod
Doba přestávky mezi ohřevy teplé vody |  | 0 | hod
Míra nadsazení křivky |  | 85%
Minimální hodnota míry nadsazení |  | 90%
Maximální rozdíl energií (požadovaná - dodaná) | ΔE = | 453.4206 | kWh
[22 empty] | E1 | E2 | E2/24
Potřebný výkon kotle (kotlové soustavy) | Q = | 76.7362 | kW | [18 empty] | 1083.3345 | 758.3342 | 31.5973
Minimální velikost zásobníku teplé vody | V = | 8.6638 | m3 | [17 empty] | % odběru/hod | výkon/hod | výkon/fázi | % odběru | % odběru
Tabulka odběru
[18 empty] | Doba | Start | Konec | [9 empty] | Doba | Start | Konec
[17 empty] | Fáze 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Fáze 1 | 5 | 0 | 5 | 0
[17 empty] | Fáze 2 | 12 | 5 | 17 | 2.9167 | 31.5973 | 379.1671 | [5 empty] | Fáze 2 | 12 | 5 | 17 | 31.5973
[17 empty] | Fáze 3 | 2 | 17 | 19 | 25 | 270.8336 | 541.6672 | [5 empty] | Fáze 3 | 2 | 17 | 19 | 270.8336
[5 empty] | Poměr ohřevu vs. Přestávka |  |  |  |  | 1 |  | Doba ohřevu |  | 24 |  |  | Fáze 4 | 5 | 19 | 24 | 3 | 32.5 | 162.5002 | [5 empty] | Fáze 4 | 5 | 19 | 24 | 32.5
[5 empty] | Potřebný hodinový výkon kotle |  |  |  |  | 76.7362 |  | Doba přestávky |  | 0 |  |  | Fáze 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Fáze 5 | 0 | 24 | 0 | 0
[5 empty] | Procenta nadsazení |  |  |  |  | 0.85 |  | Doba celkem |  | 24 | [8 empty] | 1083.3345
[5 empty] | Hodina | Podíl | Celá část | Začátek ohřevu | Konec pauzy | Hodin pauzy | 2. hodina pauzy | 3. hodina pauzy | 4. hodina pauzy | 5. hodina pauzy | 6. hodina pauzy | ABS 1 | ABS 2 | ABS 3 | ABS 4 | ABS 5 | ABS 6 | Hodiny s pauzou | Hodinový výkon | Hodnota výkonu |  | Čas | Doba | Potřeba odběru | Ztráty syst. [kw] | Celkem | Dohromady- růst |  | Rozdíl |  |  | Min nadsazení
[5 empty] | 1 | 0.041667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 141.962 | 76.7362 | 0-1 | 1 | 0 | 31.5973 | 31.5973 | 31.5973 |  | 110.3647 | 0-1 |  | 45.1389
[5 empty] | 2 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 218.6982 | 153.4724 | 1-2 | 2 | 0 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 |  | 155.5036 | 1-2 |  | 90.2779
[5 empty] | 3 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 295.4343 | 230.2086 | 2-3 | 3 | 0 | 31.5973 | 31.5973 | 94.7918 |  | 200.6426 | 2-3 |  | 135.4168
[5 empty] | 4 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 372.1705 | 306.9448 | 3-4 | 4 | 0 | 31.5973 | 31.5973 | 126.389 |  | 245.7815 | 3-4 |  | 180.5557
[5 empty] | 5 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 448.9067 | 383.681 | 4-5 | 5 | 0 | 31.5973 | 31.5973 | 157.9863 |  | 290.9205 | 4-5 |  | 225.6947
| Zpět na úvodní stranu |  |  |  | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 525.6429 | 460.4172 | 5-6 | 6 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 221.1808 |  | 304.4621 | 5-6 |  | 239.2364
Vzorce: |  |  |  |  | 7 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 602.3791 | 537.1534 | 6-7 | 7 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 284.3753 |  | 318.0038 | 6-7 |  | 252.7781
[5 empty] | 8 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 679.1153 | 613.8895 | 7-8 | 8 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 347.5698 |  | 331.5455 | 7-8 |  | 266.3197
[5 empty] | 9 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 755.8515 | 690.6257 | 8-9 | 9 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 410.7643 |  | 345.0872 | 8-9 |  | 279.8614
[5 empty] | 10 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 832.5877 | 767.3619 | 9-10 | 10 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 473.9588 |  | 358.6289 | 9-10 |  | 293.4031
[5 empty] | 11 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 909.3239 | 844.0981 | 10-11 | 11 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 537.1534 |  | 372.1705 | 10-11 |  | 306.9448
[5 empty] | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 986.0601 | 920.8343 | 11-12 | 12 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 600.3479 |  | 385.7122 | 11-12 |  | 320.4865
[5 empty] | 13 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1062.7963 | 997.5705 | 12-13 | 13 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 663.5424 |  | 399.2539 | 12-13 |  | 334.0281
[5 empty] | 14 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1139.5325 | 1074.3067 | 13-14 | 14 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 726.7369 |  | 412.7956 | 13-14 |  | 347.5698
[5 empty] | 15 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1216.2687 | 1151.0429 | 14-15 | 15 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 789.9314 |  | 426.3373 | 14-15 |  | 361.1115
[5 empty] | 16 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1293.0049 | 1227.7791 | 15-16 | 16 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 853.1259 |  | 439.8789 | 15-16 |  | 374.6532
[5 empty] | 17 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1369.7411 | 1304.5153 | 16-17 | 17 | 31.5973 | 31.5973 | 63.1945 | 916.3204 |  | 453.4206 | 16-17 |  | 388.1949
[5 empty] | 18 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1446.4773 | 1381.2515 | 17-18 | 18 | 270.8336 | 31.5973 | 302.4309 | 1218.7513 |  | 227.7259 | 17-18 |  | 162.5002
[5 empty] | 19 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1523.2134 | 1457.9877 | 18-19 | 19 | 270.8336 | 31.5973 | 302.4309 | 1521.1822 |  | 2.0313 | 18-19 |  | -63.1945
[5 empty] | 20 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1599.9496 | 1534.7239 | 19-20 | 20 | 32.5 | 31.5973 | 64.0973 | 1585.2795 |  | 14.6702 | 19-20 |  | -50.5556
[5 empty] | 21 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1676.6858 | 1611.4601 | 20-21 | 21 | 32.5 | 31.5973 | 64.0973 | 1649.3768 |  | 27.3091 | 20-21 |  | -37.9167
[5 empty] | 22 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1753.422 | 1688.1963 | 21-22 | 22 | 32.5 | 31.5973 | 64.0973 | 1713.4741 |  | 39.948 | 21-22 |  | -25.2778
[5 empty] | 23 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1830.1582 | 1764.9325 | 22-23 | 23 | 32.5 | 31.5973 | 64.0973 | 1777.5714 |  | 52.5869 | 22-23 |  | -12.6389
[5 empty] | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7362 | 1906.8944 | 1841.6687 | 23-24 | 24 | 32.5 | 31.5973 | 64.0973 | 1841.6687 |  | 65.2258 | 23-24 |  | 0
[5 empty] | 25 |  |  | 1 | [19 empty] | 1083.3345 | 758.3342
[30 empty] | Minimum rozdílů |  |  | 2.0313 |  | Min | -63.1945
[30 empty] | Maximum rozdílů |  |  | 453.4206 |  | Hodn | 82.35%
82.3529
[35 empty] | Zaok | 83
[6 empty] | Hodnoty pro graf | [28 empty] | Fin | 0.83
[6 empty] | Hodina | Odběr | Dodávka
[6 empty] | 0.00 | 0 | 65.2258
[6 empty] | 1.00 | 31.5973 | 141.962
[6 empty] | 2.00 | 63.1945 | 218.6982
[6 empty] | 3.00 | 94.7918 | 295.4343
[6 empty] | 4.00 | 126.389 | 372.1705
[6 empty] | 5.00 | 157.9863 | 448.9067
[6 empty] | 6.00 | 221.1808 | 525.6429
[6 empty] | 7.00 | 284.3753 | 602.3791
[6 empty] | 8.00 | 347.5698 | 679.1153
[6 empty] | 9.00 | 410.7643 | 755.8515
[6 empty] | 10.00 | 473.9588 | 832.5877
[6 empty] | 11.00 | 537.1534 | 909.3239
[6 empty] | 12.00 | 600.3479 | 986.0601
[6 empty] | 13.00 | 663.5424 | 1062.7963
[6 empty] | 14.00 | 726.7369 | 1139.5325
[6 empty] | 15.00 | 789.9314 | 1216.2687
[6 empty] | 16.00 | 853.1259 | 1293.0049
[6 empty] | 17.00 | 916.3204 | 1369.7411
[6 empty] | 18.00 | 1218.7513 | 1446.4773
[6 empty] | 19.00 | 1521.1822 | 1523.2134
[6 empty] | 20.00 | 1585.2795 | 1599.9496
[6 empty] | 21.00 | 1649.3768 | 1676.6858
[6 empty] | 22.00 | 1713.4741 | 1753.422
[6 empty] | 23.00 | 1777.5714 | 1830.1582
[6 empty] | 24.00 | 1841.6687 | 1906.8944
Note on B33: Tato doba může být maximálně 6 hodin !!!
Note on B34: Jedná se o vstupní hodnotu energie, která se přenáší z "minulého" dne, je vyjádřena v procentech z potřebného hodinového výkonu.
Note on B40: - Čím delší bude velikost fáze bez ohřevu, tím bude potřebný výkon kotle větši. - Čím kratší bude velikost fáze s ohřevem, tím bude potřebný výkon kotle větši.
Note on D4: Viz výpočet potřeby tepla na ohřev teplé vody.
Note on D32: V celých hodinách!
Note on E14: Vložte procenta z celkového odběru teplé vody. Dohromady musí být rovny 100%.