Základní údaje

Název stavby:	Mateřská škola Bílá hora

Místo stavby :	Praha 6 – Břevnov, ulice Za oborou 3, čp. 2413

Katastr. území:	729582  Břevnov

Katastr. pozemky:	2557/157, 2557/142, 2557/2

Charakter stavby:	novostavba

Projektový stupeň:	dokumentace pro stavební povolení

Investor:	Městská část Praha 6, Čsl. Armády 23, 160 52  Praha 6

Majitel pozemku:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1

(správa : Městská část Praha 6, Čsl. Armády 23, 160 52  Praha 6)

Projektant:	D PLUS, projektová a inženýrská a.s.

Sokolovská 16/45A,

186 00 Praha 8, tel: 221 873 111, fax: 221 873 247

IČO: 	26760312

DIČ: 	CZ26760312

Číslo zakázky: 	3018/20100

Statutární zástupce: 	ing. Miroslav Douša

Zhotovitel:			EVEX ENG., spol. s r.o.

Za Vackovem 2218/54

130 00 Praha 3

IČO:				6367 0291

DIČ:				CZ 63670291

Zastoupený:			Ing. Janem Česákem - jednatelem

Tel.:				+420 257 312 618

Fax:				+420 257 312 618 - l.222

e-mail:				evex@evex.cz

HIP -				Ing. Zdeněk Pytelka

Projektant - 			Pavel Haltuf ( +420 777 200 712 )

Praha, 06/2010

Technická zpráva

###### Úvod

Projektová dokumentace řeší novostavbu mateřské školy Bílá Hora. Dále PD řeší kompletní návrh rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace v těchto prostorách.

Jedná se o osově souměrný objekt s dvoupodlažní výukovou částí a jednopodlažní částí na severu. V přízemí jsou umístěna dvě oddělení MŠ, další dvě oddělení jsou ve stejné poloze v horním podlaží. Vstup je společný situovaný do společné chodby, na který navazují jednotlivá oddělení i část provozního zázemí a vedení MŠ, vstup do technické místnosti je také z této chodby.

Podklady

- stavebně architektonický návrh objektu

- standard   materiálů,   zařizovacích   předmětů   a   závazných   technických   řešení

Požadavky na ostatní profese

stavební část

niky v konstrukcích

instalační jádra

přizdívky a předstěny

niky a prostupy

- Rozvod SV, CIR a TUV v objektu

Na veřejný vodovod je Mateřská školka napojena samostatnou vodovodní přípojkou D 63 ( samostatná projektová dokumentace ).

Za vodoměrnou sestavou, která bude osazena vně objektu ve vodoměrné šachtě ) je vodovodní přípojka veden do technické místnosti - kotelna č. 177 ( příprava TV kuchyně a školka ) do komory správce č. 183 a do skladu potřeb č. 159 ( dopouštění systému užitkové vody ). V technické místnosti je vodovod rozdělen na dvě samostatné větve, na kterých budou opatřeny podružné vodoměry spotřeby SV.  První větev D50 bude sloužit pro potřebu provozu mateřské školky, druhá D50 bude sloužit pro samostatný provoz kuchyně. Podružné vodoměry budou dále osazeny na samostatných přípojkách k nepřímotopným zásobníkům TV ( měření spotřeby TV ). Podružné vodoměry budou dále osazeny na větvi pro byt správce a na větvi pro dopouštění UV.

Jednotlivé rozvody pro mateřskou školku a pro kuchyň jsou vedeny v podlaze, popř. pod stropem v podhledech.. Připojovací potrubí k jednotlivým tělesům jsou pak vedena v drážce ve zdi, v předstěrách, popř. instalačních jádrech.

Teplá voda pro je připravována centrálně v technické místnosti. Pro potřeby školky je určen zásobníkový nepřímotopný ohřívák o objemu 200 l a pro potřeby kuchyně je určen zásobníkový nepřímotopný ohřívák o objemu 150l. Teplá voda pro byt školníka je připravována samostatně pomocí plynového kondenzačního kotle, se zásobníkem teplé vody o objemu 130 litrů.

Z důvodů osazení ochrany proti legionele na zásobníku TUV, bude na výstupním potrubí TV osazen trojcestný samočinný směšovací ventil TA-MATIC 3400 – DN 25 vč. šroubení, která bude trvale nastavena na max. teplotu 60°C. V případě natopení zásobníku nad tuto teplotu bude ventil přepouštět do systému TUV studenou vodu tak, aby její teplota nepřesáhly 60 °C. Před a za armaturou bude osazen KK DN 50.

Cirkulaci TV bude zajišťovat čerpadlo ( např. Grundfos Sloha 15-40 ) s intervalovým spínačem chodu - zajišťuje dodavatel MaR. Před vstupem studené vody do ohříváku TV bude osazen vodoměr           ( spotřeba TV ) Qn 2,5, dále pojistná sestava s PV ventilem DN 25 a expanzní nádoba ( min. 10l ).

UPOZORNĚNÍ: Veškeré osazené vodoměry ( fakturační i podružné )  na studené i teplé vodě          ( popř. cirkulaci ) budou dodány s komunikací M-Bus již s nastavenými primárními adresami v rozsazích dle požadavků profese MaR, která tyto odečty integruje. Adresace pouze sekundárními adresami (výrobní čísla) není přípustná.

Součástí dodávky měřičů musí být tabulka s těmito údaji:

- typ měřiče (např. "Actaris +m")

- jeho umístění (zejména číslo místnosti, např. "1.145")

- název okruhu, který je měřen (např. "voda Bistro")

- nastavená primární adresa (např. "21")

Dle zkušenosti s oživováním komunikace doporučujeme použít měřiče Ultraheat 2WR5, 2WR6, Actaris MAXX (teplo), Sensus HRI, Actaris +m (voda). Jiné typy měřičů je potřebné nechat odsouhlasit dodavatele MaR.

Dle požadavku investora bude využívána dešťová užitková voda pro zálivku zelených ploch ( popř. ke splachování pisoárů a klozetů ). Ekologické využití dešťových vod bude zabezpečovat automatický systém.  Automatický modul čerpadla dešťové vody ESSENTIAL ( Pimin= 0,75 kW ). Hlavním cílem čerpadla ESSENTIAL ( dodavatel GLYNWED ) je dát přednost používání dešťové vody místo vody z vodovodu. Jestliže je dešťové vody zachycené ve sběrné nádrži nedostatek, řídící jednotka předává signál systému dodávky vody z vodovodu, a tím zajišťuje přívod vody do bodů odběru (voda dodávaná systémem není pitná). Spojení mezi sběrnou nádrží dešťové vody a sběrnou nádrží vody z vodovodu, která je zabudována do sytému, se provádí pomocí trojcestného ventilu nainstalovaného na sání čerpadla. Čerpadlo pracuje stejně jako čerpadlo se systémem „start-stop“ a ovládáním průtoku a tlaku. Jestliže tlak poklesne pod nastavenou hodnotu, dojde ke spuštění čerpadla. Jestliže je přívod zastaven, čerpadlo se také zastaví.

Propojení domovního rozvodu vody (tzv. vnitřního vodovodu) připojeného na veřejnou síť s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (domovní studny) je upraveno zákonem o veřejných vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb., § 3 odst. 4): „Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.“ Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu (vyhl. MZe č. 428/2001 Sb., § 15, odst. 3) pak upřesňuje: „Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.“

Veškeré navržené ( střechy, terasy, komunikace ) budou svedeny do akumulační jímky s využitelným objemem min. 17,0 m3. Nádrž bude vybavena vtokem opatřeným vírovým filtrem, bezpečnostním přelivem s vyústěním veřejné dešťové kanalizace.

V samotné nádrži bude osazen přepadový sifon a ochrana proti drobným hlodavcům a samotný plovoucí odběr. Plovoucí odběr zaručuje, že voda se odsává pouze z vrstvy čisté užitkové vody. K udržení nízkého podílu organických částic se doporučuje kvalitní filtrace vody. Používají se jemné filtry s průměrem 0,2 – 1,0 mm. V automatickém režimu se kontroluje pomocí hladinoměru stav vody v nádrži. Klesne-li voda pod minimální hladinu, zajistí automatický modul doplňování z rozvodů pitné vody. Tlak vody v rozvodech užitkové vody zajistí čerpadlo s expanzní nádobou, které je osazeno v technologické místnosti mezi samotnými odběry a akumulační nádrží. Čerpadlo má výtlačnou výšku min. 45,0 m.

Užitková voda bude využita na zalévání zahrady a zeleně v areálu mateřské školy, dále budou vyvedeny 4 kulové kohouty KK D25-3/4“ (PPr) s koncovkami na hadici, tyto kohouty budou opatřeny protiúrazovou ochranou ( např. KEMPER ).

Jednotlivé stoupačky a samostatné rozvody v objektu budou provedeny z plastových trubek PPR           ( SV – PN 20, TUV a CIR – STABI PN 20, užitková voda – PN 16  ). Jednotlivé stoupačky budou umístěny dle výkresové dokumentace ( budou kompletně vedeny v přizdívkách popř. budou zasekány do příček.. Potrubí i tvarovky potrubního Systému Ekoplastik PPR jsou vyrobeny z polypropylenu typu 3. U odboček k nově osazeným zařizovacím předmětům bude potrubí stoupaček uchyceno pevnými body.

Uzavírací armatury:

- Plastové kohouty ( např. EKOPLASTIK ) budou osazeny na jednotlivých odbočkách na PPr potrubí. Kulové kohouty – plastové budou osazeny na potrubí studené a teplé vody. Na cirkulaci bude osazen vyvažovací ventil a termostatický ventil (vč.vypouštění ), který nám zajistí i případné uzavření větve.

- Plastové kohouty budou dále osazeny před podružnými vodoměry.

- Mosazné armatury ( kohouty, zpětné klapky, šoupátka ) příslušných dimenzí budou osazeny v prostorách technické místnosti ( SV, TUV a CIR ), dále budou na potrubí užitkového vodovodu.

Ovládací armatury:

V sociálním zařízení  ( umývárna ) pro potřeby dětí budou osazeny bezpečnostní směšovací zónové ventily, které budou míchat vodu na stanovenou teplotu. Tyto směšovací armatury budou osazeny tak, aby nedocházelo k neodborné manipulaci ze strany dětí ( tj. k možnému opaření ).. Tyto ventily budou osazeny na jednotlivých sociálních zařízení. Veškeré směšovací ventily budou instalovány do příčky a jsou opatřeny integrovanými zpětnými ventily ( provedení chrom ). Směšování vody řízeno termoskopickým systémem nám zaručuje přesnost směšování +/ - 1°C, bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené do 1s, spolehlivá funkce při podílu tlakových ztrát na přívodech teplé a studené vody až 10:1, min. vstupní tlak od 0,15 baru, integrovány zpětné ventily na přívodech teplé a studené vody, systém splňuje normu TMV3/ DO8, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9000. Za směšovacím termostatickým ventilem budou osazeny tlačné ventily.

Pro společné umyvadla bude osazena armatura RADA 222 a  na umyvadlech bude osazena páková baterie PRESTO 705. V prostorách sprchového koutu umýváren dětí bude osazena sestava Mira Response a baterií Moraterm ( opětovné opatření proti opaření ). V prostorách letních umýváren a sociálního zařízení ( prostory se vstupem ze zahrady ) bude osazena armatura RADA 215 a  na umyvadlech bude osazena páková baterie PRESTO 705.

V sociálních prostorách ( pracovníci Mateřské školky ) budou osazeny standardní výtokové baterie    ( umyvadla – stojánkové pákové, sprchy – nástěnné pákové s volnou sprchou, vana - nástěnná páková s volnou sprchou, výlevky – nástěnné pákové s dlouhým krkem, dřezy - nástěnné pákové s dlouhým krkem). Připojení automatických praček bude provedeno systémem HL 405 ( připojení odpadu v kombinaci s připojením vody ). Připojení klozetu bude provedeno rohovým ventilem 3/8“.

Jednotlivé směšovací baterie před kterými nebude osazen směšovací termostatický ventil ( např. nástěnná baterie u výlevky, umyvadlová stojánková, dřezová stojánková se sprchou, atd. ..) budou dodány dle výběru architekta ( např. výrobce RANDOM ). Jedná se stojánkové pákové úsporné baterie pro umyvadla a dřezy se spodním napojováním přes rohové ventily pod zařizovacími předměty. Rohové ventily pro připojení stojánkových baterií, klozetů a pisoárů flexibilní hadicí budou z programu dodavatele baterií.

Pisoáry budou dodány s integrovanou mechanikou splachování ( radarový systém ).

Před dodáním jednotlivých výtokových baterií a směšovacích armatur budou odsouhlaseny

generálním projektantem, popř. technickým dozorem stavby zdravotechnických instalací.

Izolace trubních rozvodů

Tepelná izolace zařízení pro vnitřní rozvod teplé užitkové vody ( TUV ), cirkulace ( CIR ) a studené vody ( SV ) bude proveden dle vyhlášky 193/207 Sb. Dále je splněn požadavek ČSN 06 0320 § 4.1 - na posledním odběrném místě bude zajištěna teplota TUV v rozmezí 50 – 55 °C ( krátkodobě v nárazových odběrních špičkách neklesne teplota TUV pod 45°C ).

Samotná tepelná izolace  bude chráněna  před mechanickým poškozením. Vnější povrch  izolovaného potrubí se  upraví tak, aby  byl odolný vůči  vnějšímu  prostředí  a  slunečnímu  záření. Zvlhnutí tepelné izolace se brání opatřením  k ochraně před atmosférickou vlhkostí, u bezkanálového   provedení  před   zemní  vlhkostí,   při  vedení v kanálech před vnikáním podzemní a povrchové vody.

Tepelná izolace u  vnitřních rozvodů s teplonosnou látkou do 110 °C je navržena tak,  že její povrchová teplota je o méně než  20  K  vyšší  oproti  teplotě  okolí  a  u  vnitřních rozvodů s teplonosnou látkou nad 110 ° C  o méně než 25 K oproti teplotě okolí.

Izolace jednotlivých armatur  a  přírub  bude provedena jako snímatelná. Izolace  nebude provedena pouze u armatur,  kde  by to ohrožovalo jejich funkci  nebo  podstatně  ztěžovalo   manipulaci  s  nimi,  zejména u pojistných ventilů. Minimální tloušťka tepelné izolace armatur se volí stejná jako u potrubí téže jmenovité světlosti.

Pro  tepelné izolace rozvodů  se použije materiál  mající součinitel  tepelné vodivosti  lambda u  rozvodů menší  nebo roven 0,045  W/m.K a  u vnitřních  rozvodů menší  nebo roven 0,040 W/m.K (hodnoty  lambda  udávány  pro  0°C).

Jednotlivé tloušťky tepelné izolace budou stanoveny výpočtem ( autor:  Ing. Reinberk Zdeněk - ČVUT, fakulta stavební )

Vstupní parametry:			trubka PPr Ekoplastik PN 20 – studená voda 8°C

trubka PPr Ekoplastik PN 16 – studená voda 8°C

trubka PPr Ekoplastik STABI – TV + CIR max. 60°C

Teplota v okolí potrubí – instalační jádro 15°C

Relativní vlhkost vzduch cca 45 %

Teplota rosného bodu 8,1 °C

|  |  |  | dimenze | Teplota okolí | izolace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studená voda ( plast ) PN 20 |  |  | D 16 | 15°C | 13 mm |
|  |  |  | D 20 | 15°C | 13 mm |
|  |  |  | D 25 | 15°C | 13 mm |
|  |  |  | D 32 | 15°C | 20 mm |
|  |  |  | D 40 | 15°C | 20 mm |
|  |  |  | D 50 | 15°C | 20 mm |
| Studená voda ( plast ) PN 16 |  |  | D 25 | 15°C | 13 mm |
|  |  |  | D 32 | 15°C | 13 mm |
|  |  |  | D 40 | 15°C | 13 mm |
| Teplá užitková voda + cirkulace ( plast ) |  |  | D 20 | 15°C | 20 mm |
|  |  | STABI | D 25 | 15°C | 20 mm |
|  |  |  | D 32 | 15°C | 30 mm |
|  |  |  | D 40 | 15°C | 40 mm |

Jako izolaci bude použita na jednotlivá potrubí návleková MIRELON s povrchovou úpravou Al folií,  která zabezpečuje tepelnou vodivost při 10°C – 0,038 W/mK ( splněna podmínka min 0,040     W/mK ). Tato izolace se používá do povrchové teploty potrubí 102 °C. Minimální tloušťka izolace je dána výše uvedenou tabulkou.

Zkoušení vnitřního vodovodu

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod před napojením na vodovodní přípojku prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis v souladu s příslušnými předpisy.

Prohlídka vnitřního vodovodu se provádí bez tepelné izolace a s nezakrytými drážkami a kanály. Prohlídkou se kontroluje je-li vodovod proveden v souladu s hygienickými předpisy a s podmínkami stanovenými při povolení stavby. Závady zjištěné při prohlídce se musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou potrubí.

Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se provádí po propláchnutí zdravotně nezávadnou vodou, buď vcelku nebo po částech. Trubní rozvod se zkouší zdravotně nezávadnou vodou 1,5 násobkem provozního přetlaku, nejméně však 1,0 MPa. Zkušební přetlak nesmí klesnout za 15 min  více než o 0,05 MPa. Na potrubí nesmí být během zkoušky zjištěn žádný únik vody. Zjistí-li se únik vody, musí se závada odstranit a zkouška se opakuje. Konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu probíhá po konečné izolaci a po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení ( výtokové i pojistné armatury, PO ventily, čerpací agregáty a pod.).

Protipožární těsnění průchodů instalací přes požární úseky bude řešeno

v souladu s platnými normami a vyhláškami.

# Technická zařízení budov – normy

ČSN 73 0873	Zásobování požární vodou

ČSN 73 4108	Šatny, umývárny a záchody

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6660	Vnitřní vodovody

ČSN 73 6650	Výpočet vnitřního vodovodu

ČSN 06 0320	Potřeba teplé užitkové vody

ČSN 73 6760	Vnitřní kanalizace

ČSN 75 0905	Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 5402	Vodárenství - Výstavba vodovodních potrubí

ČSN  75 5411	Vodárenství - Vodovodní přípojky

ČSN 75 5630   Podchody vodovodního potrubí pod železnicí a silniční komunikací

ČSN  75 5911	Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN  75 7111	Jakost vod - Pitná voda

ČSN  83 0615	Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

ČSN  83 0616	Jakost teplé užitkové vody

Technická pravidla vydaná CTI ČR:

TPH 13196        Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

TPH 13298        Ohřívání užitkové vody - zásady pro navrhování

Vyhlášky:

151/2004 Sb.

152/2001 Sb.

| Výpočet dimenze vnitřního vodovodu dle ČSN 73 6655 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkový počet výtokových armatur |  |  | 125 |
| Celkový počet výtoků 0,1 ( SV + TUV ) |  |  | 37 |
| Celkový počet výtoků 0,2 ( SV + TUV ) |  |  | 62 |
| Celkový počet výtoků 0,3 ( SV + TUV ) |  |  | 5 |
| Celkový počet výtoků 0,6 ( SV + TUV ) |  |  | 0 |
| Celkový počet výtoků 1,1 ( SV + TUV ) |  |  | 0 |
| Celkový počet výtoků 3,0 ( SV + TUV ) |  |  | 0 |
| Výpočet průtoku z výtokových armatur (l/s) |  |  | 1,82 |
| Výpočet průtoku z výtokových armatur (m3/s) |  |  | 0,00182 |
| Výpočet minimální jmenovité světlosti přípojky (mm) |  |  | 39,26850 |
| Jmenovitá světlost vodovodní přípojky je | lPE D 63 x 5,8 |  | DN 51,4 mm |
|  |  |  | VYHOVUJE |

| Výpočet spotřeby vody |  |  |
| --- | --- | --- |
| Byt správce | 160 l/os.,den | 2 |
| Předpokládaný počet dětí | 60 l/os.,den | 100 |
| Předpokládaný počet zaměstnanců | 80 l/os.,den | 10 |
| Předpokládaná počet jídel | 25 l/jídlo.,den | 200 |
| Průměrný denní odběr vody (m3/den) |  | 12,12 |
| Maximální denní odběr vody (m3/den) |  | 15,51 |
| Maximální denní odběr vody (l/den) |  | 15514 |
| Předpokládaný roční odběr vody (m3/rok) |  | 3636 |

| Potřeba teplé vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| byt správce |  |  |  |  | 2 |  | 100 |  |
| specifická potřeba vody na osobu |  |  |  |  | 80 | l/os. |  | l/os. |
| počet dětí |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| specifická potřeba vody na osobu |  |  |  |  | 15 | l/os. |  | l/os. |
| počet zaměstnanců |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
| specifická potřeba vody na osobu |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| úklid |  |  |  |  | 1158 | m2 | 1450 | m2 |
| specifická spotřeba |  |  |  |  | 20 | l/100m2 |  | l/100m2 |
| počet jídel |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| specifická potřeba vody na jídlo |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Celkem potřeba Q24, TV |  |  |  |  | 2,1 | m3/den | 0,4 | m3/den |
| Celkem Qhod, max |  |  |  |  | 0,535 | m3/hod | 0,200 | m3/hod |
| Celkem Q1/4hod, max |  |  |  |  | 0,13 | m3/1/4hod | 0,05 | m3/1/4hod |
| Doba trvání odběrové špičky |  |  |  |  | 2,0 | hod | 1,0 | hod |
|  |  |  |  |  | 449,7 |  | 84,0 |  |

Splašková kanalizace je řešena jako samostatný celek. Veškeré zařizovací předměty v objektu novostavby MŠ budou napojeny přes připojovací potrubí do hlavních svislých svodů 70/100. Hlavní kanalizační svody bude odvětrány nad střechu objektu a ukončeny ventilační hlavicí HT DN 100 - HL 810. Na svislých svodech splaškové kanalizace budou v prostorách 1.NP osazeny čistící tvarovky příslušných dimenzí cca 1,0 m nad podlahou. Jednotlivé stoupačky svodného potrubí.

Jednotlivé ležaté větve budou zaústěny do hlavního ležatého společného svodu KG ( SN8 ) - PVC 100/125/150/200. Tento svod je veden pod podlahou plánovaného objektu. Na ležatém rozvodu kanalizace je uvnitř objektu zřízena revizní šachta 800x600, ve které bude osazena čistící tvarovka DN 125. Vně objektu bude osazena druhá RŠ - SŠ2 o rozměrech 100 x 800 mm, ve které bude osazena čistící tvarovka DN 200.

Při průchodu svodného potrubí ( splašková kanalizace ) pod základovou deskou, bude zaručen minimální odstup kanalizačního potrubí od nosné desky min. 50 mm ( z důvodů kompenzace ). Při průchodu základem a stěnou revizních šachet budou použita pískovaná hrdla KGAMS. Z důvodů rozdílné tepelné roztažnosti nesmí být průchod zabetonován.

Veškeré splaškové odpadní vody budou svedeny nově navrhovanou kanalizační přípojkou             KT 200/5,0 % do veřejné kanalizační stoky KT 250, která je vedena v komunikaci Za Oborou.

| Bilance splaškových vod |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočet průtoku ze zařizovacích předmětů (l/s) |  |  | 1,81 |
| Výpočet maximálního průtoku ze zařizovacích předmětů (l/s) |  |  | 4,39 |
| Celkové množství splaškových vod ze zařizovacích předmětů (l/s) |  |  | 6,21 |
| Vypočtené množství odváděných splaškových vod (l/s) |  |  | 6,21 |
| Přípojka - PVC 200 ( splašková ) |  |  |  |
| Maximální průtok navrženou přípojkou při sklonu min. 5,0% je |  |  | 63,46 |
| Maximální rychlost kanalizační přípojkou ( m/s ) |  | ( m/s ) | 2,98 |
|  |  |  | VYHOVUJE |
| Splaškové vody vychází z potřeby pitné vody - max. |  | ( m3/den ) | 15,51 |
| Předpokládané množství splaškových vod za rok |  | ( m3/rok ) | 3636 |

Do splaškové a dešťové kanalizace nesmí být vylévány žádné

chemické látky, benzíny, oleje, apod.

Zařizovací předměty

Je předpokládáno osazování – sanitární keramika JIKA-LAUFEN, popř. IDEAL STANDART. V jednotlivých případech se bude jednat o závěsné klozety a umyvadla instalované na samostatné montážní prvky.

Připojení pračky bude provedeno integrovaným celkem HL 406. Napojení jednotlivých zařizovacích předmětů v celém objektu budou provedeny systémem HL. Napojení všech odtoků v objektu bude provedeno přes zápachové uzávěry.

Před výstavbou vnitřní kanalizace budou upřesněny konkrétní typy a přesná místa osazení zařizovacích předmětů. Případné změny oproti PD budou řešeny individuálně nad rámec PD.

Při realizaci budou dodrženy výše uvedené normy a směrnice

ČSN 06 0830		Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN EN 32   		Umyvadla nástěnná. Připojovací rozměry pro montáž na šrouby

ČSN EN 34   		Záchodové mísy nástěnné, s pevně připojenou nádrží

ČSN EN 12056-1/5 	Vnitřní kanalizace

ČSN EN 752   	Venkovní systémy stokových sítí

ČSN 72 4842		Výrobky zdravotnické keramiky. Hlavní a připojovací rozměry

ČSN 73 4108		Šatny, umývárny a záchody

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6660		Vnitřní vodovody

ČSN 73 6716		Zkoušení vodotěsnosti stok

ČSN 73 6760		Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6101		Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6909		Zkoušky vodotěsnosti stok

ČSN 91 4640		Nádržkové splachovače. Technické předpisy

TNV 75 6910		Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6925      	Obsluha a údržba stokových sítí

Protipožární těsnění průchodů instalací přes požární úseky bude řešeno

v souladu s platnými normami a vyhláškami.

Dešťová kanalizace je řešena jako samostatný celek. Odkanalizování střechy novostavby objektu MŠ bude provedeno jednotlivými vnitřními svody D1-D6 / DN 100, které budou zaústěny samostatnými přípojkami PVC DN 125/150 do nové areálové dešťové kanalizace PVC KG (SN8) DN200.

STŘECHA

Výpočet množství dešťových vod s odtokem do vsakovacího tělesa

Intenzita 30-ti min.  s intenzitou	-	153,3 l/s/ha

Plocha střechy	( 838 m2 )		-	0,0838 ha

odtok. součinitel 			-	 = 0,9

Potom celkový odtok dešťových vod bude Q = S x q x 

Q = 153,3 x 0,0838 x 0,9 = 11,6  l/s

Veškeré dešťové plochy ze střechy a zpevněných ploch ( severní a východní část ) budou zaústěny do akumulační jímky ( plastová svařovaná ) s využitelným objemem pro zálivku ( popř. využití pro splachování, atd.  ) min. 17,0 m3. Přepad z akumulační jímky bude zaústěn do vsakovacího tělesa č.1.

Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá: 	z technické prohlídky

ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí

ze zkoušky plynotěsnosti potrubí

Technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti a zkouška plynotěsnosti se provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo v celku. Z prohlídky a obou zkoušek se provede záznam.

Zkouška vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části, nebo v celém celku se musí veškeré otvory utěsnit. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svody zkoušeného celku ( úseku ) plní vodou tak, aby se všechen vzduch z potrubí volně vytlačil a aby se dosáhl tlak, potřebný pro vlastní zkoušku. Mezi naplněným potrubím a vlastní zkouškou musí uplynou přiměřený čas , aby se teplota a vlhkost ustálily, stěny potrubí dostatečně nasákly vodou a aby všechen vzduch mohl uniknout. Tento čas je pro potrubí z plastů 30 min. Po uplynutí času se provede prohlídka a zjistí se zda nedochází k viditelnému úniku vody ( např. odkapávání ). Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 kPa. Samotná zkouška vodotěsnosti trvá 1,0 hod, během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a její případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, jestliže se nezjistí žádný únik vody ( požadavek investora ).

Zkouška plynotěsnosti se může provádět po osazení zařizovacích předmětů a napuštění zápachových uzávěrek vodou. Zkouška se provádí po dočasném utěsnění odpadního potrubí v nejnižších místech odpadních trub. Větrací potrubí zůstane dočasně otevřené až do začátku unikání zkušebního plynu. Zkouška se provádí zdravotně nezávadným, nejedovatým, nevýbušným, nehořlavým, ale zapáchajícím                         ( odorizovaným ) nebo barevným plynem. Zkouška se provede z nejníže položené čistící tvarovky odpadního potrubí přes zkušební víko, které je osazeno plnícím kohoutem a mikromanometrem. Plnícím kohoutem se napouští plnicí plyn z tlakové nádoby nebo kompresorem na přetlak 0,4 kPa při utěsněném větracím potrubí. Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže v celém objektu po 30 min od naplnění potrubí plynem není cítit nebo vidět přítomnost zkušebního plynu.

Materiál domovní kanalizace

Celý systém domovní kanalizace je navržen z hrdlových trub a tvarovek PP – HT ( systém PPs )               - ( např.OSMA nebo PIPELIFE ). Podvěs – ukotvení potrubí ke stavební konstrukci bude provedeno pomocí ocelových objímek s pryžovou výstelkou ( např. OSMA – typ: HTPO – pevná objímka a HTVO – volná objímka ). Objímka musí vždy odpovídat vnějšímu průměru potrubí. Je zakázáno používat ocelové háky a pásky z měkčeného PVC.  Pevné objímky HTPO musí být umístěny vždy pod hrdlem trubky ( hrdlo HTEM ) nebo těsně pod samostatným hrdlem u volné trubky HTGL s násuvným hrdlem HTAM. Jednotlivé tvarovky a skupiny tvarovek musí být vždy uchyceny pevnými objímkami. Volné objímky HTVO doplňují pevné objímky a jsou opatřeny kluznou gumovou manžetou, vymezovací podložkou a vždy jsou o několik setin milimetru větší než je vnější průměr potrubí. Tyto objímky umožňují dilataci potrubí.

| doporučené rozteče objímek ( např. OSMA ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | vodorovné ( m ) | svislé ( m ) |
| DN 40 | 0,5 | 1,2 |
| DN 50 | 0,5 | 1,5 |
| DN 70 | 0,8 | 2,0 |
| DN 100 | 1,1 | 2,0 |
| DN 125 | 1,3 | 2,0 |

Při montáži budou dodržována veškerá ustanovení výrobce potrubí uvedená v montážním návodu (tepelná roztažnost, uchycení potrubí, zvuková izolace, uklidňující prostor atd.).

Dle požadavku technického dozoru investora budou použity kotvící systémové prvky od firmy HILTI, popř. SILKA.

Odpadní kanalizace ( dešťová + splašková ) bude řešena v plastu – veškerá potrubí uložená v zemi budou z PVC KG – systém ( SN8 ).

Řešení komunikací a přilehlých ploch

Po dobu výstavby bude výkop pro pokládání kanalizačního potrubí zabezpečen mobilním oplocení tak, aby bylo zamezeno náhodnému pádu osob do výkopu. Zajištění výkopových prací bude řešeno ve smyslu vyhlášky č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích dle §19:

- výkopy na veřejném prostranství, kde se bude provádět i jiné práce ( např. příprava staveniště pro nákupní centrum ), musí být zakryty nebo u okraje musí být zajištěny mobilními oplocenkami

-  výkopy zasahující do veřejných komunikací nebo zasahujících do nich, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem a to na začátku i konci liniového výkopu

- přes výkopy se zřídí bezpečné přechody o min. šíře 0,75 m, na veřejných prostranstvích musí být přechody široké 1,5 m – musí být opatřeny oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m, přechody nad výkopy s hloubkou od 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou

Po skončení stavebních prací se provede oprava stávajících komunikací dle požadavků správce a majitele komunikace. Zelené pásy a rostlý terén budou technicky rekultivovány.

V průběhu stavby nebudou znečišťovány vozovky, případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Dodavatel stavby zajistí, aby při samotné realizaci stavby nedošlo k úniku ropných látek do půdy a podzemní i povrchové vody, a posádky obsahující techniku byly vybaveny pomůckami k odstranění těchto látek v případě havárie.

Bezpečnost práce

Při provádění bouracích a stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a opatření dané zejména vyhláškou č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. ČBÚ č. 22/89 a č. 26/89 a příslušné platné normy ČSN 73 8101, ČSN 73 8105 – ČSN 73 8108. Dodavatel stavby před započetím prací seznámí jednotlivé pracovníky s jednotlivými ustanoveními o bezpečnosti práce a své pracovníky vybaví ochrannými pracovními pomůckami.