|  | Jindřicha Plachty 595/6, Smíchov 150 00, Praha 5 |
| --- | --- |

| Vypracoval: Löbl | Odp. proj. profese: Boukal | Kontroloval: Boukal | Odp. proj. stavby: MERGEFORMAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres: Praha |  | Obec: Praha |  |  |  |
| Investor: Veolia |  |  |  |  |  |
| Prev - Centrum Meziškolská 1120/2, Praha 6 Stavební elektroinstalace MERGEFORMAT |  |  |  | Stupeň: | Realizační projektová dokumentace |
| A.č.: 2025408 |  | Z.č.: 408-25 |  | Datum: | červenec ’26 |

Seznam dokumentace

Technická zpráva	2025408	101_1Specifikace materiálu	2025408	102_1Schéma rozváděče	2025408	103_1

Technická zpráva

- ÚVOD

Tento projekt řeší část stavebního silnoproudu Modernizace zdroje tepla objektu Meziškolská 1120/2, v souladu s požadavky příslušných norem a pokynů, vyhlášek, zákonů např. 458/2000 Sb., č.193/2007 Sb. apod.

- ROZVODNÉ SOUSTAVY ZAŘÍZENÍ DLE TOHOTO PROJEKTU

1NPE ~ 50 Hz, 230 V/TN-S

- BILANCE ODBĚRU EL. ENERGIE

Tato bilance zahrnuje bilanci všech technologických zařízení předávací stanice.

Celková bilance:

Pi  =  8,0 kW		Pp   =  4,3 kW

Ip  =  1f 20 A	    cos  fí   =  0,85

Spotřebič		 Pi (kW)		Pp (kW)		cos fí

MaR			  4,00			  3,30			0,85

Osvětlení		  0,50			  0,50			0,85

Zásuvky		  3,00			  0,00			0,85

Rezerva		  0,50			  0,50			0,85

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Je řešena ve všech prostorech instalací dle tohoto projektu tj. podle norem ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54:

a)	živých částí: krytím a izolací

b)	neživých částí: základní samočinným odpojením od zdroje v síti TN-S a doplňujícím pospojováním ve všech prostorech s instalací dle tohoto projektu

c)	doplňujícím pospojováním pro potřebu vyrovnání potenciálů v prostoru předávací stanice, pro potřebu tohoto pospojování budou využity ocelové konstrukce, kabelové žlaby v hlavních trasách rozvodů spojené s ocelovou konstrukcí stavebních a technologických zařízení, potrubní rozvody potrubí všech médií, doplňující pospojování bude spojeno s ochrannou svorkou rozvaděče RS1 a kostrami elektrických spotřebičů

- URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Podklad pro odbornou komisi ve smyslu ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Vnější vlivy se třídí do stupňů, každý stupeň vnějšího vlivu je označen dvěma písmeny velké abecedy a číslicí.

- Prostředí působící na elektrické zařízení

AA teplota prostředí					AB vlhkost

AA 5								AB 4 prostor nebezpečný

AC nadmořská výška					AD voda

AC 1								AD 1

AE cizí tělesa						AF koroze

AE 1								AF 1

AG ráz							AH vibrace

AG 1								AH 1

AM záření (a jiná působení)				AR pohyb vzduchu

AM 1								AR 1

- Využití objektu - působení okolí na el. zařízení

BA schopnost lidí						BC kontakt s potenciálem země

BA 4 prostor nebezpečný					BC1

BD únik							BE látky v objektu

BD 1								BE 1

- Konstrukce budovy

CA konstrukční materiály					CB provedení budovy

CA 1 								CB 1

Navrhuji zařazení prostor z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem za prostor nebezpečný.

Vlivy na elektrické zařízení, které nevyhovují kategorii normálních vlivů na elektrické zařízení.

AB vlhkost

AB 4	Prostor chráněný před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti ČSN EN 60721–3-3 teplotní rozsah 3K5 se sníženou horní hranicí na +40°C.

BA schopnost osob

BA 4	Poučené osoby – osoby poučené odborníky, tak aby se vyvarovaly nebezpečí, která mohou působením elektrických zařízení vznikat - personál obsluhy a údržby.

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Dle ČSN 34 1610, čl. 16107–110 je dodávka elektrické energie pro technologické zařízení zajištěna ve stupni číslo 3, tj. bez zvláštního zajištění.

- KOMPENZACE

V rámci tohoto projektu není navržena kompenzace účiníku. Osvětlovací tělesa jsou zářivková vybavená klasickými předřadnými přístroji.

- MĚŘENÍ ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE

Měření odběru elektrické energie není součástí tohoto projektu.

- NAPÁJENÍ

Napájecí kabel CYKY-J 3x4 je součástí dodávky stavby, a není součástí tohoto projektu.

- SOUPIS PODKLADŮ

-	projekt strojní části

-	prohlídka na místě

-	konzultace s investorem

- POZNÁMKY KE KONCEPCI PROJEKTU

Technické řešení bylo několikrát konzultováno s investorem a výsledky jednání byly v projektu plně uplatněny.

Rozvody kabelů z rozváděče RS1 k jednotlivým přístrojům budou vedeny ve žlabu a vkládacích lištách.

- ROZVADĚČ RS1

Rozvaděč RS1 – Jedná se o plastový rozvaděč 3x12 modulů fy Hensel. Rozvaděč bude umístěn v prostoru předávací stanice na stěně vedle vchodu. Slouží pro okruhy stavební elektroinstalace VS.

Příslušenství rozvaděče RS1 tvoří výrobky především fy OEZ Letohrad.