Obsah

1	Seznam příloh	2

2	Technická zpráva	3

2.1	Úvod	3

Předmět projektu	3

Účel projektu	3

Podklady pro vypracování projektu	3

Výpočtové parametry	3

Teplota vzduchu v chlazených prostorech	3

2.2	Popis a funkce zařízení	4

Zařízení č.1 – Chlazení podkroví – pravá část	4

Zařízení č.2 – Chlazení podkroví – prostřední část	4

Zařízení č.3 – Chlazení podkroví – levá část	5

2.3	Profese v rozsahu dodávky VZT	6

Protihluková ochrana	6

Izolace	6

Protipožární ochrana	6

Měření a regulace	6

2.4	Energetická část	6

2.5	Požadavky na navazující profese	6

Stavba	6

Elektroinstalace	7

Zdravotní technika	7

2.6	Pokyny pro montáž	7

2.7	Pokyny pro údržbu a obsluhu	7

2.8	Závěr	8

# Seznam příloh

- Seznam příloh a technická zpráva					  9 A4

- Tabulka zařízení	 						  3 A4

- Půdorys 3.NP								10 A4

- Půdorys krovu							10 A4

- Řezy									  6 A4

- Výkaz výměr								  4 A4

# Technická zpráva

## Úvod

### Předmět projektu

### Předmětem tohoto projektu je zařízení pro chlazení vybraných prostorů v podkroví ZŠ Hanspaulka, Sušická č.p. 1000 č.or. 29, č.par. 3250; Praha - Dejvice.

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS).

### Účel projektu

### Navržené zařízení odvádí tepelnou zátěž vybraných prostorů.

### Transmisní ztráty budovy jsou kryty ÚT.

### Podklady pro vypracování projektu

- výkresy stavby

- požadavky investora

- požadavky jednotlivých profesí

- požadavky HIP

- prohlídka stavby

### Výpočtové parametry

zima                                                 -12 oC                                = 100 %

léto                                                  +30 oC                              i = 56 kJ/kg

### Teplota vzduchu v chlazených prostorech

Učebny a kabinety:

zima     ................................................................................................. min. +20°C

léto      ................................................................................................. max. +28°C

Relativní vlhkost vzduchu není udržována.

## Popis a funkce zařízení

### Zařízení č.1 – Chlazení podkroví – pravá část

Pro klimatizaci uvažovaných prostor byl navržen jako referenční zařízení centrální dvoutrubkový systém VRV. V daném případě se jedná o zařízení sestávající ze čtyř vnitřních distribučních jednotek a modulu venkovního invertorového kompresorového agregátu s kondenzačním výměníkem. Vnitřní distribuční jednotky jsou navrženy pro kabinet v provedení nástěnném a pro učebny v provedení podstropním. Regulace systému bude zajištěna vlastním systémem MaR s možností nastavení teplot a intenzity proudění vzduchu v jednotlivých prostorách individuálně. Pro nastavení a ovládání budou v každé místnosti osazeny dálkové IR ovladače.

Hlavní technologické rozvody chladícího média a datové komunikační kabely budou vedeny v prostotu krovu a kotveny pomocí svorek a úložného systému kabelových lávek, žlabů v drátěném provedení ke stavebním konstrukcím. Pro svislé venkovní rozvody od agregátové jednotky budou použity drátěné žlaby, které následně zakryje stavba oplechováním.

Venkovní agregátová jednotka bude osazena v prostoru ploché střechy zázemí tělocvičny. Pro osazení jednotky bude vyrobena ocelová konstrukce kotvená k obvodové stěně. Ocelová konstrukce bude dodávkou stavby.

Chladící výkon zařízení …….…….............................................................................. 35,8 kW

Chladivo …................................................................................................................... R410A

### Zařízení č.2 – Chlazení podkroví – prostřední část

Pro klimatizaci uvažovaných prostor byl navržen jako referenční zařízení centrální dvoutrubkový systém VRV. V daném případě se jedná o zařízení sestávající z pěti vnitřních distribučních jednotek a modulu venkovního invertorového kompresorového agregátu s kondenzačním výměníkem. Vnitřní distribuční jednotky jsou navrženy pro kabinet v provedení nástěnném a pro učebny v provedení podstropním. Regulace systému bude zajištěna vlastním systémem MaR s možností nastavení teplot a intenzity proudění vzduchu v jednotlivých prostorách individuálně. Pro nastavení a ovládání budou v každé místnosti osazeny dálkové IR ovladače.

Hlavní technologické rozvody chladícího média a datové komunikační kabely budou vedeny v prostotu krovu a kotveny pomocí svorek a úložného systému kabelových lávek, žlabů v drátěném provedení ke stavebním konstrukcím. Pro svislé venkovní rozvody od agregátové jednotky budou použity drátěné žlaby, které následně zakryje stavba oplechováním.

Venkovní agregátová jednotka bude osazena v prostoru ploché střechy zázemí tělocvičny. Pro osazení jednotky bude vyrobena ocelová konstrukce kotvená k obvodové stěně. Ocelová konstrukce bude dodávkou stavby.

Chladící výkon zařízení …….…….............................................................................. 41,9 kW

Chladivo …................................................................................................................... R410A

### Zařízení č.3 – Chlazení podkroví – levá část

Pro klimatizaci uvažovaných prostor byl navržen jako referenční zařízení centrální dvoutrubkový systém VRV. V daném případě se jedná o zařízení sestávající ze čtyř vnitřních distribučních jednotek a modulu venkovního invertorového kompresorového agregátu s kondenzačním výměníkem. Vnitřní distribuční jednotky jsou navrženy pro kabinet v provedení nástěnném a pro učebny v provedení podstropním. Regulace systému bude zajištěna vlastním systémem MaR s možností nastavení teplot a intenzity proudění vzduchu v jednotlivých prostorách individuálně. Pro nastavení a ovládání budou v každé místnosti osazeny dálkové IR ovladače.

Hlavní technologické rozvody chladícího média a datové komunikační kabely budou vedeny v prostotu krovu a kotveny pomocí svorek a úložného systému kabelových lávek, žlabů v drátěném provedení ke stavebním konstrukcím. Pro svislé venkovní rozvody od agregátové jednotky budou použity drátěné žlaby, které následně zakryje stavba oplechováním.

Venkovní agregátová jednotka bude osazena v prostoru ploché střechy zázemí tělocvičny. Pro osazení jednotky bude vyrobena ocelová konstrukce kotvená k obvodové stěně. Ocelová konstrukce bude dodávkou stavby.

Chladící výkon zařízení …….…….............................................................................. 32,0 kW

Chladivo …................................................................................................................... R410A

## Profese v rozsahu dodávky VZT

### Protihluková ochrana

- jednotky jsou od potrubí odděleny pružnými spojkami

### Izolace

- tepelná izolace potrubí

### Protipožární ochrana

- průchody chladivových a kabelových tras požárními předěly budou opatřeny požárními ucpávkami

### Měření a regulace

- systém MaR je součástí dodávky klimatizačního systému

## Energetická část

Elektrická energie ......................................................................     400/230 V, 50 Hz

Elektrický příkon maximální ......................................……................………  42,4 kW

Výkon chlazení maximální .........................……..………………..................  109,7 kW

Výkon topení maximální ............................……..………………..................  135,4 kW

Chladivo .....................................................................................................    R410A

## Požadavky na navazující profese

/ není v rozsahu dodávky VZT zařízení /

### Stavba

- zajištění dopravní cesty pro mont. zařízení

- zhotovení prostupů ve stavebních konstrukcích pro potrubí a CHL elementy

- ochrana potrubí vyvedených nad střechu proti účinkům atmosférické elektřiny

- začištění prostupů potrubí po montáži

- zhotovení ocelové konstrukce pro osazení venkovních chladících jednotek

- zajištění lešení pro montáž svislých rozvodů chladivového potrubí vedených v drátěném žlabu po fasádě budovy

- zhotovení případných akustických opatření proti šíření hluku od venkovních chladících jednotek

### Elektroinstalace

- připojení venkovních kondenzačních jednotek

- připojení vnitřních klimatizačních jednotek

- uzemnění celého zařízení

### Zdravotní technika

- odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek

## Pokyny pro montáž

Při montáži je třeba dodržovat podrobně pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených k dodávce, nebo uvedených v jednotlivých normách.

Závěsy, případně podpěry potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů na úchytky zajišťované stavbou provede montáž.

Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér CHL.

## Pokyny pro údržbu a obsluhu

Obsluhu zařízení mohou provádět pouze pracovníci s odbornou kvalifikací pro provoz klimatizačních zařízení v souladu s provozními předpisy a kteří byli řádně zaškoleni dodavatelem zařízení. Při obsluze a údržbě je nutno dodržovat předpisy pro provoz údržbu jednotlivých zařízení a elementů dané výrobcem, které předá dodavatel uživateli při přebírání zařízení.

Při provozu je třeba provádět běžnou kontrolu a údržbu zařízení zejména: kontrola zanesení filtrů vzduchu a jejich výměna, kontrola točivých elementů, kontrola funkce elektro, měření a regulace. Četnost kontrol stanoví provozovatel na základě zkušenosti z provozu a toto zakotví v provozním řádu zařízení.

U chladících zařízení nutno provádět běžnou kontrolu dle požadavku výrobce a dodržovat pravidelné kontroly prováděné servisními organizacemi.

O provádění údržby a o výsledcích všech prohlídek a kontrol musí být vedeny záznamy.

## Závěr

### -  Projekt je vypracován dle současně platných norem a předpisů.

### -  Dispozice zařízení je na výkresech č. D.1.4.1-03 až 05.