## List1
ZAŘÍZENÍ |  |  | PŘÍVOD |  |  |  |  | ZZT |  | OHŘEV |  | CHLAZENÍ |  | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | [6 empty] | ODVOD
|  |  | Typ | Vp | Δpext | Výkon el. m. | Napětí | Typ | účinost | Qt | CHLADIVO | Qch | CHLADIVO | Typ | CHLADIVO | Qch | Qt | Výkon el. | Doporučené pojistky | Napětí | Typ | Vo | Δpext | Výkon el. m. | Napětí
Č. | Název | Umístění |  | m3/hod | Pa | kW | V |  | % | kw |  | kw |  |  |  | kw | kw | kW | A | V |  | m3/hod | Pa | kW | V
1.1 | Chlazení podkroví - pravá část | Střecha zázemí tělocvičny | [11 empty] | Venkovní invertorová VRV chladící jednotka | R410A | 35.8 | 43.2 | 11 | 32 | 400
1.2 | Chlazení podkroví - pravá část | m.č.3.05 kabinet | [11 empty] | Vnitřní nástěnná jednotka | R410A | 3.5 | 4 | 0.03 |  | 230
1.3a | Chlazení podkroví - pravá část | m.č.3.02 učebna | [11 empty] | Vnitřní podstropní jednotka | R410A | 10.9 | 12.5 | 0.237 |  | 230
1.3b | Chlazení podkroví - pravá část | m.č.3.03 učebna | [11 empty] | Vnitřní podstropní jednotka | R410A | 10.9 | 12.5 | 0.237 |  | 230
1.3c | Chlazení podkroví - pravá část | m.č.3.04 učebna | [11 empty] | Vnitřní podstropní jednotka | R410A | 10.9 | 12.5 | 0.237 |  | 230
2.1 | Chlazení podkroví - prostřední část | Střecha zázemí tělocvičny | [11 empty] | Venkovní invertorová VRV chladící jednotka | R410A | 41.9 | 51.7 | 18 | 40 | 400
2.2 | Chlazení podkroví - prostřední část | m.č.3.08 kabinet | [11 empty] | Vnitřní nástěnná jednotka | R410A | 3.5 | 4 | 0.03 |  | 230
2.3a | Chlazení podkroví - prostřední část | m.č.3.09 učebna | [11 empty] | Vnitřní podstropní jednotka | R410A | 10.9 | 12.5 | 0.237 |  | 230
2.3b | Chlazení podkroví - prostřední část | m.č.3.10 učebna | [11 empty] | Vnitřní podstropní jednotka | R410A | 10.9 | 12.5 | 0.237 |  | 230
2.3c | Chlazení podkroví - prostřední část | m.č.3.11 učebna | [11 empty] | Vnitřní podstropní jednotka | R410A | 10.9 | 12.5 | 0.237 |  | 230
2.3d | Chlazení podkroví - prostřední část | m.č.3.12 učebna | [11 empty] | Vnitřní podstropní jednotka | R410A | 10.9 | 12.5 | 0.237 |  | 230
3.1 | Chlazení podkroví - levá část | Střecha zázemí tělocvičny | [11 empty] | Venkovní invertorová VRV chladící jednotka | R410A | 32 | 40.5 | 11 | 32 | 400
3.2 | Chlazení podkroví - levá část | m.č.3.15 kabinet | [11 empty] | Vnitřní nástěnná jednotka | R410A | 1.7 | 1.9 | 0.017 |  | 230
3.3a | Chlazení podkroví - levá část | m.č.3.16 učebna | [11 empty] | Vnitřní podstropní jednotka | R410A | 10.9 | 12.5 | 0.237 |  | 230
3.3b | Chlazení podkroví - levá část | m.č.3.17 učebna | [11 empty] | Vnitřní podstropní jednotka | R410A | 10.9 | 12.5 | 0.237 |  | 230
3.3c | Chlazení podkroví - levá část | m.č.3.18 učebna | [11 empty] | Vnitřní podstropní jednotka | R410A | 10.9 | 12.5 | 0.237 |  | 230