SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚLOCVIČNY ZŠ BÍLÁ

investor: ÚMČ Praha 6 – Odbor školství a kultury

Bílá č.p. 1784/1, Praha 6 - Dejvice

č.parc. 655, k.ú. Dejvice

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A

V Praze, dne 06.04.2019

Vypracoval: Ing. Vít Kocourek

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O STAVBĚ

- Název stavby

SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚLOCVIČNY ZŠ BÍLÁ

- Místo stavby

č. parc. 655, k.ú. Dejvice, obec Praha, okres Praha

- Předmět dokumentace

DPS

ŽADATEL

MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6, IČ: 00063703

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

AVEK s.r.o., Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9, ič: 27937534

HIP: ing. Vít Kocourek, Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9, ČKAIT: 0008965

A2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- zaměření místa

- sonda do střešního pláště únor a duben 2019

- výtažné zkoušky únor a duben 2019

A3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

- Rozsah území, zastavěnost

Zastavěný intravilán převážně bytovými domy. Jedná se o samostatně stojící objekt základní školy na vlastním pozemku.

- Dosavadní využití území

Na pozemku se nachází základní škola – zůstane beze změny.

- Ochrana území (památkové rezervace, chko, záplavové území)

Pozemek se nachází v památkově chráněném území

- Údaje o odtokových poměrech

Pozemek je rovinný, dešťové vody se přirozeně vsakují do zatravněného terénu. Dešťové vody ze střechy jsou ve stávajícím stavu svedeny do střešních vpustí, které jsou napojeny na jednotnou kanalizaci.

- Soulad s ÚPD

Návrh je v souladu s platným územním plánem (viz. níže).

Využití objektu / pozemku zůstává beze změny.

- Dodržení požadavků na využití území

Je navržena sanace střešního pláště, zastavěná plocha objektu ani výška objektu  nebo jeho vzhled se měnit nebude.

- Splnění požadavků dotčených orgánů

- Seznam výjimek

není

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

není

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

č. parc. 655 kat. ú. Dejvice, obec Praha, okres Praha

A4	ÚDAJE O STAVBĚ

- Novostavba / změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby

- Účel užívání stavby

Základní škola – zůstane beze změny

- Trvalá / dočasná stavba

trvalá

- Údaje o ochraně stavby (kulturní památka)

Chráněná

- Dodržení OTP a zabezpeční bezbarierového užívání stavby

OTP…vyhl. 10/2016 jsou dodrženy.

Jedná se o sanaci střešního pláště objektu, kam není volný přístup. Proto na střechu nejsou požadavky na bezbarierové užívání.

- Splnění požadavků dotčených orgánů

- Seznam výjimek

není

- Kapacity:

Parc. 655….objekt školy:			část zastavěné plochy střechy tělocvičny 230m2

Obestavěný prostor	stávající obestavěný prostor zůstane beze změny

Užitná plocha		stávající užitná plocha zůstane beze změny

Počet funkčních jednotek  	stávající kapacita školy zůstane beze změny

Počet uživatelů			stávající počet uživatelů zůstane beze změny

- Bilance stavby (energie, voda, kanalizace, plyn, dešťová voda, energetická náročnost)

Veškeré bilance energií zůstanou beze změny. Sanací střešního pláště nedojde ke změně stávající plochy střechy.

- Časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

1etapa, 2019

- Orientační náklady stavby

-

SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ Českomalínská ul.

investor: ÚMČ Praha 6 – Odbor školství a kultury

Českomalínská 1074/35, Praha 6 - Bubeneč

č.parc. 1322/2, k.ú. Bubeneč

SOUHRNNÁ TECHNICKA ZPRÁVA

B

V Praze, dne 06.04.2019

Vypracoval: Ing. Vít Kocourek

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek je rovný. Na pozemku se nachází základní škola.

- Provedené průzkumy a rozbory

Provedení sond do střešního pláště v ploše a u atiky v prosinci 2018, provedení výtažných zkoušek kotvení v měsíci únoru 2019.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pozemek se nenachází v žádném ochranném pásu.

- Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Není v záplavovém ani poddolovaném území

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Objekt neovlivní okolní stavby, ani odtokové poměry.

- Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Bez požadavku

- Požadavky na zábor ZPF (dočasné/trvalé)

Bez požadavku

- Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Veškeré přípojky (elektro, voda, plyn, kanalizace zůstanou beze změny. Sanace střešního pláště nemá na přípojky žádný vliv.

Napojení pozemku vjezdem na místní veřejnou komunikaci zůstane beze změny.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané a související investice

nejsou

B2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Účel: základní škola – zůstane beze změny

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- Komposice prostorového řešení

Jedná se o jeden z bloků objektu parc. č. 655, objekt tělocvičny v ulici Bílá 1784.

Vjezd na pozemek je z místní veřejné komunikace (Bílá) stávajícím nájezdem.

- Tvar, materiál, barva

Jedná se o jeden z bloků objektu obdélníkového tvaru. Objekt má tři nadzemní podlaží.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Vstup do objektu je v přízemí z Bílé ulice. Na kraji objektu je chodba, ze které je vstup do tříd, šaten a první tělocvičny a sociálních zařízení školy. V jižní části je schodiště. V posledním podlaží je u schodiště s dveřmi na pochozí střechu, odtud je přístup po žebříku na střechu samotné tělocvičny.

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Na sanaci střešního pláště není normový požadavek.

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajištěna bezpečnost při užívání a provozu stavby. Stávající hromosvod bude během stavby odpojen, po dokončení prací bude vrácen zpět a bude provedena nová revize. Stávající zemnění zůstane beze změny.

CHARAKTERISIKA OBJEKTŮ

- Stavební řešení

Jedná se o opravu střechy nad tělocvičnou. Střecha má dvě části: horní a spodní ochoz. Horní střecha navazuje na jedné straně obloukem na spodní ochoz.

Stávající plochá střecha je provedena jako jednoplášťová, odvodněná vyspádováním na protější stranu objektu. Toto řešení zůstane zachováno. Dojde pouze k demontáži stávající vrchní hydroizolace z PVC, minerální vaty, starých bitumenových pásů a starých poplastovaných koncových prvků. Následně se provede nový parotěs, tepelná izolace v původní tloušťce a hlavní hydroizolace z mPVC folie.

- Konstrukční a materiálové řešení

Veškeré nosné konstrukce objektu zůstanou beze změny a nebude do nich nijak zasahováno. Totéž platí o vnitřních rozvodech ZTI, topení, elektro.

# STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

Střešní plášť – jedná se o jednoplášťovou střechu - je tvořen stávajícím souvrstvím od horního povrchu:

Horní střecha:

PVC folie mechanicky kotvená

Geotextilie 300g/m2

Tepelná izolace MW tl.80mm

Bitumenový oxidovaný pás souvrství tl. 40mm

Betonová konstrukce (deska)

Oblouk horní střechy:

PVC folie mechanicky kotvená

Geotextilie 300g/m2

Tepelná izolace MW tl.40mm

Bitumenový oxidovaný pás souvrství tl. 40mm

Betonová konstrukce (deska)

Obvod střechy je lemován závětrnou lištou.

Spodní ochoz:

PVC folie mechanicky kotvená

Geotextilie 300g/m2

Tepelná izolace MW tl.80mm

Bitumenový oxidovaný pás souvrství tl. 40mm

Betonová mazanina tl. 40mm

Spádovaný násyp tl. 10-260mm

Nosná železobetonová deska

Obvod ochozu je lemován atikou (folie je vytažena na oplechování atiky a na sloupky zábradlí). Na atice je provedené ocelové zábradlí. Sloupky zábradlí jsou z plocháče profilu 20/70mm.

Vstup na střechu je z vnitřního schodiště tělocvičny dveřmi na ochoz a ocelovým žebříkem na horní střechu.

Horní střecha je vyspárována na spodní ochoz přes oblouk, kde jsou 4 střešní vpusti. Vpusti jsou provedeny tak, že litinová trubka DN 100mm je ukončena v úrovni bitumenových pásů. Do této trubky je zaústěna střešní vpusť s PVC límcem. PVC trubka není v litinové troubě utěsněna, proto vlhkost z potrubí vniká do okolí střešní vpusti, zejména do minerální vaty a betonové mazaniny. Proto je v okolí vpusti betonová mazanina degradována a nemá dostatečnou únosnost pro kotvení nové hydroizolace.

Sanace střešního pláště spočívá v následujících opatřeních:

- Demontáž střešního pláště (zůstane betonová deska / mazanina).Spádové vrstvy se bourat nebudou!

- Demontáž oplechování a dvou betonových kostek, které sloužily jako držák antény.

- Provede se vyspravení horní plochy betonu v ploše, aby bylo možné provést penetraci ALP a celoplošné natavení 2vrstev bitumenového parotěsného pásu tl.4mm, SBS modifikace, faktor difuzního odporu minimálně 370000 (standard Glastek al 40 mineral). Vytažení (na prostupy, atiku a další prostupující konstrukce) a napojení hydroizolace bude provedeno v souladu s ČSN 730601.

Spoje bitumenových pásů nebudou špachtlovány, budou kontrolovány správně vytlačenou bitumenovou housenkou.

Podklad pro hydroizolaci musí odpovídat normovým požadavkům: musí být vyzrálý, rovný, pevný, bez ostrých výčnělků. V ploše střechy se položí tepelná izolace (minerální vata) ve dvou vrstvách. Volba skladby střechy bude odpovídat požadavku na BRoof t3 .

- Provede se separace z geotextilie a hydroizolace mPVC folie, kotvena dle technického předpisu zvoleného materiálu a také s ohledem na protokol o výtažných zkouškách, který je přílohou DPS.

- V oblouku se přes parotěs do betonu přikotví střešní latě (budou impregnované proti dřevokazným houbám a hmyzu), které budou bránit sesunutí minerální izolace dolů. Latě budou kladeny ve své délce s mezerami, které se vyplní přířezy z minerální vaty.

- Provede se drobné vyspravení omítek poškozených po demontáži starých poplastovaných profilů. Finální odstín fasádním nátěrem co nejbližší barvě stávající omítky a to v pruhu maximální šíře 50mm od okapových plechů.

- Hromosvod bude vrácen zpět ve shodné mříži a bude napojen na stávající svody. Použijí se systémové spojky a příponky, v ploše budou použité podpěry hromosvodného vedení tak, aby nedošlo k poškození PVC folie – podložit PVC podložkou.

SKLADBA NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- -mechanicky kotvená mPVC folie 1,6mm

- -minerální deska z kamenné vlny pro zateplení

střech, lambda=0,038W/mK, tl. 400mm-800mm

- -2x bituemnový parotěs celoplošně natavený

pás tl.4mm SBS modif asf s nosnou vložkou AL folie,

µ=min.370000,

- -penetrace ALP

- -vyspravený podklad pro natavení bitumenového parotěsu

- -nosný betonový podklad

Demolice:

Veškerý demontovaný materiál bude hned odnášen mimo střechu do připraveného kontejneru. Střecha se nesmí přetížit skladovaným vybouraným nebo novým materiálem, který by byl kumulovaně na ní skladován. V žádném případě se nesmí zasahovat do nosných konstrukcí ani do obvodových panelů, kromě kotvení izolací apod.

Nové konstrukce izolací:

Na střeše bude uložen pouze materiál, který bude během jedné pracovní směny zpracován. Na střeše nebude skladováno větší množství např. tepelných izolací, aby případně nedošlo k jejich přenosu a znehodnocení větrem.

Demontáž vrstev bude probíhat tak, aby se hned mohla provádět penetrace a natavení parotěsu jako pojistné izolace. Je nutné postupovat s ohledem na konkrétní předpověď počasí, aby nedošlo k zatečení do objektu.

V případě, že velká plocha, bude členěna do více pracovních záběrů, je nutné pracovní spáru dočasně ošetřit nalepením nové PVC folie na stávající PVC folii a jejím připevněním pomocí poplastované lišty na bitumenový parotěs na betonu, kde stávající souvrství bylo odebráno.

Pracovní záběry budou voleny s ohledem na stávající spádování střech – pracovní spára bude na rozvodí.

Odvětrání kanalizace:

Stávající potrubí kruhového profilu zůstane beze změny. Stávající PVC folie, která je na něj vytažena bude demontována. Zkontroluje se, aby betonová mazanina byla na styku s potrubím řádně provedena – aby byla pevná, hutná, bez mezer. V opačném případě se okolo potrubí odseká do vzdálenosti cca 1x1m a provede se nová mazanina z betonu C16/20 tl. 60mm. Potrubí se nepenetruje na výšku nové tepelné izolace, provede se natavení bitumenového parotěsu pod horní hranu nové tepelné izolace. PVC folie a geotextilie v ploše skončí těsně u potrubí. Styk potrubí a PVC folie se zalepí manžetou - systémovou folií na detaily, a přes manžetu se nalepí svislé vytažení folie na detaily na potrubí. U horního konce se folie zajistí nerez stahovacím páskem a horní hrana se opatří PU tmelem.

Folie na detaily bude systémová folie ze sortimentu výrobce PVC folie použité v ploše.

Folie bude vytažena do výšky min. 150mm nad nejvyšší přilehlou úroveň nové PVC folie v ploše.

Obvod horní střechy:

Stávající konstrukce atiky (oplechování) se demontuje.

Po třech stranách je provedena závětrná lišta z poplastovaného plechu. Tato lišta bude kotvena do stávající betonové „atiky“ nebo do nových fošen, které se po obvodě střechy přikotví do betonu.

Parotěs bude ukončen na hraně střechy (případně na vnější horní hraně betonové „atiky“.

V oblouku se klempířské prvky provedou ze segmentů (krátkých částí), aby kopírovaly co nejpřesněji oblouk.

Atika na obvodu spodní střechy:

Stávající konstrukce atiky (oplechování na koruně) se demontuje.

Vnitřní bok atiky se lokálně vyspraví cementovou omítkou, nepenetruje a celoplošně se na něj nataví bitumenový parotěs, který se vytáhne na vnější hranu koruny atiky. Provede se svislé zateplení atiky ze strany střechy (použije se minerální vata – tl.20mm). Koruna atiky se oplechuje poplastovaným plechem, který bude kotven shora do atiky. Koruna atiky se nezatepluje, nesmí se její úroveň zvednout. Provede se geotextilie a vytažení PVC folie, která bude do boku atiky mechanicky kotvena. V koutech a rozích ve stycích dvou atik se použijí systémové foliové tvarovky – budou započteny v ceně folie v ploše. Folie bude ukončena na poplastovaném plechu na koruně atiky. Tato folie na koruně bude zatažena pokud možno co nejdál k vnějšímu líci atikového panelu.

Spoje mezi jednotlivými plechy atiky budou řešeny přelepením PVC folií.

Skrz atikový plech vedou ocelové sloupky zábradlí. Ve spodní části (na výšku 150mm) budou tyto sloupky očištěny od volných částí rzi, provede se 2x základní nátěr a vytažení PVC folie. Použije se systémová folie na detaily. Horní hrana bude opatřena zálivkou.

Klempířské prvky:

Nové klempířské prvky jsou navrženy z poplastovaného plechu ve shodné šedivé barvě s PVC folií. V ceně budou zahrnuty veškeré spojovací prvky, zatahovací pozinkované plechy, klempířské řešení detailů, napojení na rozích např. atik atd.

Hromosvod:

Stávající hromosvod na střeše je řešen jako mřížová soustava doplněná jímacími tyčemi v ploše střechy u kovových prvků a pomocnými jímači na atikách. Tato hromosvodová soustava bude demontována (svody a zemnění zůstanou beze změny). Po provedení nové hydroizolace se osadí nová hromosvodová soustava tvořená vhodným seskupením jímacího drátu, pomocných a tyčových jímačů tak, aby tvořily ochranný prostor nad střechou a všemi převyšujícími předměty a přístavky na střeše. Provede se ve stejné mřížové soustavě s jímacími tyčemi v ploše střechy u kovových prvků a pomocnými jímači u atik dle ČSN 341390.

Použije se drát AlMgSi d=8mm na podpěrách PV21 (lze využít stávající a doplnit nové) s integrovanou plastovou podložkou (rozteč 1m), jímací tyče 2m včetně betonového stojanu s plastovou podložkou, pomocné jímače 2m podél atik v rozteči max.15m (budou vyvedeny nad atiku a připojeny pomocí okapových / lemových spojek k oplechování atiky), spojovací svorky a svorky pro křížení.

Jímací drát bude pomocí svorek uchycený ke kovovým prvkům na střeše (oplechování atik, plechové střechy nástaveb, plechové odvětrávací potrubí atd.)

Hromosvodová jímací soustava bude připojena na stávající zemnící soustavu na stávající svody vedené přibližně v rozích objektů.

Provede se revize střešní části hromosvodu dle ČSN 341390.

Technické požadavky na tepelné izolace:

minerální vata pro ploché střechy…

(standard např. Monrock Max E)

λD=0,038 W/mK

třída reakce na oheň A1

pevnost v tlaku při 10%stlačení desky σ10 = min. 40kPa

pevnost v tlaku při 10%stlačení horní vrstvy σ10h = min. 70kPa

Požadavky na mPVC folii na hlavní střeše:

Vzhledem k dostatečné únosnosti stávající betonové mazaniny (prokázáno protokolem o výtažné zkoušce včetně navržené skladby kotvení v příloze DPS), je navržena střešní krytina z mPVC folie kotvená (např. Fatrafol, Sika, Dekplan).

Folie mPVC tl. folie min.1,8mm, folie je v ploše mechanicky kotvená. Zhotovitel předloží Objednateli kotevní plán, který musí zohlednit výšku objektu cca 14m. Práce musí provádět proškolení pracovníci odborné firmy s platnými certifikáty na svařování mPVC folií ne starší 2roky.

Veškeré konce folie budou navíc opatřeny pojistnou zálivkou.

Folie na detaily bude systémová folie ze sortimentu výrobce PVC folie použité v ploše.

Antikorozní úprava kovových prvků

Objekt se dle ČSN EN ISO 9223 nachází v oblasti se stupněm korozní agresivity prostředí C3.

Požadavky:

- Ochranný nátěrový vícevrstvý systém s životností min. 15let, zahrnující min. dvojnásobný základní nátěr  a dvojnásobný vrchní nátěr

- Žárové zinkování ocelových konstrukcí….min. tl. 30µm.

- Ochranné nátěry klempířských prvků z ocelového pozinkovaného plechu vyžadují reaktivní podkladní nátěr

- Závazná označení např. na elektrických uzávěrech, musí být podle příslušných předpisů obnoveno nebo zachováno

Konkrétní materiálové řešení vč. technické dokumentace předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

Při přípravě podkladu a provádění nátěrů je nutno dodržet technické požadavky výrobce systému.

Kriteriem pro přejímku nátěrového systemu na stavbě je nedestruktivní ověření tloušťky nátěru dle technického listu dodavatele a vyhovující výsledek zkoušky přídržnosti mřížkovou metodou.

Barevný odstín kovových konstrukcí bude volen shodně s barevným odstínem obdobných konstrukcí na objektu.

- Mechanická odolnost a stabilita

Byl proveden statický výpočet dokazující, že stavební konstrukce jsou navrženy tak, že zatížení v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby nebo její části, nepřípustné přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení.

Statický výpočet byl proveden na základě norem: ČSN EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1995, EN 1996, EN 1997.

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

nejsou

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY –

Nová skladba střechy bude mít certifikaci Broof T3.

Požárně bezpečnostní řešení objektu se nemění.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

- Tepelně technické hodnocení

Jedná se o opravu stávajícího střešního pláště památkově chráněné budovy. Proto se nemusí dodržet požadavky na tepelný odpor konstrukcí. Nová skladba s dvojitým parotěsem s vysokým difuzním odporem je navržena s ohledem na to, aby v tepelné izolaci a pod PVC folií nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti prostupující střešním pláštěm.

- Využití alternativních zdrojů energií

Není navrženo, jedná se o sanaci střešního souvrství.

HYGIENICKÉ POŽADAVKY

Větrání:		stávající větrání objektu zůstane beze změny

vytápění:	stávající vytápění objektu zůstane beze změny

Osvětlení:	stávající osvětlení zůstane beze změny

Zásobování vodou:	stávající zásobování vodou zůstane beze změny

Odpady:	Na pozemku investora je určena plocha pro komunální odpad, kde bude tento odpad přechodně skladován - než bude předán odborné firmě k likvidaci - v souladu s příslušnými předpisy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provozního řádu objektu (požadavky na třídění odpadu a jeho dalšího použití). Pravidelný odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odborná firma. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn z přístupových komunikací.

Vliv na okolí

Vibrace:	objekt a stavební úprava nepůsobí vibrace

Hluk:		objekt a stavební úprava  nepůsobí hluk

Prašnost:	objekt  a stavební úprava nezvyšuje prašnost

OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY

- Radon z podloží : bezpředmětné, projekt řeší sanaci střešního pláště

- Bludné proudy - nejsou

- Technická seizmicita - není

# Hluk – sanace střešního pláště nemá negativní vliv na ochranu objektu před hlukem. Sanace se týká pouze hydroizolace a tepelné izolace.

- Protipovodňová opatření – nejsou nutná

- Ostatní (metan atd.) - není

B3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- Napojovací místa

Stávající napojovací místa zůstanou beze změny, sanace střešního pláště na ně nemá vliv.

- Rozměry, délky

Stávající přípojky zůstanou beze změny.

B4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- Popis

Vjezd na pozemek je stávající z místní veřejné komunikace stávajícím vjezdem na pozemek. Zůstane beze změny

- Napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Na pozemek je proveden vjezd z Bílé ulice – zůstane beze změny.

- Doprava v klidu

Sanace střešního pláště nemá vliv na stávající dopravu v klidu.

- Pěší a cyklo stezky - nejsou

B5	VEGETACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

- Terénní úpravy- nejsou

- Vegetační prvky- nejsou

- Biotechnická opatření- nejsou

B6	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady a půdu

Sanací střešního pláště se nemění stávající vliv stavby na životní prostředí.

- Ochrana dřevin, rostlin a živočichů

Objekt se nachází v intravilánu obce, kde se nenacházejí chráněné rostliny ani živočichové.

- Vliv na Natura 2000 - není

- Zohlednění EIA – není nutné

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma - nejsou

B7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Není požadavek.

B8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Potřeby rozhodujících médií, jejich zajištění

Pro potřeby zařízení staveniště budou využity výhradně plochy na vlastním pozemku stavby.

Sítě technické infrastruktury pro staveniště:

Vybudované stávající přípojky inženýrských sítí budou využity pro zásobování staveniště el. energií a vodou.

Voda bude odebírána ze stávajících vnitřních rozvodů školy.

Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány oprávněnou firmou. Odpadní vody ze stavebních procesů budou na stavbě dočasně uloženy do plastové vodotěsné jímky uložené na pozemku stavebníka.

Elektrorozvod staveništního odběru bude napojen na stávající vnitřní rozvod školy.

Předpokládané kapacity staveniště nepřesáhnou požadované kapacity běžného provozu.

Na pozemku školy na stávající zpevněné ploše bude osazeno mobilní WC (např. TOI TOI) se zajištěním pravidelného čištění a vyvážení.

Jeřáby budou používány pouze mobilní, dále bude na stavbě vrátek, a běžné drobné přístroje.

Stávající folie a bitumenové pásy se rozřežou pomocí nože, polystyren se ručně rozebere.

Nový parotěs bude nataven plamenem, tepelná izolace bude ručně skládána, folie bude svařena pomocí elektrické svářečky. Kotvení bude pováděno pomocí ruční elektrické vrtačky s patřičným utahovákem bez příklepu.

Vstup pracovníků stavby na střechu bude zajištěn po dočasném stavebním montovaném schodišti, které stavba vybuduje na stávající zpevněné ploše u fasády objektu. Pracovníci se nebudou pohybovat v interieru školy.

Jako šatna pro pracovníky bude sloužit mobilní buňka osazená na zpevněné ploše pozemku školy.

- Odvodnění staveniště

Zůstane beze změny stávající.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z místní veřejné komunikace – Bílá ulice.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Materiály budou skladovány na vlastním pozemku staveniště v pytlích nebo silech. Bude zamezeno výření prachu – kropením.

Vozidla budou při výjezdu za staveniště na veřejnou komunikaci očištěna od hrubých nečistot.

Harmonogramem výstavby bude zajištěno, že stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7:00 do 19:00 hod v pracovní dny, 8:00-16:00 hod o víkendu a svátcích. Přitom musí být dodrženy hygienické a hlukové limity. Investor a dodavatel jsou povinni plnit ustanovení zák. č. 185/2001 Sb. o  odpadech  v době výstavby a provozu. Bezpečnost a hygiena práce se řídí  vyhláškou č. 324/1990 o bezpečnosti práce a stavebních zařízeních při stavebních pracích. Stavba musí být řádně zajištěna a označena. Organizace výstavby bude navržena tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn příjezd pohotovostních vozidel, přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí a dopravní obsluha všech okolních objektů. Parkování vlastníků objektu a pracovníků na staveništi bude v průběhu stavby zajištěno na placené zóně v Českomalínské ulici.

Při provádění prašných prací bude zajištěno kropení, aby se nezvyšovala prašnost v ovzduší. Stavební materiály: sypké budou skladovány v kontejnerech nebo v originálním pytlovaném balení, případně v mobilním sile. Budou uloženy na pozemku stavebníka.

- Ochrana okolí staveniště, poždavky na asanace, demolice, kácení

Nejsou požadavky

- Zábory pro staveniště

Staveniště bude výhradně na vlastním pozemku stavebníka. Zábor prováděn nebude.

- Odpady a likvidace

Normy a předpisy – v průběhu výstavby:

Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší řízenou skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při ke kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny oprávněným příjemcem.

Povinnosti původce odpadu:

V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu, případně stavební suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu.

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu,  podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.

Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány oprávněné osobě.

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení  uvedených zákonů a zákonných opatření :

- zákon 185/2001 Sb. o odpadech

- zákon 311/1991 Sb. - o státní správě

- Vyhláška MŽP a MZd č.376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

- vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláška MPO č. 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č.197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR

- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

V rámci výstavby se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu a stavební suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu.

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 6 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 15 01 10 |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 9 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 10 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 17 01 06 |
| 11 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 12 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 13 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 14 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 15 | Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky | N | 17 05 03 |
| 16 | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 | O | 17 05 04 |
| 17 | Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky | N | 17 05 05 |
| 18 | Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 | O | 17 05 06 |
| 19 | Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky | N | 17 06 03 |
| 20 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 21 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 23 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |
| 24 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |

Nepotřebný stavební materiál, zemina a nepotřebný humózní materiál, dřevěný materiál bude odvážen kontinuálně.

Normy a předpisy (Odpadové hospodářství) – provoz objektu:

Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Z výše zmíněné vyhlášky vyplývá povinnost odpad třídit. Odpad bude tříděn na:směsný odpad, papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad, objemný odpad. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění skladovacího prostoru.

Očekávané druhy vznikajících odpadů:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papírové a lepenkové obaly – tříděný sběr využitelných složek | O | 15 01 01 |
| 2 | Plastové obaly – tříděný sběr využitelných složek | O | 15 01 02 |
| 3 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 4 | Skleněné obaly – tříděný sběr využitelných složek | O | 15 01 07 |
| 5 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (z úklidu – obaly od SAVO apod.) | N | 15 01 10 |
| 6 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 7 | Zářivky | N | 20 01 21 |
| 8 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 20 01 27 |
| 9 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | 20 01 33 |
| 10 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 | N | 20 01 35 |
| 11 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135 | O | 20 01 36 |
| 12 | Biologicky rozložitelný odpad (údržba zeleně) | O | 20 02 01 |
| 13 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 14 | Objemný odpad (nábytek) | O | 20 03 07 |

Způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů

- Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně odváženy do Sběrných surovin. V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi ani v jeho okolí.

- Dřevěný odpad – bude ukládán na mezideponii, poté bude ze stavby odvážen na skládku. Na staveništi nesmí být pálen.

- Cihelná a betonová suť bude odvážena mimo staveniště na skládku.

- Igelitový odpad tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na staveništi samostatně vytříděny a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci.

- Kovový  odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení odborné firmě k likvidaci.

- Vytěžená přebytečná zemina - bude deponována na pozemku investora a poté určena k rekultivaci terénních ploch.

- Odpadní vody ze staveniště – způsob ekologické likvidace odpadních vod bude předjednán dodavatelem stavby na dotčených orgánech státní správy.

- Bilance zemních prací

Zemní práce nebudou prováděny

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavební práce (demolice, provádění parotěsu a mechanické kotvení PVC folie) budou probíhat hlavně v období letních prázdnin od 1.7. do 31.8., mimo provoz školy.

Stavební práce budou probíhat v denní době pracovních dnů 7-19 hodin a 8:00-16:00 hod o víkendu a svátcích tak, aby v chráněném vnitřním prostoru stavby nebyla překročena ekvivalentní hladina akustického tlaku A 55 dB v Laeq14h a v chráněném venkovním prostoru stavby ekvivalentní hladina akustického tlaku A 65 dB Laeq14h. Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší řízenou skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při ke kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny oprávněným příjemcem.

Při provádění bouracích a prašných prací bude zajištěno kropení, aby se nezvyšovala prašnost v ovzduší.

Jeřáby budou používány pouze mobilní, dále bude na stavbě vrátek, a běžné drobné přístroje.

Stávající folie a bitumenové pásy se rozřežou pomocí nože, polystyren se ručně rozebere.

Nový parotěs bude nataven plamenem, tepelná izolace bude ručně skládána, folie bude svařena pomocí elektrické svářečky. Kotvení bude pováděno pomocí ruční elektrické vrtačky s patřičným utahovákem bez příklepu.

Stavební materiály: sypké budou skladovány v kontejnerech nebo v originálním pytlovaném balení, případně v mobilním sile. Budou uloženy na pozemku stavebníka.

- Zásady BOZP

- Práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 sb., vyhl. 591/2006 a 362/2005. Manipulace se sypkými hmotami včetně jejich skladování bude odpovídat vyhl. MPSV č. 12/1995 Sb. Pracovní a ochranné pomůcky pracovníků musí odpovídat vyhlášce MPSV č.204/1994.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, jež budou pro danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ.

Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy.

Režim vstupu na staveniště , délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena stavebníkem. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby , kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn stavebníkem, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Na stavbě bude kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení vyhrazeného prostoru. Prostor stavby bude oddělen oplocením se sítí proti šíření prachu do výšky 2,0 m. Oplocení bude umístěno na pozemku dotčeném stavbou.

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Podrobný plán řešení BOZP bude zpracován  postupně v rámci postupu stavby koordinátorem BOZP ze strany stavebníka.

BOZ ochrana třetích osob:

StavebnÍk zajistí řádné oplocení staveniště a bude dbát zvýšené pozornosti při provádění stavby na pohyb kolemjdoucích osob a pohybujících se mechanizmů. Veškeré jím prováděné zábory budou řádně oploceny a osvětleny. Pokud to budou okolnosti během stavby vyžadovat (zásah do komunikace atd..), zajistí generální dodavatel  odpovídajícími způsoby ochranu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Provede zejména následující opatření:

- trasa chodců bude v případě potřeby odkloněna a úprava bude řádně vyznačena

- zhotovitel zajistí, aby v době provádění prací, které mají vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště bylo zajištěno jejich čištění a skrápění. Komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném stavu. Dtto chodníky.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bezpředmětné

- Zásady pro DIO

není

- Speciální podmínky pro provádění staveb

Nejsou

- Postup výstavby

- demontáž stávajícího izolačního souvrství a oplechování atik včetně prkenného podkladu

- vyspravení betonového podkladu

- provedení parotěsu a jeho napojení na střešní vpustě

- provedení tepelné izolace

- provedení hlavní hydroizolace

- klempířské prvky

- dokončovací práce