Příloha 5C

Popis stávajícího stavu

Datum vypracování:

DUBEN 2024

Obsah:

1.	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka	5

1.1	Zákládní popis objektu	5

1.2	Základní popis stavební části	6

1.2.1	Hlavní budova základní školy – 2.stupeň	6

1.2.2	Sportovní hala	6

1.2.3	Vedlejší budova základní školy -  1.stupeň	7

1.2.4	Budova mateřské školy	8

1.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	9

1.3.1	Zdroj tepla	9

1.3.2	Otopná soustava	13

1.3.3	Příprava TV	15

1.3.4	Větrání a klimatizace	16

1.3.5	Chlazení	18

1.3.6	Měření a regulace	18

1.3.7	Osvětlení	18

1.3.8	Ostatní	20

2.	ZŠ a MŠ Emy Destinnové	21

2.1	Zákládní popis objektu	21

2.2	Základní popis stavební části	22

2.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	22

2.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	22

2.3.2	Příprava teplé vody	23

2.3.3	Vzduchotechnika	24

2.3.4	Chlazení	25

2.3.5	Měření a regulace	25

2.3.6	Osvětlení	25

2.3.7	Ostatní	25

3.	ZŠ a MŠ Bělohorská	26

3.1	Zákládní popis objektu	26

3.2	Základní popis stavební části	27

3.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	28

3.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	28

3.3.2	Příprava TV	29

3.3.3	Vzduchotechnika	29

3.3.4	Chlazení	29

3.3.5	Měření a regulace	29

3.3.6	Osvětlení	30

3.3.7	Ostatní	30

4.	MŠ Za Oborou	31

4.1	Zákládní popis objektu	31

4.2	Základní popis stavební části	32

4.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	32

4.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	32

4.3.2	Příprava teplé vody	33

4.3.3	Vzduchotechnika	33

4.3.4	Chlazení	35

4.3.5	Měření a regulace	36

4.3.6	Osvětlení	36

4.3.7	Ostatní	36

5.	MŠ Waldorfská	38

5.1	Zákládní popis objektu	38

5.2	Základní popis stavební části	39

5.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	39

5.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	39

5.3.2	Příprava teplé vody	40

5.3.3	Vzduchotechnika	40

5.3.4	Chlazení	40

5.3.5	Měření a regulace	40

5.3.6	Osvětlení	41

5.3.7	Ostatní	41

6.	ZŠ Nám. svobody	42

6.1	Zákládní popis objektu	42

6.2	Základní popis stavební části	43

6.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	43

6.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	43

6.3.2	Příprava teplé vody	45

6.3.3	Vzduchotechnika	45

6.3.4	Chlazení	46

6.3.5	Měření a regulace	46

6.3.6	Osvětlení	46

6.3.7	Ostatní	47

7.	MŠ Juarézova	48

7.1	Zákládní popis objektu	48

7.2	Základní popis stavební části	48

7.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	49

7.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	49

7.3.2	Příprava teplé vody	50

7.3.3	Vzduchotechnika	51

7.3.4	Chlazení	51

7.3.5	Měření a regulace	51

7.3.6	Osvětlení	51

7.3.7	Ostatní	52

8.	ZŠ Norbertov	53

8.1	Zákládní popis objektu	53

8.2	Základní popis stavební části	54

8.2.1	Původní budova z 19. století	54

8.2.2	Nová budova	55

8.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	56

8.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	56

8.3.2	Příprava teplé vody	58

8.3.3	Vzduchotechnika	59

8.3.4	Chlazení	60

8.3.5	Měření a regulace	60

8.3.6	Osvětlení	61

8.3.7	Ostatní	61

9.	ZŠ Na Dlouhém lánu	63

9.1	Zákládní popis objektu	63

9.2	Základní popis stavební části	64

9.2.1	Objekt A – hlavní budova	64

9.2.2	Objekt B – jídelna, tělocvična, spojovací krček	64

9.2.3	Objekt C – družina	65

9.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	66

9.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	66

9.3.2	Příprava teplé vody	67

9.3.3	Vzduchotechnika	68

9.3.4	Chlazení	68

9.3.5	Měření a regulace	68

9.3.6	Osvětlení	69

9.3.7	Ostatní	69

10.ZŠ a MŠ Českomalínská	70

10.1	Zákládní popis objektu	70

10.2	Základní popis stavební části	70

10.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	71

10.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	71

10.3.2	Příprava teplé vody	72

10.3.3	Vzduchotechnika	72

10.3.4	Chlazení	73

10.3.5	Měření a regulace	73

10.3.6	Osvětlení	74

10.3.7	Ostatní	74

ZŠ a MŠ T.G. Masaryka

| Předmět: | ZŠ a MŠ T.G. Masaryka |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Českého povstání 511/6, Praha 6 - Ruzyně |
| Katastrální území: | Ruzyně [729710] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. |
| Typ objektu: | Budova pro vzdělávání |

Zákládní popis objektu

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka je příspěvkovou organizací, která vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Budovy ZŠ a MŠ v areálu jsou komunikačně napojeny z ulice Stochovská vjezdy a vchodem pro zásobování, další vchod je z boční ulice Ruzyňská. Hlavní vstup do areálu je z průčelí budovy z nám. Čs. Povstání. Všechny objekty jsou vzájemně propojeny pěšími komunikacemi a veřejnými chodníky.

Hlavní budova základní školy – 2.stupeň byla založena v roce 1935, vedlejší budova základní školy v roce 1822, sportovní hala v roce 2004, mateřská školka v cca 60. letech. Všechny objekty 
ZŠ T. G. Masaryka jsou po rekonstrukci na obálce budovy (v některých případech dílčí, v některých případech kompletní rekonstrukce).

Součástí ZŠ T.G.M. je rozsáhlá zahrada s vybudovaným sportovním zázemím, sloužícím všem dětem i dospělým ze širokého okolí. Škola není specificky zaměřená, žáci jsou zde vzděláváni podle vlastního vzdělávacího programu „Učíme se spolu pro život“.

Provoz školy probíhá od září do konce června. V červenci a srpnu je škola pro žáky zavřená z důvodu letních prázdnin.

Vyučování začíná v 8:00 hod., pokud není rozvrhem stanoveno jinak a je ukončeno nejpozději v 16:15 hod. Školní budova se otevírá pro žáky v 7:40 hod. Provoz školní družiny (3 oddělení pro žáky 1. až 4. tříd) začíná ráno v 6:30 hod. a končí v 7:40 hod., odpolední provoz je od 11:45 – 17:00 hod.

Sportovní hala je v dopoledních a odpoledních hodinách určena pro potřeby výuky školy, od 16:00 – 21: 00 hod. je pronajímána veřejnosti. Sportovní hala je pronajímána během pracovních dnů, a i během víkendů.

Základní škola vzdělává v 1. až 9. ročníku v ZŠ T.G.M. a v 1. – 5. ročníku v ZŠ Bělohorská 174 celkem 370 žáků v 16 třídách. Počet žáků na sloučených školách se za posledních 10 let výrazně nemění, a to zejména kvůli omezenému počtu učeben.

Ve školní jídelně se stravují žáci školy, zaměstnanci školy a je zde připravováno jídlo pro MŠ Stochovská (odloučené pracoviště).

Základní popis stavební části

Hlavní budova základní školy – 2.stupeň

Objekt základní školy (určený pro II. stupeň) byla založena v roce 1935. Objekt hlavní budovy základní školy určený pro II. stupeň má 3 nadzemní vytápěné podlaží, ve kterých se nachází učebny, kabinety, chodby, sociální zařízení a veškeré místnosti nutné pro provoz školy. Objekt je částečně podsklepen a má nevyužívané podkroví.

Budova je jednoduchého obdélníkového půdorysu s učebnami orientovanými na jih a chodbami orientovanými na sever. Konstrukční systém objektu je stěnový, podélný, řešený jako dvoutrakt. Obvodový plášť je zděný, pomocí keramického zdiva předpoklad z cihel plných pálených o tl. 600 a 450 mm. Obvodové zdivo bylo v minulosti kontaktně zatepleno pomocí tepelné izolace, pravděpodobně z minerální vaty tl. 80 a 100 mm.

Střešní konstrukce je tvořena dřevěnou stojatou stolicí. Nosný systém krovu je ve velmi zachovalém stavu bez známek napadení škůdci. Podlaha půdy je původní, resp. není dodatečně zateplená.

Všechny otvorové výplně byly v minulosti vyměněny. Okna jsou dřevěná, zasklená izolačním dvojsklem. Okna na schodišti jsou pravděpodobně kovová rovněž zasklená izolačním dvojsklem.

Podlaha na terénu je původní, pravděpodobně bez tepelné izolace.

Hlavní budova základní školy je ve své severní části propojena krčkem se sportovní halou.

| Obrázek 1 - Pohled I – hlavní budova ZŠ | Obrázek 2 - Pohled II - hlavní budova ZŠ |
| --- | --- |
| Obrázek 3 - Pohled III - hlavní budova ZŠ | Obrázek 4 - Propojení mezi hlavní budovou ŽS a sportovní halou |

Sportovní hala

Přístup do haly je z venkovního prostoru. Komunikační propojení s budovou základní školy ke vchodem a přes zádveří do haly do chodby u jídelny.  Hala má jednoduchý obdélníkový půdorys o rozměrech 52 x 30 m. Vlastnímu architektonickému řešení haly dominuje její zastřešení obloukovými lepenými vazníky umístěnými paralelně s delší osou tělocvičny. Toto řešení reaguje na architekturu školy (zastřešení schodiště) a fasádním pláštěm, který je omítaný a probarvený v odstínech stávající školní budovy. Součástí haly je dvoupodlažní prostor zázemí (spojovací krček) situovaný jihovýchodním směrem. Zde jsou umístěny šatny, sociální a technické zázemí haly. Fasády jsou řešeny jako kombinace omítek, pohledového betonu a dřevěných obkladů, střídaných prosklenými plochami. Okna a venkovní dveře jsou dřevěná zasklená izolačním dvojsklem.

Zdivo obvodových stěn je vyzděné z cihelných bloků Porotherm 24, obvodový plášť tělocvičny je kontaktně zateplen pomocí tepelné izolace o tl. 100 mm.  Severní fasáda haly je z velké části tvořena prosklenou stěnou z dřevoskleněného fasádního systému. Podružný vstup do budovy je tvořen velkými prosklenými dvoudílnými dveřmi s nadsvětlíkem. Všechny otvorové výplně jsou zasklené izolačním dvojsklem. Zastřešení je provedeno z lepených plnostěnných dřevěných vazníků o rozpětí 38 m ve vzdálenostech 4 m, prodloužené o 8 m ve východním a západním směru. Průřez vazníku je 200 x 1380 mm. Mezi vazníky jsou umístěna dřevěná ztužidla (vaznice) na nich typový panel Tesco se skladbou: plechová krytina, záklop tl. 24 mm, provětrávaná vzduchová mezera tl. 40 mm, tepelná izolace tl. 160 – 180 mm, parotěsná zábrana, protipožární desky Cemvin tl. 30 mm, vzduchová mezera tl. 30 mm a hoblovaný záklop tl. 20 mm. Stropy nad zázemím a šatnami jsou tvořeny železobetonovou deskou. Vnitřní nosné stěny jsou ze zdiva Porotherm tl. 240 mm. Schodiště je tvořeno železobetonovou monolitickou deskou s keramickým obkladem jako povrchovou úpravou.

| Obrázek 5 - Pohled I – sportovní hala | Obrázek 6 - Pohled II – sportovní hala |
| --- | --- |

Vedlejší budova základní školy - 1.stupeň

Objekt základní školy (určený pro I. stupeň) byla založena v roce 1822. Budova je samostatně stojící, třípodlažní, podsklepená, s nevytápěným podkrovím, půdorysně řešena ve tvaru písmena „L“. Konstrukční systém objektu je stěnový se třemi podélnými nosnými stěnami. Stropní konstrukce jdou dvojího typu, a to původní dřevěné a keramické stropy. Střešní konstrukce je dřevěná, stojatá stolice. Nosný systém krovu je ve velmi zachovalém stavu bez známek napadení škůdci. Podlaha půdy je původní, resp. není dodatečně zateplená.

Obvodové zdivo je keramické pravděpodobně z cihel plných pálených o tl. 600 a 450 mm. Obvodové zdivo bylo v minulosti kontaktně zatepleno pomocí tepelné izolace pravděpodobně z minerální izolace tl. 80 mm.

Otvorové výplně jsou pravděpodobně plastová zasklení izolačním dvojsklem. Hlavní vstup do objektu je pomocí dřevěných oken s jednoduchým zaklením, vedlejší vstup je pomoc plastových dveří.

Podlaha na terénu je původní, resp. bez tepelné izolace.

| Obrázek 7 – Pohled I – vedlejší budova ZŠ | Obrázek 8 – Pohled II – vedlejší budova ZŠ |
| --- | --- |
| Obrázek 9 – Pohled III – vedlejší budova ZŠ | Obrázek 10 – Vedlejší budova ZŠ |

Budova mateřské školy

Jedná se samostatně stojící objekt situovaný v severní části areálu komplexu škol T.G. Masaryka. Budova je podsklepená, jednopodlažní s využívaným, vytápěný, podkrovím. Půdorysně je řešena jako jednoduchý obdélník s přístavbou vstupu se schodištěm.

Suterén objektu je vytápěný, využívaný pro účely výuky a skladování. Konstrukční systém objektu je stěnový, s výplňovým obvodovým keramickým zdivem pravděpodobně z cihel plných pálených o tl. 600 a 450 mm. Obvodové zdivo bylo v minulosti kontaktně zatepleno pomocí tepelné izolace pravděpodobně z pěnového polystyrenu tl. cca 50 mm. Zdivo suterénu zatepleno není.

Stropní, vodorovné konstrukce jsou betonové či keramické. Střešní konstrukce je řešena jako dřevěná stojatá stolice. Půdní prostor je částečně využívaný. Ve vytápěné části byla v minulosti provedena vestavba, která je dodatečně zateplena v úrovni krokví a kleštin pomocí tepelné izolace z minerálních vláken tl. cca 150 – 200 mm.

Otvorové výplně byly v minulosti, v rámci kompletní rekonstrukce, rovněž vyměněny. Jedná se o plastová okna a dveře zasklená izolačním dvojsklem. Okna vikýřů jsou rovněž plastová okna zasklená izolačním dvojsklem, střešní okna jsou typu Velux, dřevěná zasklená izolačním dvojsklem.

Podlaha na terénu je původní, resp. bez tepelné izolace.

| Obrázek 11 - Pohled I - mateřská škola | Obrázek 12 - Pohled II - mateřská škola |
| --- | --- |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla

Hlavní budova základní školy – 2.stupeň

Zdrojem tepla pro hlavní budovu základní školy jsou dva nízkotlaké, teplovodní kotle Vaillant VK 120/7-2E na spalování zemního plynu. Plynová kotelna je situována v 1.PP hlavní budovy. Zdroje tepla slouží pro vytápění, přípravu teplé vody a pro potřeby VZT jednotky.

Tabulka 1 - Parametry zdrojů tepla

| Zdroje tepla | K1 | K2 |
| --- | --- | --- |
| Typ kotle | VK 120/7-2E | VK 120/7-2E |
| Výrobce | Vaillant | Vaillant |
| Rok výroby: | neuvedeno | neuvedeno |
| Výrobní číslo: | 51078 | 51085 |
| Typ hořáku: | atmosférický | atmosférický |
| Jmenovitý tepelný výkon kotle: | 118,5 kW | 118,5 kW |
| Jmenovitý příkon: | 130 kW | 130 kW |

Celkový maximální výkon kotlů v plynové kotelně je 237 kW a příkon 260 kW – tzn. jedná se o kotelnu zařazenou do III. Kategorie.

Regulace kotlů je ekvitermní na základě venkovní teploty.

Teplá voda z kotlů je pomocí 2 oběhových kotlových čerpadel Grundfos UPS 32-30/F (el. příkon 55/65/85 W) dopravována do rozdělovače a sběrače, kde je dále dělena na dílčí větve.

| Obrázek 13 - Zdroje tepla - hlavní budova ZŠ | Obrázek 14 - R+S hlavní budova ZŠ |
| --- | --- |

Tabulka 2 – Rozdělení jednotlivých větví na R+S – hlavní budova ZŠ

| Ozn. | Název větve | Typ čerpadla a el. příkon | 3-cestný ventil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÚT chodby | Grundfos UPS 32-60 180 (el. příkon 45/65/90 W) | Belimo NDR24-T |
| 2 | VZT | Grundfos UPS 32-60 180 (el. příkon 45/65/90 W) | nesměšováno |
| 3 | ÚT třídy | Grundfos UPE 32-80 180 (el. příkon 40-250 W) | Belimo NDR24-T |
| 4 | Příprava TV | Grundfos UPS 25-40 180 | nesměšováno |

Zabezpečovacím zařízením kotlů a otopné soustavy je tlaková expanzní nádoba Reflex N300 o objemu 300 l. V kotelně je dále instalována úpravna vody z roku 2001.

Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, uzavřená, tlaková s nuceným oběhem otopného média pomocí oběhových čerpadel Grundfos. Teplotní spád otopné soustavy je 90/70 °C.

Kotelna je vybavena MaR se směšováním otopné vody trojcestnými směšovacími ventily s ovládáním Belimo a řídicí jednotkou MPC 302.

Větrání kotelny je přirozené s přívody vzduchu z venkovního prostoru k podlaze kotelny a odvody vzduchu pod stropem kotelny do volných komínových průduchů.

Kotelna je vybavena detektorem hořlavých plynů. Přístupné plynovody jsou ocelové svařované, vedené po povrchu, opatřeny ochrannými nátěry žluté barvy. Odvzdušňovací potrubí je vyvedeno do venkovního prostoru v zadní části budovy školy.

Potrubí v kotelně je tepelně izolováno pomocí návlekové izolace. Armatury a čerpadla izolovány nejsou.

Provoz kotelny je nepřetržitý, celoroční.

Sportovní hala

Jako zdroj pro vytápění a přípravu teplé vody slouží plynové závěsné, turbo kotle Thermona Duo 50T v kaskádovitém zapojení. Celkem jsou osazeny 3 ks kotlů s celkovým výkonem 3 x 45 = 135 kW.

Základní tepelné údaje (projektované):

- Vytápění:

Max. tepelná ztráta haly = 37 kW

Max. tepelná ztráta nářaďovny a skladů = 10 kW

Max. tepelná WC, šaten, tech. zázemí a prostorů pro diváky = 25 kW

- Větrání:

Tepelná hodnota pro větrání haly s min. účinností rekuperace 52 % = 35 kW

- Příprava TV = 20 kW

CELKEM = 127 kW

| Obrázek 15 - Zdroje tepla - Sportovní hala | Obrázek 16 - R+S - Sportovní hala |
| --- | --- |

Kotle jsou osazeny v technické místnosti v zázemí tělocvičny. Kotle Thermona Duo jsou osazeny nízkonoxovým atmosférickým hořákem s mikroprocesorem, plynovou regulační armaturou a oběhovým čerpadlem. Výstup z kotlů je opatřen pojistným ventilem a tlakovou expanzní nádobou Reflex N o objemu 100 l. Napojovaný topný systém je připojen přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků na typový rozdělovač a sběrač s regulovatelnými okruhy (2 ze 4). Dvě větve vytápění jsou tedy opatřeny samostatnou regulací pomocí směšovacích třícestných armatur a oběhových čerpadel. Větev přípravy TV a VZT pravá a levá jsou bez směšování.

Tabulka 3 – Parametry zdrojů tepla – Sportovní hala

| Zdroje tepla | K1 | K2 | K3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ kotle | Duo 50 T | Duo 50 T | Duo 50 T |
| Výrobce | Thermona | Thermona | Thermona |
| Rok výroby | 2005 | 2005 | 2005 |
| Výrobní číslo: | 42816104/311 | 42816104/312 | 42816104/313 |
| Typ hořáku: | atmosférický | atmosférický | atmosférický |
| Jmenovitý tepelný výkon kotle: | 45 | 45 | 45 |

Tabulka 4 – Rozdělení jednotlivých větví na R+S – Sportovní hala

| Ozn. | Název větve | Typ čerpadla a el. příkon | 3-cestný ventil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VZT pravá | Grundfos UPS 32-25 180 (el. příkon 30/45/70 W) | nesměšováno |
| 2 | ÚT šatny, stup | Grundfos Alpha2 L 25-40 180 | Belimo HT 24-SR-T |
| 3 | ÚT hala, zázemí | Grundfos UPE 32-60 180 (el. příkon 40-100 W) | Belimo LM 24-SR |
| 4 | VZT levá | Grundfos UPS 32-50 180 (el. příkon 35/55/80 W) | nesměšováno |

Kotelna je vybavena MaR s řídicí jednotkou MST700.

Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, uzavřená, tlaková s hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků a nuceným oběhem topného média pomocí oběhových čerpadel Grundfos. Teplotní spád otopné soustavy je 75/55 °C.

Větrání kotelny je přirozené s přívody vzduchu neuzavíratelným otvorem z venkovního prostoru k podlaze kotelny a otvory s mřížkami ve spodní části vstupních dveří do kotelny. Odvod vzduchu z kotelny je přirozený neuzavíratelným otvorem ve stropu kotelny.

Potrubí v kotelně je tepelně izolováno pomocí návlekové izolace. Armatury a čerpadla izolovány nejsou.

Provoz kotelny je nepřetržitý, celoroční. Obsluha kotelny je provozovatelem stanovena jako občasná.

Vedlejší budova ZŠ – 1.stupeň

Zdrojem tepla pro budovu 1.stupně základní školy jsou teplovodní, plynové kotle Vaillant VK o výkonu  47,7 kW každý. Celkový výkon kotelny je tedy 95,4 kW. Zdroje tepla jsou umístěné v suterénu budovy.

Zdroje tepla slouží pro vytápění a přípravu teplé vody.

Tabulka 5 – Parametry zdrojů tepla – Vedlejší budova ZŠ

| Zdroje tepla | K1 | K2 |
| --- | --- | --- |
| Typ kotle | VK47/6-2XE | VK47/6-2XE |
| Výrobce | Vaillant | Vaillant |
| Rok výroby | 2003 | 2003 |
| Výrobní číslo: | 50237 | 50596 |
| Typ hořáku: | atmosférický | atmosférický |
| Jmenovitý tepelný výkon kotle: | 47,7 | 47,7 |

Regulace kotlů je ekvitermní na základě venkovní teploty.

Teplá voda z kotlů je pomocí 2 oběhových kotlových čerpadel Grundfos UPS 25-30 180 (el. příkon 25/40/55 W) dopravována do rozdělovače a sběrače, kde je dále dělena na dílčí větve.

| Obrázek 17 – Zdroje tepla - Vedlejší budova ZŠ | Obrázek 18 – R+S – Vedlejší budova ZŠ |
| --- | --- |

Tabulka 6 - Rozdělení jednotlivých větví na R+S – Vedlejší budova ZŠ

| Ozn. | Název větve | Typ čerpadla a el. příkon | 3-cestný ventil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Příprava TV | Grundfos UPS 25-25 180 (el. příkon 30/45/70 W) | nesměšováno |
| 2 | ÚT | Grundfos Alpha 2 32-80 180 | Belimo NM230-2 |
| 3 | Půda | Grundfos Alpha (el. příkon 25 - 60 W) | Belimo NM230-2 |

Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, uzavřená, tlaková s nuceným oběhem topného média pomocí oběhových čerpadel Grundfos.

Zabezpečovacím zařízením kotlů a otopné soustavy jsou dvě tlaková expanzní nádoby Reflex N o objemu 80 l každá (rok výroby 2019).

Větrání kotelny je přirozené s přívodem vzduchu z venkovního prostoru neuzavíratelným otvorem nad podlahou. Odkouření kotlů je společné do komínového průduchu.

Potrubí v kotelně je tepelně izolováno pomocí návlekové izolace. Armatury a čerpadla izolovány nejsou.

Mateřská škola

Zdrojem tepla pro objekt mateřské školky slouží plynový,  kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200 W o výkonu 35 kW. Zdroj tepla je umístěn v suterénu budovy v nízkotlaké, plynové kotelně.

Zdroj tepla slouží jak pro potřeby vytápění, tak pro potřeby přípravy teplé vody.

| Obrázek 19 - Zdroj tepla - Mateřská škola | Obrázek 20 - R+S - Mateřská škola |
| --- | --- |

Regulace kotle je ekvitermní, na základě venkovní teploty.

Tabulka 7 - Parametry zdroje tepla - Mateřská škola

| Zdroje tepla | K1 |
| --- | --- |
| Typ kotle | Vitodens 200 W B2HB-35 |
| Výrobce | Viessmann |
| Rok výroby | 2017 |
| Výrobní číslo: | 7570779704696118 |
| Typ hořáku: | MatriX |
| Jmenovitý tepelný výkon kotle: | 32,5 |

Teplá voda z kotle je pomocí zabudovaného čerpadla v kotli dopravována do rozdělovače a sběrače, kde je dále dělena na dílčí větve.

Tabulka 8 - Rozdělení jednotlivých větví na R+S – Mateřská škola

| Ozn. | Název větve | Typ čerpadla a el. příkon | 3-cestný ventil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÚT chodby | Grundfos UPS 25-40 A 180 (el. příkon 30/45/60 W) | Belimo MT230-3-T |
| 2 | ÚT třídy | Grundfos UPS 25-80 180 (el. příkon 140/210/245 W) | ESBE |

Zabezpečovacím zařízením kotlů a otopné soustavy je tlaková expanzní nádoba Reflex N300 o objemu 300 l. V kotelně je dále instalována úpravna vody z roku 2001.

Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, dvoutrubková, uzavřená, tlaková s nuceným oběhem topného média pomocí oběhových čerpadel Grundfos. Teplotní spád otopné soustavy je 80/60 ° C.

Větrání kotelny je přirozené s přívodem vzduchu k podlaze kotelny.

Potrubí v kotelně je tepelně izolováno pomocí návlekové izolace. Armatury a čerpadla izolovány nejsou.

Byt školníka/správce

Zdrojem tepla pro byt správce je plynový, závěsný kondenzační kotel Buderus Logamax Plus GB072-24 o výkonu 24 kW. Kotel je umístěn v místnosti koupelny.

Otopná soustava

Hlavní budova základní školy – 2.stupeň

| Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, dvoutrubková, uzavřená, tlaková s nuceným oběhem otopného média pomocí oběhových čerpadel Grundfos. Teplotní spád otopné soustavy je 90/70 °C. Otopné plochy jsou tvořeny litinovými článkovými tělesy. Termostatické hlavice a ventily jsou osazeny pouze na některých tělesech (v učebnách a na chodbách nejsou). | Obrázek 21 - Otopné těleso - Hlavní budova ZŠ |
| --- | --- |

Sportovní hala

| Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, uzavřená, dvoutrubková tlaková s hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků a nuceným oběhem topného média pomocí oběhových čerpadel Grundfos. Teplotní spád otopné soustavy je 75/55 °C. Samotná hala – tělocvična je vytápěná pomocí teplovzdušných VZT jednotek, otopné plochy jsou umístěny jen v propojovacím krčku a zázemí haly. | Obrázek 22 - Otopné těleso - Sportovní hala |
| --- | --- |

Otopné plochy jsou tvořeny ocelovými, deskovými tělesy typu Radik, které jsou opatřeny termostatickými ventily a hlavicemi.

Vedlejší budova základní školy – 1.stupeň

| Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, uzavřená, tlaková s nuceným oběhem topného média pomocí oběhových čerpadel Grundfos. Otopné plochy jsou tvořeny litinovými, článkovými tělesy typu Kalor, které jsou opatřeny termostatickými ventily a hlavicemi. Hlavice jsou v provedení Anti-vandal. | Obrázek 23 – Otopné těleso – Vedlejší budova ZŠ |
| --- | --- |

Mateřská škola

Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, dvoutrubková, uzavřená, tlaková s nuceným oběhem topného média pomocí oběhových čerpadel Grundfos. Teplotní spád otopné soustavy je 80/60 ° C. Otopná tělesa jsou tvořena převážně ocelovými, deskovými tělesy typu Radik, která jsou ve většině případů opatřena termostatickými ventily a hlavicemi. Tělesa v pobytových místnostech dětí, jsou opatřena konstrukcí pro zamezení přístupu dítěte a případného popálení.

V jedné ze tříd mateřské školy je jako otopná plocha použit podlahový konvektor.

Příprava TV

Hlavní budova základní školy – 2.stupeň

| Příprava teplé vody je realizována v nepřímoohřívaném zásobníku TV Vaillant typ VIH 300/2 R2 o objemu 295 l (rok výroby 2016). Oběh teplé vody v systému zajišťuje cirkulační čerpadlo Wilo Star Z 25/2 (el. příkon 46 W). Cirkulační čerpadlo není časově řízeno, resp. běhá 24/7. Rozvod teplé vody je tepelně izolován, armatury a čerpadlo izolováno není. | Obrázek 24 - Příprava TV - Hlavní budova ZŠ |
| --- | --- |

V prostoru plynové kotelny je spolu s výše uvedeným zásobníkem TV umístěn ještě druhý zásobník TV Vaillant VIH 300/6 o objemu 300 l, který je ale mimo provoz a ze systému odpojen.

Sportovní hala

| Příprava TV je napojena v prostoru kotelny haly na zásobníkový ohřívač s rychloohřevem Dražice OKC 250 NTR (z roku 2004) o výkonu výměníku 24 kW a objemu 250 l, který je napojen na poslední kotel. Dle informací od školníka – správce budovy je kotel nefunkční a zásobník TV teče. Cirkulaci teplé vody po objektu sportovní haly je pomocí teplovodního cirkulačního čerpadla WILO Star Z20/1. Dle informací od školníka přívod studené vody v kotelně v zimním období často zamrzá kvůli větrání, které je instalováno poblíž. | Obrázek 25 - Příprava TV – Sportovní hala |
| --- | --- |

Vedlejší budova ZŠ – 1.stupeň

| Příprava TV je realizována pomocí nepřímoohřívaného zásobníku TV VIH Q120/1 (poslední v sestavě s kotli) o objemu 120 l a výkonu výměníku 25,5 kW. Teplá voda ze zásobníku je pomocí oběhového, cirkulačního čerpadla Wilo Star Z20/1 (el. příkon 38 W) dopravována do míst spotřeby. | Obrázek 26 – Příprava TV – Vedlejší budova ZŠ |
| --- | --- |

Mateřská škola

| Příprava TV je realizována pomocí nepřímoohřívaného zásobníku TV Viessmann Vitocell 100 W typ CUGA o obejmu 150 l (rok výroby 2017). Oběh teplé vody po objektu zajišťuje oběhové cirkulační čerpadlo Wilo Star Z 15 (el. příkon 22 W). | Obrázek 27 - Příprava TV – Mateřská škola |
| --- | --- |

Větrání a klimatizace

Hlavní budova základní školy – 2.stupeň

Větrání hlavní budovy základní školy je řešeno přirozeným způsobem pomocí otevírání otvorových výplní – oken a dveří dle požadavků jednotlivých uživatelů daného prostoru.

Pouze pro prostor kuchyně je instalována VZT jednotka s následujícími parametry:

| Obrázek 28 - VZT jednotka pro větrání kuchyně v hlavní budově ZŠ | Obrázek 29 - VZT potrubí a distribuční elementy pro větrání kuchyně |
| --- | --- |

Tabulka 9 - Parametry VZT jednotky pro větrání kuchyně

| Jednotka | údaj |
| --- | --- |
| Typ jednotky | CV-A 2P CNWV/1-6 |
| Výrobce | VTS Clima |
| Rok výroby: | 2001 |
| Tlaková ztráta filtru F4 SV 2 | 131 Pa |
| Účinnost ZZT | 45% |
| Výkon ohřívač CVA/D2-HW1 | 68,2 kW |
| Teplotní spád média | 90/70 °C |
| Objemový průtok | 7200 m3/hod |
| Otáčky ventilátoru THHLZ 280 RA | 3810 1/min |
| Výkon motoru 1LA7 113-2AA60-Z+A11 | 4 kW |

VZT jednotka je opatřena protimrazovou ochranou pomocí oběhové čerpadla Grundfos Alpha 2L 25-40 180 a třícestného směšovacího ventilu NM 24A-SROV.

Přívodní i odpadní potrubí je tepelně izolováno. Rozvodné potrubí je obdélníkového průřezu s obdélníkovými vyústkami. Regulace VZT jednotky je ruční přímo z prostoru kuchyně.

Sportovní hala

Větrání sociálního zařízení a šaten v hale: Tyto prostory jsou větrány podtlakovým způsobem pomocí společného odsávacího potrubí s ventily, které jsou připojeny na odsávací potrubí pomocí ohebných hadic. Odsávací ventilátor je umístěn v potrubí.

Tělocvična (ve sportovní hale) je větrána a přitápěna teplovzdušným způsobem pomocí dvou kusů vytápěcích a větracích, rekuperačních jednotek, které jsou doplněny kruhovým přívodním a cirkulačním potrubím s vyústkami. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny ve strojovnách v zázemí haly a jsou vybaveny filtrem vzduchu. Jednotky jsou vybaveny rekuperačními křížovými výměníky, cirkulačními klapkami, dvěma nezávisle ovládanými ventilátory, vysouvacími filtry přiváděného i odváděného vzduchu. Jednotka je vybavena mikroprocesorovým regulačním modulem pro plynulé a nezávislé ovládání otáček každého ventilátoru v rozsahu 40 – 100%, vestavěným procesorem protimrazové ochrany výměníku, automatickým ovládáním by-passové klapky, autonom. řízením ventilátorů. Zařízení je vybaveno směšovací komorou pro možnost přisávání čerstvého vzduchu.

V zimním období zařízení pracuje se 100% cirkulačního vzduchu. V letním období zařízení může přisávat venkovní vzduch a slouží jako doplněk přirozeného větrání haly (hala je větrána přirozeným způsobem okny – příčným větráním).

| Obrázek 30 - VZT jednotka pravá | Obrázek 31 - VZT jednotka levá |
| --- | --- |
| VZT potrubí, veškerého přívodního a odpadního potrubí od VZT jednotek po venkovní prostor, je tepelně izolováno. Pro možnost větrání haly v zimním období jsou jednotky opatřeny vlastní automatikou s protimrazovou ochranou. Vzduchový výkon zařízení je 6200 m3/hod celkem při tepelném výkonu pro větrání 33 kW při uvažování rekuperace 52 %. | Obrázek 32 - VZT potrubí a distribuce |

Vedlejší budova základní školy – 1.stupeň

Větrání objektu vedlejší budovy základní školy je pouze přirozené na základě otevírání okenních výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.

Mateřská škola

Větrání objektu mateřské školy je pouze přirozené na základě otevírání okenních výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Na WC je instalováno podtlakové větrání, resp. jsou instalovány odtahové ventilátory.

Chlazení

Hlavní budova základní školy – 2.stupeň

V hlavní budově základní školy budově není instalován centrální ani lokální zdroj chlazení.

Sportovní hala

V budově sportovní haly není instalován centrální ani lokální zdroj chlazení.

Vedlejší budova základní školy – 1.stupeň

Ve vedlejší budově základní školy není instalován centrální ani lokální zdroj chlazení.

Mateřská škola

V budově mateřské školy není instalován centrální ani lokální zdroj chlazení.

Měření a regulace

Regulace všech kotlů instalovaných v areálu ZŠ a MŠ T. G. Masaryka je ekvitermní, na základě venkovní teploty. Na většině otopných těles jsou instalovány termostatické ventily a hlavice (pokud není uvedeno jinak). Na všech objektech dochází k útlumovým stavům, minimálně v rozsahu víkendu nebo v rozsahu plánovaných krátkodobých či dlouhodobých prázdnin.

Osvětlení

Hlavní budova základní školy – 2.stupeň

Osvětlení hlavní budovy školy je realizováno kombinovaným způsobem. Přirozeným osvětlením skrz otvorové výplně a umělým osvětlením pomocí osvětlovací soustavy.

Osvětlení hlavních prostor – učeben a kabinetů je realizováno pomocí lineárních zářivek o příkonu cca 2 x 36 W nebo 1 x 36 W (relativně nová svítidla). Některé učebny jsou opatřeny přídavnými reflektory nad tabulemi. Podružné prostory jako chodby, sociální zařízení apod. jsou osvětleny pomocí lineárních zářivek o jednom či dvou zdrojích či pomocí žárovek. Ovládání osvětlení je řešeno přednostně ručním ovládáním spínači u vstupů do jednotlivých prostor.

| Obrázek 33 - Příklad osvětlení jedné z učeben hlavní budovy ZŠ | Obrázek 34 - Osvětlení sociálního zařízení hlavní budovy ZŠ |
| --- | --- |

Sportovní hala

Osvětlení sportovní haly je realizováno kombinovaným způsobem. Přirozeným osvětlením skrz otvorové výplně a střešní světlíky a umělým osvětlením pomocí osvětlovací soustavy.

Osvětlení ve sportovní hale – tělocvičně je realizováno pomocí zářivkových svítidel se třemi zdroji. Předpokládaný el. příkon jednotlivého zdroje/trubice je 58 W (36 W). Osvětlení ostatních prostor (soc. zařízení, šatny, technické prostory apod.) je realizováno pomocí zářivkových svítidel o el. příkonu 4x18 W nebo pomocí úsporných žárovek/zářivek.

| Obrázek 35 - Osvětlení tělocvičny haly | Obrázek 36 - Osvětlení šaten sportovní haly |
| --- | --- |

Vedlejší budova základní školy – 1. stupeň

Osvětlení vedlejší budovy školy je realizováno kombinovaným způsobem. Přirozeným osvětlením skrz otvorové výplně a umělým osvětlením pomocí osvětlovací soustavy.

Osvětlení hlavních prostor – učeben a kabinetů je realizováno pomocí lineárních zářivek o příkonu cca 2 x 36 W nebo 1 x 36 W (relativně nová svítidla). Některé učebny jsou opatřeny přídavnými reflektory nad tabulemi. Podružné prostory jako chodby, sociální zařízení apod. jsou osvětleny pomocí lineárních zářivek o jednom (1 x 36 W)/dvou (2 x 36 W) či čtyřech zdrojích (4 x 18 W) či pomocí žárovek. Ovládání osvětlení je řešeno přednostně ručním ovládáním spínači u vstupů do jednotlivých prostor.

| Obrázek 37 - Osvětlení kabinetu - vedlejší budova ZŠ | Obrázek 38 - Osvětlení WC - Vedlejší budova ZŠ |
| --- | --- |

Mateřská škola

Osvětlení mateřské školy je realizováno kombinovaným způsobem. Přirozeným osvětlením skrz otvorové výplně a umělým osvětlením pomocí osvětlovací soustavy.

Osvětlení hlavních prostor – tříd a heren je realizováno pomocí lineárních zářivek o příkonu cca 2 x 36 W (relativně nová svítidla). Podružné prostory jako chodby, sociální zařízení apod. jsou osvětleny pomocí úsporných zářivek či žárovek. Ovládání osvětlení je řešeno přednostně ručním ovládáním spínači u vstupů do jednotlivých prostor.

| Obrázek 39 - Osvětlení herny – Mateřská škola | Obrázek 40 - Osvětlení schodiště – Mateřská škola |
| --- | --- |

Ostatní

Ostatní spotřebiče v hlavní budově základní školy je gastro vybavení (konvektomaty, vařiče, ohřívače, myčky, lednice, mrazáky apod.).

Dalšími ostatními spotřebiči ve všech budovách určených pro vzdělávání v areálu je především IT vybavení (PC, tiskárny, reflektory apod.).

ZŠ a MŠ Emy Destinnové

| Předmět: | ZŠ a MŠ Emy Destinnové |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Svobody 3/930, 16000, Praha 6 |
| Katastrální území: | Bubeneč [730106] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Památkově chráněné území Památková zóna – budova, pozemek v pam. zóně |
| Typ objektu: | Budova pro vzdělávání |

Zákládní popis objektu

Budova ZŠ a MŠ  Emy Destinnové je umístěna v centrální části Prahy 6 – Bubeneč, na adrese nám. Svobody 3/930. Budova se nachází na území Pražské památkové rezervace, v zástavbě původních bytových domů. Součástí školy je také budova odloučeného pracoviště na adrese Českomalínská 35, která není součástí tohoto EA.

Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové vykonává činnost základní školy, školní družiny, školního klubu, školní jídelny a od 25. 10. 2014 i mateřské školy.

Objekt se nachází na adrese nám. Svobody 3 a byl postaven v roce 1930, má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které je pouze částečně zapuštěno do terénu. Budova školy se sestává z dvou podélných bloků, které jsou na severní straně budovy spojeny blokem tělocvičny. Podélné bloky školy jsou řešeny jako dispoziční dvojtrakt s orientací učeben do ulice a do dvora. Provozně je budova rozdělena na dva samostatné celky s vlastní právní subjektivitou, které jsou v bloku tělocvičny odděleny mřížemi. Hřiště v prostoru dvora je společné pro obě školy. Součástí budovy je základní škola, mateřská škola, školní kuchyně.

Budova školy na adrese nám. Svobody 3/930, má celkem 27 tříd a je v ní ředitelství, archiv a veškerá administrativa školy.

Žákům budovy slouží školní kuchyně, resp. jídelna umístěná v prostoru suterénu hlavní budovy. Školní kuchyně zajišťuje obědy i pro mateřskou školu, sousední školu ZŠ náměstí Svobody 2/930 a Speciální školu v Rooseveltově ulici. Celkem kuchyně vaří 1200 jídel denně z toho 500 jídel pro žáky jiných škol.

Ve školním roce 2018/19 základní školu navštěvovalo celkem 840 žáků ve 33 třídách, dále je v budově cca 122 zaměstnanců personálního zabezpečení (učitelé, vychovatelé, atd.). Provoz školy je ve  všední dny od 8 hod. do 18 hod. (odpolední hodiny prostory školy využívají zájmové kroužky atd.)

| Obrázek 41 - Ortofotomapa hlavní budovy (Zdroj: googlemaps.cz) | ZŠ a MŠ Emy Destinnové ZŠ a MŠ Emy Destinnové Obrázek 42 - Situační plán hlavní budovy (Zdroj: ČZÚK) |
| --- | --- |

Základní popis stavební části

Obvodové stěny budovy jsou nezateplené, zděné z plných cihel tl. 600 mm, v suterénu poté tl. 800 mm. Vnější omítka budovy je břízolitová. Stropy jsou monolitické železobetonové.

Střecha je sedlová s valbami tvořená dřevěným krovem s pálenou krytinou. Střecha byla z důvodu havarijního stavu rekonstruována v r. 2015.

Půda je nezateplená a je tvořena z cihelných dlaždic (půdovek) o rozměrech většinou 300x300 mm.

Nad tělocvičnou, ve spojovací části obou budov je střecha plochá, krytina z pozinkovaného plechu.

Okna budovy jsou v 1. NP až 3.NP dřevěná špaletová. Modernizace oken proběhla v roce 2010. V rámci této opravy byly instalovány repliky dřevěných špaletových oken. Vnější křídlo oken má instalované izolační dvojsklo (4-16-4), vnitřní křídlo jednosklo (4 mm float), součinitel prostupu tepla Uw = 1,0 W/m2K.

Okna v 1. PP jsou částečně původní, dřevěná dvojitá / jednoduchá a okna v chodbách směrem do ulice jsou plastová.

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro vytápění budovy je výměníková stanice, v prostoru bývalé kotelny, která je společná pro obě budovy ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 a ZŠ Emy Destinnové. Výměníková stanice je umístěna v suterénu školy. Z primárních rozdělovačů je vedena topná voda pro vytápění do 3 deskových protiproudých výměníků a dále do výměníků pro ohřev teplé vody.

Parametry zdroje tepla jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 10 - Technické parametry zdroje tepla

| Typ zdroje | Výměník tepla |
| --- | --- |
| Název | ST 12-120 |
| Palivo | Teplo z CZT |
| Teplosměnná plocha | 16,52 m2 |
| Objem | 15 l |
| Rok výroby | 1997 |
| Celkový počet výměníků | 3 |
| Výrobce | TENEZ Chotěboř |

V těchto výměnících tepla se ohřívá topná voda na maximální teplotu 85°C, která je vedena přes oběhová čerpadla do teplovodního rozdělovače a sběrače pro školu Nám. Svobody 2 a rozdělovače pro školu Emy Destinnové.  Větev topné vody pro budovu školy Emy Destinnové je vedena samostatným potrubím do samostatného prostoru v suterénu budovy, kde je instalováno zařízení pro úpravu parametrů topné vody systému vytápění a režimu vytápění – míchací stanice.

Regulace topné vody do jednotlivých větví je prováděna mícháním ostré topné vody s konstantní teplotou z deskových výměníků na třícestné směšovací armatuře vratnou vodou ze systému vytápění příslušné větve.

Ovládání této třícestné armatury je řízeno ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě a na zvoleném režimu vytápění. Cirkulaci vody v topném systému zajišťují oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček.

Provoz míchací stanice je řízen mikroprocesorovou regulační stanicí Sauter, která je umístěn a ve stejném prostoru jako míchací stanice.

| Obrázek 43 - Rozdělovač a sběrač v budově školy | Obrázek 44 - Oběhová čerpadla |
| --- | --- |

Jednotlivé topně větvě a jejich přiřazená oběhová čerpadla jsou následující:

Tabulka 11 - Topné větve a jejich oběhová čerpadla

| Název větve | Typ oběhového čerpadla |
| --- | --- |
| Jídelna + VZT SZ | Grundfos UPE 32-80 180 |
| Chodby SZ | Grundfos MAGNA 50-60/F |
| Učebny JV | Grundfos MAGNA 50-60/F |
| Jídelna JV | Grundfos UPE 25-45 180 |
| Střed | Grundfos UPS 32-60 180 |
| VZT kuchyň | Grundfos MAGNA 32-40 180 |

Otopná soustava je teplovodní dvoutrubkový systém s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem 90/70°C. Otopná tělesa v budově jsou v převážné většině litinová článková vybavena termostatickou hlavicí a desková otopná tělesa. Převážná většina otopných těles má instalovány termostatické hlavice.

| Obrázek 45 - Litinová otopná tělesa v budově | Obrázek 46 - Desková otopná tělesa v budově |
| --- | --- |

Příprava teplé vody

Teplá voda je ohřívána v deskovém výměníku primární topnou vodou o maximální teplotě 105°C – 65°C. Ohřívaná topná voda je vedena do akumulační nádoby o objemu 1 000l (2ks), 1 ks pro budovu nám. Svobody 2 a 1 ks pro budovu Emy Destinnové. Z této nádoby je vedena teplá voda do rozvodů. Cirkulace a dodávka tepla pro ohřev teplé vody je zajišťována oběhovými čerpadly Willo TOP Z 40/7.

| Obrázek 47 - Akumulační zásobníky teplé vody | Obrázek 48 - Deskový výměník ohřevu teplé vody |
| --- | --- |

Vzduchotechnika

V budově není instalován systém nuceného větrání pro větrání pobytových prostor osob jakou jsou učebny, kabinety atd. Větrání těchto prostor je realizováno přirozené, tzn. zajištěno otevíráním oken v případě potřeby.

Pro větrání kuchyně, resp. jídelny je instalována VZT jednotka Mandík, která zároveň slouží i pro teplovzdušné větrání prostor kuchyně.

Tabulka 12 - Technická specifikace VZT pro kuchyň

| Specifikace VZT jednotky pro kuchyň |
| --- |
| Výrobce: | Mandík |
| Výrobní číslo: | 0701-883 |
| Průtok vzduchu: | 12600 m3/h |
| Příkon ventilátoru: | 5,5 kW |
| Výměník ZZT: | deskový |
| Ohřívač, výkon: | 50 kW |
| Obrázek 49 - VZT jednotka pro kuchyň, pohled A | Obrázek 50 - VZT jednotka pro kuchyň, pohled B |

Chlazení

V budově není instalován centrální ani lokální zdroj chladu.

Měření a regulace

Měření a regulace budovy je zajištěna mikroprocesorovou podcentrálou umístěnou ve zvýšené části strojovny výměníkové stanice, v prostoru rozdělovače a sběrače. Centrální regulace systému je prováděna ručně.

Teplota topné vody je ekvitermně regulována pro jednotlivé větve školy Nám. Svobody 2 a Emy Destinnové. Je měřena venkovní teplota a teplota topné vody do jednotlivých větví rozdělovače. Porovnáním těchto teplot a dle nastavení topné křivky je ovládán ventil na přívodu vod y do příslušné větve – tzn. kvalitativní regulace provedená mícháním přívodní vody s vratnou vodou v regulační trojcestné klapce). Nastavení regulace včetně časového režimu vytápění se provádí na regulátoru MaR, který je instalován v prostoru rozdělovače a sběrače. Topná voda pro přípravu teplé vody je regulována na 60°C ovládáním ventilů na přívodu do jednotlivých výměníků teplé vody.

Veškerá regulace se provádí ručně na výše zmíněné podcentrále řídicího systému.

Osvětlení

Osvětlovací soustava je v budově školy tvořena výhradně zářivkovými tělesy o příkonu 2x36W, doplněna o žárovková svítidla o příkonu 60 W a 100 W.

| Obrázek 51 - Osvětlení v jídelně | Obrázek 52 - Osvětlení na chodbách |
| --- | --- |

Ostatní

Ostatní spotřebiče energie v budově jsou tvořeny výhradně spotřebiči kancelářského typu (PC, tiskárny atd.), zařízením v kuchyni, odtahovými ventilátory pro větrání WC a oběhovými čerpadly.

ZŠ a MŠ Bělohorská

| Předmět: | ZŠ a MŠ Bělohorská |
| --- | --- |
| Adresa: | Bělohorská 162/174, Praha 6 - Břevnov |
| Katastrální území: | Břevnov [729582] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Památkově chráněné území |
| Typ objektu: | Budova pro vzdělávání |

Zákládní popis objektu

ZŠ a MŠ Bělohorská je příspěvkovou organizací, která vykonává činnost základní školy, mateřské školy. Budova ZŠ je komunikačně napojena z ulice Bělohorská (hlavní vstup). Budova MŠ je komunikačně napojena jednak z ulice Falcká, tak z ulice Malobřevnovská.

Předmět EA je komplex školských zařízení – plně organizovaná ZŠ a MŠ T.G.Masaryka v Ruzyni, odloučené pracoviště ZŠ Bělohorská 174 s pěti postupnými ročníky prvního stupně a dvoutřídní MŠ Bělohorská. Obě sloučené školy jsou od sebe vzdáleny 3,5 km a počtem žáků patří mezi středně velké.

| Obrázek 53 - Ortofotomapa předmětu EA (Zdroj: googlemaps.cz) | Obrázek 54 - Situační plán předmětu EA (Zdroj: ČZÚK) |
| --- | --- |

Součástí areálu ZŠ a MŠ Bělohorská je vnitroblok se zelení a prostorem pro Relax a hraní dětí. Základní škola je školou rodinného typu pouze s prvním stupněm, které vzdělává podle vzdělávacího programu „Učíme se spolu pro život“. Mateřská škola je zaměřená podle vlastního vzdělávacího programu „Hvězdičky objevují svět“.

Provoz budovy:

ZŠ: 8:00 – 17:00 hod. (v závislosti na rozvrhu)

MŠ: 7:00 – 17:00 hod.

Školní družina: ráno 6:30 – 8:00 hod, odpoledne 11:40 – 17:00 hod.

Počty dětí a zaměstnanců:

ZŠ: 5 tříd – pouze první stupeň ZŠ – cca 110 žáků

MŠ: 2 třídy – první třída (věk 3–5 let), druhá třída (věk 5 – 7 let) – cca 52 dětí, 7 zaměstnanců

Základní škola prošla kompletní rekonstrukcí na obálce budovy, mateřská škola je původní z doby výstavby. Areál nemá tělocvičnu, žáci ZŠ využívají halu v ZŠ T.G.M.

Základní popis stavební části

Objekt základní školy je nepravidelného půdorysu, je částečně podsklepený, zastřešený pomocí šikmých střech. Hlavní část objektu je jednopodlažní, přístavba se sborovnou je dvoupodlažní. Konstrukční systém hlavní části je řešen jako podélný, stěnový dvoutrakt. Obvodové zdivo je keramické, pravděpodobně z cihel plných pálených. Objekt prošel kompletní rekonstrukcí na obálce budovy, což spočívalo také v dodatečném kontaktním zateplení obvodového zdiva.

Střešní konstrukce je řešena jako dřevěná, stojatá stolice. Část půdního prostoru byla rekonstruována a dodatečně zateplena pomocí minerální izolace, zbylá část půdy je nezateplená.

Otvorové výplně jsou různého typu. V přízemí jsou okna špaletová s izolačním dvojsklem ve vnějším křídle a jednoduchým zasklením v křídle vnitřním, ve 2.NP jsou okna rovněž špaletová ovšem s izolačním dvojsklem ve vnějším i vnitřním křídle. Jen velmi malá část oken je původní, jedná se dřevěná zdvojená okna (okna umístěná v podružných prostorech – nevytápěných). Hlavní vstupní dveře jsou dřevěné s prosklením.

Podlahy na terénu jsou původní.

| Obrázek 55 – Pohled ZŠ I | Obrázek 56 – Pohled ZŠ II |
| --- | --- |
| Obrázek 57 – Pohled ZŠ III | Obrázek 58 - Pohled ZŠ IV |

Ve vnitrobloku je umístěna samostatná budova, ve které jsou situovány 2 třídy se sociálním zařízením (obr. 7 – Pohled IV ŽS). Tato budova je propojena krčkem s částí mateřské školy a je jednoduchého obdélníkového půdorysu, nepodsklepená, jednopodlažní. Konstrukční systém objektu je stěnový, podélný. Obvodové zdivo je keramické, pravděpodobně z cihel plných pálených a je částečně kontaktně zatepleno.  Střešní konstrukce je pultová střecha. Otvorové výplně byly v rámci kompletní rekonstrukce ZŠ vyměněny za okna plastová zasklená izolačním dvojsklem, ona na sociálním zařízení jsou okna původní dřevěná, špaletová zasklená jednoduchým sklem v obou křídlech. Podlaha na terénu je původní.

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

V suterénu (1.PP) staré budovy základní školy je pro vytápění 3 tříd a sborovny (umístěné v 1.NP) instalován závěsný plynový kotel Vaillant VU INT 466/4-5 (z roku 2014) - štítek kotle nepřístupný. Topná voda z kotel je HVDT a oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2 L 25-40 180 dopravována do jednotlivých otopných těles. Otopná soustava je jištěna samostatnou expanzní nádobou. Rozvod potrubí v místnosti s kotlem je izolováno jen částečně pomocí návlekové izolace, jednotlivé armatury a čerpadlo izolované není.

Pro vytápění družiny a třídy slouží nástěnný plynový kotel Vaillant 242/3-5 (z roku 2014) – štítek kotle nepřístupný. Oběh topné vody je nucený pomocí integrovaného oběhové čerpadla v kotli. Potrubí vytápění je ocelové a není nijak tepelně izolováno.

Regulace výše uvedených kotlů je ruční pouze ON/OFF.

Pro vytápění přístavby (přístupné přes chodbu z technického pavilonu MŠ) je v místnosti WC dívky umístěn závěsný plynový kotel Vaillant turbo TEC plus 282/3-5 R2 – štítek kotle nepřístupný. Otopná soustava je jištěna samostatnou expanzní nádobou Dukla o objemu 35 l. Potrubí vytápění je ocelové a není nijak tepelně izolováno.

Regulace tohoto zdroje tepla je pomocí termostatu umístěného na skříni na chodbě.

| Obrázek 59 - Kotel 1.PP | Obrázek 60 - Kotel – družina | Obrázek 61 - Kotel přístavba |
| --- | --- | --- |

Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou z větší části tvořeny litinovými, článkovými tělesy, která jsou bez termostatických ventilů a hlavic. V rekonstruované části podkroví jsou umístěna tělesa ocelová, desková typu Radik, která jsou opatřena termostatickými ventily a hlavicemi.

| Obrázek 62 - OT ZŠ 1.NP | Obrázek 63 - OT ZŠ podkroví |
| --- | --- |

Příprava TV

Příprava teplé vody je v objektu staré budovy základní školy řešena jako decentrální pomocí elektrických průtokových/ zásobníkových ohřívačů.

V učebně č.m. D1.6 je pod umyvadlem umístěn průtokový ohřívač Regent s elektrickým příkonem 1,2 kW. Další průtokový ohřívač je umístěn v místnosti sborovny.

V 1.PP za rohem od místnosti s plynovým závěsným kotlem Vaillant pro potřeby ÚT dílčí části budovy je umístěn závěsný elektrický bojler Ariston o objemu 80 l o předpokládaném el. příkonu 2,2 kW (štítek neúplný).

Vzduchotechnika

| Většina prostor základní i mateřské školy je větrána pouze přirozeným způsobem, resp. pomocí otevírání otvorových výplní – oken a dveří v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Prostor nové kuchyně je větrán pomocí stropní jednotky Atrea Duplex 4301 TC CHF. Jednotka je vybavena zpětným ziskem tepla, nicméně vzhledem k chybějícím údajům na štítku není znám objemový průtok, typ výměníku, el. příkon ventilátorů apod. | Obrázek 64 - Větrací jednotka pro kuchyň |
| --- | --- |

Chlazení

V žádné z budov základní či mateřské školy není instalován centrální ani lokální zdroj chlazení.

Měření a regulace

Regulace kotlů je jak manuální, tak ekvitermní, na základě venkovní teploty. Většina regulace systému se tedy provádí ručně na zdroji tepla, útlumy jsou nastavovány ručně, a to především pro víkendy nebo pro krátkodobé či dlouhodobé prázdniny.

Otopná soustava v základní škole je klasická, dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou místy opatřeny termostatickými ventily a hlavicemi, některá tělesa jsou opatřena pouze původními regulačními kohouty.

Osvětlení

Osvětlení základní školy je realizováno kombinovaným způsobem. Přirozeným osvětlením skrz otvorové výplně a umělým osvětlením pomocí osvětlovací soustavy.

Osvětlení hlavních prostor – učeben je realizováno pomocí lineárních zářivek o příkonu nejčastěji 2 x 36 W, kanceláře a místnosti v podkroví jsou vybaveny zavěšenými svítidly s jedním zdrojem pravděpodobně 1 x 36 W.  Dalšími zdroji jsou bodová světla v SDK osazena pravděpodobně úspornými zdroji. Ve 2.NP na WC je umístěno pohybové čidlo. Suterénní prostory jsou osvětleny klasickými žárovkami cca 60 W.

Prostor učeben přístavby ve vnitrobloku je osvětlen pomocí svítidel osazenými zdroji pravděpodobně 4 x 36 W nebo zdroji 1 x 36 W.

Ovládání osvětlení je řešeno přednostně ručním ovládáním spínači u vstupů do jednotlivých prostor.

| Obrázek 65 - Osvětlení učebny – ZŠ | Obrázek 66 - Osvětlení učebny – přístavba ZŠ |
| --- | --- |

Ostatní

Ostatní spotřebiče v obou budovách jsou tvořeny zejména běžnou kancelářskou technikou (počítače, tiskárny apod.), dále pak oběhovými a cirkulačními čerpadly ÚT či TV. Mezi značné spotřebiče energií patří gastro vybavení kuchyně (konvektomat, ohřívače, lednice, mrazáky apod).

MŠ Za Oborou

| Předmět: | MŠ Za Oborou |
| --- | --- |
| Adresa: | Za Oborou 3, 169 00 Praha 6 |
| Katastrální území: | Břevnov [729582] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Památkově chráněné území |
| Typ objektu: | Budova pro vzdělávání |

Zákládní popis objektu

Objekt mateřské školy je dvoupodlažní budova s výukovými prostory a jednopodlažní hospodářskou částí s kuchyní, jídelnou a školnickým bytem. Objekt je nepodsklepený s plochou střechou. Obě části MŠ  jsou spojeny podélným komunikačním prostorem – chodbou.

Objekt byl postaven v roce 2011 a je využíván celoročně jako mateřská škola pro 112 dětí a pohybuje se zde 20 zaměstnanců včetně pedagogů a ostatních pracovníků technického zabezpečení.  Školka je provozována každý pracovní den krom víkendů a státních svátků. Provoz školky je od 6:30 do 17:00.

Tabulka 13 - Provozní rozdělení školy

| Parametry |
| --- |
| Počet tříd | 4 |
| Počet dětí | 112 |
| Počet zaměstnanců | 20 |

| Obrázek 67 - Ortofotomapa předmětu EA (Zdroj: googlemaps.cz) | Obrázek 68 - Situační plán předmětu EA (Zdroj: ČZÚK) |
| --- | --- |

Základní popis stavební části

Objekt mateřské školy je dvoupodlažní, nepodsklepená budova s výukovými prostory a jednopodlažní hospodářskou částí. Nosná konstrukce budovy je z monolitického železobetonu (tl. 450 mm + 100 zateplení) a keramických tvárnic.

Střecha je plochá jednoplášťová zateplená EPS tl. 240 mm na spádové vrstvě z lehkého betonu.  Některé prostory jsou prosvětleny střešními světlovody.

Obvodový plášť je z keramických tvárnic Porotherm PTH 300 a 240 mm s kontaktním zateplením 160 mm minerální vlny.

Podlahy na terénu jsou  zatepleny pomocí EPS v tl. 100 mm na podkladním betonu.

Okna  a dveře objektu jsou hliníková s tepelně izolačním dvojsklem.

| Obrázek 69 - Jižní pohled |  | Obrázek 70 - Západní podhled |
| --- | --- | --- |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Vytápění objektu mateřské školy je zajišťováno pomocí dodávkového tepla z teplovodní plynové kotelny. Zdrojem tepla pro prostor školky je teplovodní plynová kotelna, jejímž základem je dvojice závěsných kondenzačních kotlů Baxi Luna HT 1.65 s výkonem 65 kW. Celkový výkon kotelny je 130 kW. V kotlích je připravována topná voda o ekvitermní teplotě max. 75 °C, která je vedena vlastními kotlovými čerpadly do rozdělovače-sběrače, z kterého jsou vedeny jednotlivé větve odběru (ohřev teplé vody, vytápění a vzduchotechnika. Otopná soustava je zabezpečena pomocí pojistných ventilů (součást dodávky kotlů) a tlakové expanzní nádoby.

Pro byt školníka je osazen závěsný kondenzační kotel Baxi Luna o výkonu 15 kW. Kotel je dodán v kompletu s nepřímotopeným zásobníkem TV o objemu 130l, včetně propojovací sady a ekvitermní regulace.

Potřeba tepla pro vytápění je 31,8 kW, ztráta infiltrací 5,3 kW, pro větrání 92,3 kW a pro ohřev TV 17,5 kW. Celková přípojná hodnota školky (bez bytu školníka) činí dle ČSN 06 0310 celkem 122 kW (špička I = 122 kW, špička II = 103 kW).

Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, dvoutrubková, uzavřená s přirozeným oběhem otopné vody. Projektový teplotní spád otopné soustavy je 75/60 °C. Úprava teplotního spádu pro provedeném zateplení objektu není provedena. Regulační ventily a hlavice TRV ovládání jsou osazeny v technologii Siemens.

Otopná tělesa v objektu jsou instalovány podlahové konvektory s ventilátory s řízením dle prostorové teploty, litinové článkové radiátory a v koupelnách trubkové ocelové žebříky. Regulace v místě konečné spotřeby je řešena termoregulačními ventily s termostatickou hlavicí Siemens a podlahové konvektory s ventilátory s řízením dle prostorové teploty. Článková tělesa v komunikačních prostorách a třídách jsou chráněna z bezpečnostních důvodů dřevěným ohrazením.

| Obrázek 71 - Otopená tělesa tříd | Obrázek 72 - Otopná tělesa v dřevěném ohrazení |
| --- | --- |
| Obrázek 73 - Otopná tělesa |

Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována pomocí dvou zásobníkových nepřímotopných ohřívačů, a to o objemu 200 litrů pro školku a 150 litrů pro jídelnu. Regulace ohřevu je provedena spuštěním příslušných oběhových čerpadel. Před zahájením ohřevu, t.j. před spuštěním čerpadel budou otevřeny ventily s el.pohonem, které navíc zajistí automatické vyregulování průtoku. Po skončení provozu, t.j. po vypnutí čerpadel se ventily uzavřou. Teplá voda je poté rozváděna po objektu. Rozvody TV jsou vybaveny cirkulačním potrubím.

    - Vzduchotechnika

Prakticky celý objekt je větrán nuceným způsobem. Větrací zařízení jsou členěna podle provozní náplně prostorů jimi větraných, jejich strojní části jsou umístěny na střechách objektů. Zařízení pro větrání technologické místnosti a sociálních místností budou umístěna přímo ve větraných prostorech. Sání čerstvého vzduchu i výdechy odpadního vzduchu budou situovány na střechách objektu. Větrací zařízení bude doplněno cirkulačním chlazením některých místností.

Větrání gastroprovozu zajišťuje zařízení, jehož strojní části jsou umístěny na střeše objektu. Je tvořeno dvěma oddělenými sestavnými jednotkami pro přívod a odvod. Jednotky jsou ve venkovním provedení včetně sekce pro směšovací uzel vodního ohřívače. Přívodní zařízení obsahuje uzavírací klapku, 2°filtrace, vodní ohřívač, chladič, ventilátor (2 stupně otáček). Přípravu chladícího média (R410A) zajišťují dvě kondenzátorové jednotky (dvouokruhový systém), umístěné v blízkosti chladiče. Odvodní zařízení obsahuje klapku, tukový filtr, ventilátor (2 stupně otáček). Vzduch je nasáván ze střechy a po úpravě v jednotce veden potrubím do gastro provozu, kde je distribuován pomocí vyústek, ve varně přes kombinovaný přívodně-odvodní akumulační zákryt. Pro odvod vzduchu jsou nad zdroji tepla a par instalovány akumulační zákryty s odlučovači tuku, žlábkem a odkapem. Odvod vzduchu z ostatních prostorů je zajištěn vyústkami. Potrubí je bezešvé letované spádované s hrdlem pro odkap. Potrubí je z větraných prostor vedeno šachtou na střechu a tam po průchodu jednotkou vyfukováno do venkovního prostoru.

Nárazové provětrání místností odpadků a skladu obalů je zajištěno potrubním ventilátorem, a jednoduchým rozvodem, jímž bude vzduch vyfukován nad střechu objektu. Ventilátor je spouštěn s osvětlením místnosti a v časovém režimu.

Místnosti WC jsou větrány společným potrubním ventilátorem, k němuž je odsávaný vzduch veden kruhovým potrubím. Ventilátor je v chodu v provozní době gastro provozu. Náhradní vzduch proudí do místností podtlakem z okolních prostorů.

Větrání jídelny zajišťuje zařízení, jehož strojní části jsou rovněž umístěny na střeše objektu. Je tvořeno sestavnou jednotkou ve venkovním provedení včetně sekce pro směšovací uzel vodního ohřívače. Zařízení obsahuje klapku, 2°filtrace, deskový výměník pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, vodní ohřívač, chladič, přívodní a odvodní ventilátor. Přípravu chladícího média (R410A) zajišťuje kondenzátorová jednotka umístěná v blízkosti chladiče. Vzduch je nasáván nad střechou objektu a po úpravě v jednotce veden potrubím do prostoru jídelny, kde bude distribuován pomocí vířivých vyústí v podhledu. Odvod je zajištěn obdélníkovými výustěmi u stěny. Odpadní vzduch je veden zpět do klima jednotky a po průchodu deskovým výměníkem zpětného získávání tepla vyfukován nad střechou objektu. Pro dochlazování v době špičkových tepelných zátěží jsou instalovány cirkulační kazetové jednotky multi-split napojené na venkovní kondenzátorovou jednotku, umístěnou na střeše. Zařízení je navrženo tak, aby byl zajištěn přetlak vůči gastro provozu a sociálnímu zázemí. Zařízení je v chodu v době provozu jídelny, výkon výměníků je regulován podle teploty v místnosti v létě, nebo podle teploty přiváděného vzduchu v zimě. Zařízení pro dochlazování je vybaveno vlastní regulací a je spouštěno nezávisle podle potřeby obsluhou.

Zařízení WC a jídelna – odvod – místnosti WC jsou větrány společným potrubním ventilátorem, k němuž je odsávaný vzduch veden kruhovým potrubím. Ventilátor je v chodu v provozní době objektu. Náhradní vzduch proudí do místností podtlakem z okolních prostor.

Větrání učeben, šaten včetně sociálních místností a vstupní haly bude zajišťovat zařízení, jehož strojní části jsou umístěny na střeše objektu. Zařízení je tvořeno sestavnou jednotkou ve venkovním provedení včetně sekce pro směšovací uzel vodního ohřívače. Zařízení obsahuje klapku, 2°filtrace, deskový výměník pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu, vodní ohřívač, přívodní a odvodní ventilátor. Čerstvý vzduch je nasáván na střeše přes protidešťovou žaluzii a potrubní tlumiče hluku. V jednotce je vzduch filtrován a po průchodu deskovým výměníkem buď, v zimě ohříván, nebo, v létě bez úpravy, pomocí ventilátoru dopravován potrubím do větraných místností. V učebnách je vzduch podle potřeby ochlazován cirkulačním zařízením. Na odbočkách do sociálního zázemí jsou vřazeny potrubní elektrické dohřívače pro dosažení normou požadované teploty v umývárnách. Prostory učeben jsou rozděleny na čtyři samostatná oddělení, z nichž každé je samostatnou potrubní zónou. Pátou potrubní zónou je prostor vstupní haly. Jednotlivé zóny jsou opatřeny uzavíracími servo klapkami v kombinaci s frekvenčními měniči na klima jednotce, aby bylo možno provozovat jednotlivé zóny nezávisle na sobě podle potřeb uživatele a obsazenosti místností. Toho je dosaženo prostřednictvím proměnného průtoku vzduchu regulovaného na základě statického tlaku v potrubí. Množství přívodního vzduchu splňuje hygienickou dávku čerstvého vzduchu na osobu a současně zajišťuje cca 2 násobnou výměnu vzduchu v objemu místností. Tepelná zátěž místností je kryta samostatným cirkulačním zařízením. Tepelné ztráty jsou kryty ústředním vytápěním. Vzduch přiváděný do šaten je dále využíván jako úhrada za odvedený ze sociálního zázemí každého oddělení. Pro přepouštění vzduchu mezi jednotlivými místnostmi jsou stavbou osazeny mřížky. Stejným způsobem je řešená vzduchová bilance mezi vstupní halou a sociálním zázemím. Odvodní část zařízení řeší prostory učeben a prostory sociálního zázemí a umýváren v jednotlivých odděleních. Odvodní vzduch je veden k odvodní části klima jednotky, odkud je po průchodu deskovým výměníkem odvodním ventilátorem vyfukován přes potrubní tlumiče hluku do venkovního prostoru. Vzduchová bilance každého oddělení vyrovnaná (přívod=odvod), pouze z haly a prostor učitelského sboru je vzduch přepouštěn do přilehlého, samostatně odsávaného, sociální zázemí. Zařízení je spouštěno v provozní době objektu podle potřeb provozovatele s možností nezávislého spouštění a vypínání jednotlivých zón (4 zóny oddělení tříd, 1 zóna vstupní haly), výkon ohřívače bude regulován podle teploty vzduchu ve větraném prostoru. Výkon elektrických dohřívačů bude regulován podle teploty přiváděného vzduchu.

Místnosti sociálního zázemí a WC jsou větrány potrubním ventilátorem, a jednoduchým rozvodem, jímž je vzduch vyfukován nad střechu objektu. Ventilátor se spouští s osvětlením a je vybaven doběhem. Náhradní vzduch proudí do místností pode dveřmi podtlakem z okolních prostor.

Byt – odvod vzduchu z digestoře je řešen pomocí výfukového potrubí vyvedeného nad střechu. Napojení digestoře je provedeno ohebnou hadicí.  Spouštění digestoře je ruční. Místnost sociálního zázemí bytu a komora jsou větrány podtlakově jednotlivými ventilátorky, umístěnými přímo ve větraných místnostech. Výtlak ventilátorů je napojen na stoupací potrubí, vyvedená nad střechu. Ventilátorky jsou spouštěny samostatnými vypínači a jsou vybaveny zpětnou klapkou a doběhem. Náhradní vzduch proudí do místností pode dveřmi pod tlakem z okolních prostor.

Kotelna je větrána rovnotlakým zařízením, tvořeným filtrem, ventilátorem a elektrickým dohřívačem (přívodní část), a nástřešním ventilátorem (odvod). Venkovní vzduch je nasáván z fasády, v létě bez úpravy, v zimě ohříván na minimální požadovanou teplotu. Zařízení zajišťuje odvod tepla od kotlů a provětrání kotelny, spalovací vzduch přichází do kotlů (provedení turbo) nezávisle na větrání kotelny. Zařízení je spouštěno od čidla vnitřní teploty v létě, v časovém režimu v zimě. Ohřívač je regulován podle teploty přiváděného vzduchu.

Jednotky VZT jsou připojeny na rozvod topné vody 75/55°C. Regulace topného výkonu je provedena směšováním pomocí oběhového čerpadla a přímého regulačního ventilu. Před regulačním ventilem je proveden zkrat s malým ručním regulačním ventilem pro zajištění minimálního průtoku do prostoru jednotky a tím i prohřátí potrubí. V okruhu jednotky je osazen ruční regulační ventil pro nastavení požadovaného průtoku topné vody jednotkou. Všechny jednotky jsou osazeny na střeše, regulační uzly jsou umístěny v rámci volného prostoru každé jednotky.

Zařízení je nové a v dobrém technickém stavu.

| Obrázky 74 – VZT jednotky na střeše | Obrázky 75 – Větrání ve třidách |
| --- | --- |

    - Chlazení

Potřeba chladu pro chladiče VZT zařízení je zajištěna kondenzátorovou jednotkou pro každý chladič (split). Chlazení prostorů učeben a jídelny je zajištěno dvěma systémy multi-split. V budově je instalováno chlazení jako součást větracích jednotek – viz část VZT.

    - Měření a regulace

V objektu se nacházejí další drobné spotřebiče elektrické energie. Mezi tyto spotřebiče patří vybavení kuchyně, chlazení, vzduchotechnika, kancelářská technika a výukové pomůcky.

Řízení vytápění, vzduchotechniky, ohřevu teplé vody a chlazení je prováděno centrálně z řídícího systému, který je dodán v technologii Sauter.

    - Osvětlení

Řešení umělého osvětlení je dáno členěním prostorů, podle architektonických, provozních a hygienických požadavků. Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 a dalších platných norem ČSN a ČSN-EN tak, aby splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v daných rovinách a prostorech. Rozmístění svítidel je zvoleno tak, aby byla vytvořena maximální světelná pohoda. Jsou použita převážně zářivková svítidla s elektronickým předřadníkem v provedení a krytí dle charakteru prostoru.

Ovládání svítidel bude v běžných prostorech místně vypínači, přepínači nebo tlačítky. V běžných prostorech jsou použita přisazená nebo zapuštěná zářivková svítidla, s elektronickým předřadníkem, ovládání místně vypínači od vstupních dveří. Venkovními svítidly budou osvětleny vstupy do objektu. Svítidla u vstupů jsou ovládána pohybovými čidly. Umístění svítidel viz. výkresová část. Ovládání osvětlení v sociálních zázemích je provedeno převážně pohybovými spínači, místně spínači a přepínači.

Seznam svítidel není k dispozici, ani revizní zprávy elektroinstalace. Potřebné příkony pro osvětlení jsou převzaty z realizační PD. Příkony pro osvětlení kuchyně 4 kW, prostor MŠ 12 kW a bytu 2 kW.

| Obrázek 76 – Osvětlení učeben | Obrázek 77 – Osvětlení chodby |
| --- | --- |

    - Ostatní

Tyto spotřebiče v budově jsou tvořeny zejména běžnou kancelářskou technikou a spotřebiči v zázemí kuchyně.

Tabulka 14 – Seznam plynových zařízení v kuchyni

| Druh zařízení | Tepelný příkon (kW) |
| --- | --- |
| PK Baxi LUNA 1.65 | 2x65 |
| PK Baxi LUNA 15 | 15 |
| Kombinovaný sporák | 11 |
| Plynový varný kotel 150 l | 10,5 |
| Plynový varný kotel 100 l | 10 |

Objekt je zásobován zemním plyne z NTL přípojky DN80. Ve sloupku měření a regulace je instalován plynoměr G16, který je v majetku dodavatele ZP. Dále jsou v objektu MŠ instalovány podružné plynoměry pro byt a kuchyňský provoz.

Tabulka 15 - Seznam elektro zařízení

| Druh zařízení | Počet (ks) |
| --- | --- |
| Kombinovaný sporák 6 kW | 1 |
| Pérový zásobník 1,5 kW | 1 |
| Konvektomat 17,0 kW | 1 |
| Pánev smažící 18 kW | 1 |
| Kuchyňský robot 2,3 kW | 1 |
| Vodní lázeň 2,4 kW | 1 |
| Vodní lázeň 2,0 kW | 1 |
| Myčka na nádobí 10,5 kW | 1 |
| Ostatní zařízení kuchyně (chlazení, lednice, škrabka) celkem 1,8 kW | 4 |
| Osvětlení 18 kW | - |
| Chlazení 2,5+7kW | 2 |
| Vzduchotechnika a el. dohřevy 21,5+24 kW | - |
| Ostatní drobné spotřebiče 8kW | - |

MŠ Waldorfská

| Předmět: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| Katastrální území: |  |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Památkově chráněné území |
| Typ objektu: | Budova pro vzdělávání |

Zákládní popis objektu

Objekt mateřské školy s učebnami a zázemím se skládá ze tří nadzemních podlaží. Budova je částečně podsklepena. Ve škole se nachází celkem 5 tříd, kuchyně a jedna bytová jednotka.

Objekt byl postaven koncem 60-tých let 20.století a je využíván celoročně jako mateřská škola pro 125 dětí a pohybuje se zde 25 zaměstnanců včetně pedagogů a ostatních pracovníků technického zabezpečení.  Školka je provozována každý pracovní den krom víkendů a státních svátků. Provoz školky je od 7:15 do 16:45 hod.

V letech 2005 a 2009 prošla budova kompletní rekonstrukcí. Stávající plochá střecha byla z důvodu funkčních poruch nahrazena za valbovou střechu s nízkým krovem. Dále byl objekt dodatečně zateplen a vyměnily se stávající výplně otvorů za nové.

Tabulka 16 - Provozní rozdělení školy

| Parametry |
| --- |
| Počet tříd | 5 |
| Počet dětí | 125 |
| Počet zaměstnanců | 25 |

| Obrázek 78 - Ortofotomapa předmětu EA (Zdroj: googlemaps.cz) | Obrázek 79 - Situační plán předmětu EA (Zdroj: ČZÚK) |
| --- | --- |

Základní popis stavební části

Objekt mateřské školy je částečně podsklepen a má celkem 3 nadzemní podlaží. Na střeše se nachází nástavba strojovny.

Střecha byla původně plochá, v roce 2005 byla zrekonstruována na valbovou střechu s nízkým krovem, která je zateplena minerální izolací.

Obvodové stěny budovy jsou zděné z cihelných bloků CDm tl. 375 mm a z cihelných bloků Porotherm  tl. 300 mm. Celá fasáda byla dodatečně zateplena izolací z pěnového polystyrenu.

Okna a dveře objektu byly při rekonstrukci v roce 2009 vyměněny za nové dřevěné zasklené izolačním dvojsklem.

| Obrázek 80 – Jižní pohled | Obrázek 81 – Severní pohled |
| --- | --- |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Vytápění objektu mateřské školy je zajišťováno pomocí dodávkového tepla z výměníkové stanice Dusíkova, která je ve správě dodavatele tepla (Veolia Energie Praha, a.s.). Do předávací stanice nebyl EA umožněn přístup. PS je umístěna mimo areál MŠ a do objektů MŠ dodává sekundární teplo a teplou vodu.  Způsob řízení vytápění není znám.

Vzhledem k provozování (vlastnictví) výměníkové stanice firmou Veolia Energie Praha, a.s. není tato předmětem popisu. Na patě objektu je instalován komplet měření spotřeby tepla Kamstrup, který je v majetku dodavatele.

Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, dvoutrubková, uzavřená s nuceným oběhem otopné vody. Projektový teplotní spád otopné soustavy je 75/60 °C. Úprava teplotního spádu, po rekonstrukci na obálce budovy, byla provedena. Regulační ventily a hlavice TRH jsou osazeny. Rozvodné potrubí je ocelové nebo měděné. Rekonstrukce vytápění objektu proběhla před cca 11 lety.

Otopná tělesa v objektu jsou instalována ocelová desková fy Korado. Regulace v místě konečné spotřeby je řešena termoregulačními ventily s termostatickou hlavicí, vše v technologii Heimeier. Článková tělesa v komunikačních prostorách a třídách jsou chráněna z bezpečnostních důvodů dřevěným ohrazením.

| Obrázek 82 - Otopné těleso za dřevěným ohrazením | Obrázek 83 - Ocelové deskové těleso |
| --- | --- |

    - Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována pomocí centrálního zásobování teplem z PS Dusíkova. Do předávací stanice nebyl EA umožněn přístup. Správci objektu MŠ není umožněn volný přístup do zdroje tepla (předávací stanice tepla). Provozování (vlastnictví) výměníkové stanice je firmou Veolia Energie Praha. Teplá voda je poté rozváděna po objektu. Rozvody TV jsou vybaveny cirkulačním potrubím.

    - Vzduchotechnika

| Veškeré prostory budovy jsou větrány přirozeně okny. Pouze v kuchyni a přidružených prostorech je instalovaná vzduchotechnická jednotka, která zajišťuje přívod čerstvého vzduchu. Jednotka se skládá z ventilátoru, filtru, uzavírací klapky a 40 kW vodního ohřívače. Řízení ventilátoru je prováděno v pěti stupních. Výměník zpětného získávání tepla není instalován. Odvod škodlivin je prováděn pomocí odtahového ventilátoru instalovaného na střeše budovy. Zařízení je v uspokojivém stavu stáří 12 let. | Obrázek 84 – Odtah z kuchyně |
| --- | --- |

Pro prostory WC a kuchyněk jsou rovněž instalovány podtlakové ventilátory (instalace na střeše).

    - Chlazení

V budově není instalován centrální ani lokální zdroj chlazení.

    - Měření a regulace

Řízení vytápění je prováděno centrálně z předávací stanice tepla. Do předávací stanice nebyl EA umožněn přístup. Provozování (vlastnictví) výměníkové stanice je firmou Veolia Energie Praha, a.s.

Pro vzduchotechniku je instalován řídící systém Aplika.

    - Osvětlení

Osvětlení většiny učeben a komunikačních prostor je realizováno zářivkovými nebo žárovkovými zdroji. V podružných prostorách a některých provozních místnostech je kromě zářivek místy ještě osvětlení žárovkové. Regulace osvětlení je zajištěna manuálními vypínači.

    - Ostatní

V objektu se nacházejí další drobné spotřebiče elektrické energie. Mezi tyto spotřebiče patří vybavení kuchyně, kuchyňský výtah, kancelářská technika a výukové pomůcky.

Tyto spotřebiče v budově jsou tvořeny zejména běžnou kancelářskou technikou a spotřebiči v zázemí kuchyně.

Tabulka 17 - Seznam plynových zařízení v kuchyni

| Druh zařízení | Tepelný příkon (kW) |
| --- | --- |
| Kuchyňský sporák Whirpool | 2x22 |
| Malá varná stolička (sporák) Big Flame | 9 |
| Kot. el plynový 80l | 6 |

Tabulka 18 - Seznam elektro zařízení v kuchyni a školní kuchyňce

| Druh zařízení | Počet (ks) |
| --- | --- |
| Škrabka brambor 0,5 kW | 1 |
| Ostatní zařízení (pračka, sušička apod.) 7,5 kW | 1 |
| Konvektomat 17,0 kW | 1 |
| Elektrický robot 2,3 kW | 1 |
| El. trouby 6 kW (kombinovaný sporák) | 2 |
| Myčka 10 kW | 3 |
| Chladicí boxy/lednice | 4 |
| El. akumulační ohřívač TV 2 kW | 1 |

ZŠ Nám. svobody

| Předmět: | ZŠ nám. Svobody 2 |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Svobody 2/930, 16000, Praha 6 |
| Katastrální území: | Bubeneč [730106] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Památkově chráněné území Památková zóna – budova, pozemek v pam. zóně |
| Typ objektu: | Budova pro vzdělávání |

Zákládní popis objektu

Budova ZŠ nám. Svobody 2 je umístěna v centrální části Prahy 6 – Bubeneč, na adrese nám. Svobody 2/930. Budova se nachází na území Pražské památkové rezervace, v zástavbě původních bytových domů. Součástí školy je také mateřská školka Tychonova na adrese Tychonova 8, Praha 6, která ovšem není součástí tohoto projektu.

Objekt byl postaven v roce 1930, má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které je pouze částečně zapuštěno do terénu. Budova školy se sestává z dvou podélných bloků, které jsou na severní straně budovy spojeny blokem tělocvičny. Podélné bloky školy jsou řešeny jako dispoziční dvojtrakt s orientací učeben do ulice a do dvora. Provozně je budova rozdělena na dva samostatné celky s vlastní právní subjektivitou, které jsou v bloku tělocvičny odděleny mřížemi. Hřiště v prostoru dvora je společné pro obě školy. Součástí budovy je základní škola, školní kuchyně, resp. pouze výdej jídla v jídelně.

Kapacita školy je 600 žáků, v současnosti se ve škole nachází 580 žáků a 84 zaměstnanců.

Provoz školy je ve všední dny od 8 hod. do 18 hod. (odpolední hodiny prostory školy využívají zájmové kroužky atd.)

| Obrázek 85 - Ortofotomapa předmětu EA (Zdroj: googlemaps.cz) | ZŠ nám. Svobody 2 ZŠ nám. Svobody 2 Obrázek 86 - Situační plán předmětu EA (Zdroj: ČZÚK) |
| --- | --- |

Základní popis stavební části

Obvodové stěny budovy jsou nezateplené, zděné z plných cihel tl. 600 mm, v suterénu poté tl. 800 mm. Vnější omítka budovy je břízolitová. Stropy jsou monolitické železobetonové.

Střecha je sedlová s valbami tvořená dřevěným krovem s pálenou krytinou. Střecha byla z důvodu havarijního stavu rekonstruována v r. 2015.

Půda je nezateplená a je tvořena z cihelných dlaždic (půdovek) o rozměrech většinou 300x300 mm.

Nad tělocvičnou, ve spojovací části obou budov je střecha plochá, krytina z pozinkovaného plechu.

Okna budovy jsou v 1. NP až 3.NP dřevěná špaletová. Modernizace oken proběhla v roce 2010. V rámci této opravy byly instalovány repliky dřevěných špaletových oken. Vnější křídlo oken má instalované izolační dvojsklo (4-16-4), vnitřní křídlo jednosklo (4 mm float), součinitel prostupu tepla Uw = 1,0 W/m2K.

Okna v 1. PP jsou částečně původní, dřevěná dvojitá / jednoduchá a okna v chodbách směrem do ulice jsou plastová.

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro vytápění budovy je výměníková stanice, v prostoru bývalé kotelny, která je společná pro dvě budovy ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 a ZŠ Emy Destinnové. Výměníková stanice je umístěna v suterénu školy. Z primárních rozdělovačů je vedena topná voda pro vytápění do 3 deskových protiproudých výměníků a dále do výměníků pro ohřev teplé vody.

Parametry zdroje tepla jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 19 - Technické parametry zdroje tepla v budově školy

| Typ zdroje | Výměník tepla |
| --- | --- |
| Název | ST 12-120 |
| Palivo | Teplo z CZT |
| Teplosměnná plocha | 16,52 m2 |
| Objem | 15 l |
| Rok výroby | 1997 |
| Celkový počet výměníků | 3 |
| Výrobce | TENEZ Chotěboř |

V těchto 3 deskových protiproudých výměnících tepla se ohřívá topná voda na maximální teplotu 85°C, která je vedena přes oběhová čerpadla do teplovodního rozdělovače a sběrače pro školu Nám. Svobody 2 a rozdělovače pro školu Emy Destinnové.  Větev topné vody pro budovu školy Emy Destinnové je vedena samostatným potrubím do samostatného prostoru v suterénu budovy, kde je instalováno zařízení pro úpravu parametrů topné vody systému vytápění a režimu vytápění – míchací stanice.

Regulace topné vody do jednotlivých větví je prováděna mícháním ostré topné vody s konstantní teplotou z deskových výměníků na třícestné směšovací armatuře vratnou vodou ze systému vytápění příslušné větve.

Ovládání této třícestné armatury je řízeno ekvitermní regulací v závislosti na venkovní teplotě a na zvoleném režimu vytápění. Cirkulaci vody v topném systému zajišťují oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček.

Provoz míchací stanice je řízen mikroprocesorovou regulační stanicí, která je umístěna ve stejném prostoru, jako je rozdělovač a sběrač.

| Obrázek 87 - Deskové výměníky | Obrázek 88 - Deskové výměníky - celkový pohled |
| --- | --- |

Rozdělovač a sběrač pro budovu je umístěn v místnosti obsluhy výměníkové stanice v suterénu školy.

| Obrázek 89 - Rozdělovač a sběrač v budově školy | Obrázek 90 - Oběhová čerpadla |
| --- | --- |

Jednotlivé topně větvě a jejich přiřazená oběhová čerpadla jsou následující:

Tabulka 20 - Topné větve a jejich oběhová čerpadla

| Název větve | Typ oběhového čerpadla |
| --- | --- |
| Jídelna JV (DN 32) | Grundfos UPE 25-45 180 |
| Učebny JV (DN 100) | Grundofs Magna 50-60/F |
| Chodby SZ (DN 80) | Grundofs Magna 50-60/F |
| Jídelna (DN 32) | Grundfos UPE 25-45 180 |

Otopná soustava je teplovodní dvoutrubkový systém s nuceným oběhem topné vody s teplotním spádem 90/70°C. Otopná tělesa v budově jsou v převážné většině litinová článková vybavena termostatickou hlavicí a desková otopná tělesa. Převážná většina všech otopných těles má instalovány termostatické hlavice.

| Obrázek 91 - Litinová otopná tělesa v budově | Obrázek 92 - Desková otopná tělesa v budově |
| --- | --- |

Příprava teplé vody

Teplá voda je ohřívána v deskovém výměníku primární topnou vodou o maximální teplotě 105°C–65°C. Ohřívaná topná voda je vedena do akumulační nádoby o objemu 1 000l (2ks) – 1 ks pro budovu nám. Svobody 2 a 1 ks pro budovu Emy Destinnové. Z této nádoby je vedena teplá voda do rozvodů. Cirkulace a vlastní dodávka tepla pro ohřev teplé vody je zajišťována oběhovými čerpadly Willo TOP Z 40/7. Spotřeba teplé vody je dle informace obsluhy samostatně měřena, avšak hodnoty nebyly předány.

| Obrázek 93 - Akumulační zásobníky teplé vody | Obrázek 94 - Deskový výměník ohřevu teplé vody |
| --- | --- |

Vzduchotechnika

V budově není instalován systém nuceného větrání. Větrání pobytových prostor osob, jako jsou kanceláře, kabinety a učebny je přirozené - zajištěno otevíráním oken v případě potřeby.

Pro větrání prostoru kuchyně, resp. jídelny byla v minulosti instalována VZT jednotka neznámého typu. Dle informací obsluhy není tato jednotka dlouhodobě využívána.

Pro odvětrání výměníkové stanice a některých skladů jsou instalovány odtahové ventilátory. Celkový instalovaný příkon ventilátorů je do 1 kW.

Chlazení

V budově není instalován centrální zdroj chladu a dle informace obsluhy v budově nejsou instalovány ani lokální jednotky pro chlazení.

Měření a regulace

Měření a regulace budovy je zajištěna mikroprocesorovou podcentrálou umístěnou ve zvýšené části strojovny výměníkové stanice, v prostoru rozdělovače a sběrače. Centrální regulace systému je prováděna ručně.

Teplota topné vody je ekvitermně regulována pro jednotlivé větve školy Nám. Svobody 2 a Emy Destinnové. Je měřena venkovní teplota a teplota topné vody do jednotlivých větví rozdělovače. Porovnáním těchto teplot a dle nastavení topné křivky je ovládán ventil na přívodu vod y do příslušné větve – tzn. kvalitativní regulace provedená mícháním přívodní vody s vratnou vodou v regulační trojcestné klapce). Nastavení regulace včetně časového režimu vytápění se provádí na regulátoru MaR, který je instalován v prostoru rozdělovače a sběrače. Topná voda pro přípravu teplé vody je regulována na 60°C ovládáním ventilů na přívodu do jednotlivých výměníků teplé vody. Veškerá regulace se provádí ručně na výše zmíněné podcentrále řídicího systému.

Obrázek 95 - Řídicí podcentrála MaR

Osvětlení

Osvětlovací soustava je v budově tvořena převážně zářivkovými svítidly o příkonu 18W a 36W, doplněna o žárovková svítidla klasického typu o příkonu 60W a místy 100W.

| Obrázek 96- Osvětlení v učebnách | Obrázek 97 - Osvětlení na chodbách v přízemí |
| --- | --- |

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny běžnou kancelářskou technikou, počítači v učebnách a kabinetech, zařízením na WC (osoušeče rukou atd.), oběhovými a cirkulačními čerpadly, zařízením ve školní dílně a keramické dílně.

MŠ Juarézova

| Předmět: | MŠ Juarézova |
| --- | --- |
| Adresa: | Českomalínská 1037/24, Praha 6, Bubeneč |
| Katastrální území: | Bubeneč [730106] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Památkově chráněné území |
| Typ objektu: | Budova pro vzdělávání |

Zákládní popis objektu

Jedná se o jednu budovu obdélníkového půdorysu. Budova je orientována svým průčelím severozápadně směrem na ulici Českomalínská a je ohraničena ulicemi Juarézova a Goetheho. V budově se nachází kuchyně, pobytový prostor a byt správce objektu.

Objekt byl postaven v 60. letech 20. století, v provozu je od roku 1964. V roce 2001 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy bylo přistavěno 3.NP.

Mateřská škola je využívána každý pracovní den. Provoz MŠ je od 7:00 do 17:00. Celkem se v objektu nachází 4 třídy po 25 dětech, celkem tedy 100 dětí. Provoz MŠ zajišťuje celkem 15 zaměstnanců.

| Obrázek 98 - Ortofotomapa předmětu EA (Zdroj: googlemaps.cz) | Obrázek 99 - Situační plán předmětu EA (Zdroj: ČZÚK) |
| --- | --- |

Základní popis stavební části

Budova je třípodlažní, v 1. NP se nachází školní kuchyně a byt. Objekt je zděný tl. 450 mm, přístavba sociálního zařízení na SZ straně je zděná z cihel Porotherm tl. 400 mm.  Obvodový plášť, kromě  stěn z cihelných bloků Porotherm, je zateplen pěnovým polystyrenem tl. 50 mm.

Zateplení obvodového budovy a výplně otvorů nesplňují současné požadované hodnoty součinitele prostupu tepla. V době provádění rekonstrukce objektu (zateplení, výměna otvorových výplní a přístavba 3.NP) byly požadované hodnoty v době provádění splněny.

Střecha je obloukového tvaru. Nosnou dřevěnou konstrukcí tvoří lepené vazníky ve tvaru půlkruhu. Střešní plášť je zateplen minerální izolací tl. 160 mm. Podlahy na terénu jsou původní z doby výstavby.

Okna a dveře objektu jsou plastová s tepelně izolačním dvojsklem. Dveře do objektu jsou dřevěné plné.

| Obrázek 100 – Severozápadní pohled na pavilon se třídami | Obrázek 101 – Jižní podhled na pavilon se třídami |
| --- | --- |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

V objektu mateřské školy je vlastní plynová kotelna, která je posuzována jako odběrné zařízení na zemní plyn. Kotelna byla zřízena v roce 1999 přechodem z vytápění na pevné palivo na vytápění plynem. Kotelna byla zhotovena v místě původní kotelny.

Zdrojem tepla je plynová kotelna, která slouží pro zajištění dodávky tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Jako zdroj tepla pro přípravu topné vody slouží dva nízkotlaké teplovodní litinové plynové kotle Hydrotherm typ Eurotemp Passat o jm. výkonu 48,1 kW/ks. Součástí kotlů jsou atmosférické hořáky na spalování zemního plynu. Jmenovitý výkon plynové kotelny je 96,2 kW.

Řídící jednotka v levém kotli není funkční, provoz kotle je řízen ručně včetně ručně otevřeného trojcestného směšovacího ventilu Belimo.

Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, uzavřená s nuceným oběhem otopné vody pomocí dvou oběhových čerpadel Wilo typ TOP RL 25 a jednoho oběhového čerpadla Grundfos typ MGE 71A2. Otopná soustava je zabezpečena uzavřenou tlakovou expanzní nádobou typu Expanzomat I o objemu 200 l. Soustava je vybavena směšováním otopné vody trojcestným směšovacím ventilem Belimo s M+R. Cirkulace TUV je nucená oběhovým čerpadlem Wilo typ Yonos Maxo Z 25 s elektrickými spínacími hodinami. Vytápění objektu je o výpočtovém teplotním spádu cca 85/65 °C.

Otopná tělesa v objektu jsou litinové článkové radiátory (Slávia). Jednotlivá tělesa jsou opatřena regulačními kohouty firmy SA Myjava. Regulace je řešena centrálně z plynové kotelny. Hlavice TRV ovládání nejsou instalovány (z důvodu krytů otopných těles). Na sociálních zařízeních pro děti jsou instalovány topné podstropní klimatizační jednotky GEA typ Flex-Geko s dvoutrubkovým systémem (pouze vytápění). Článková tělesa v komunikačních prostorách a třídách jsou chráněna z bezpečnostních důvodů dřevěným ohrazením.

Byt školníka je vytápěn nástěnným plynovým kotlem Protherm o výkonu 24 kW s vestavěným zásobníkem TV o objemu 45 l, který slouží i pro přípravu teplé vody.

| Obrázek 102 - Otopná tělesa v dřevěném ohrazení | Obrázek 103 - Otopná tělesa |
| --- | --- |

Obrázek 104  – Teplovzdušné vytápění WC

    - Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována pomocí nepřímotopného zásobníku teplé vody od firmy DZ Dražice typ OKC 500 NTR/BP o objemu 447 l. Trvalý výkon ohřívače TUV je 58 kW. Cirkulaci TUV zajišťují dvě cirkulační čerpadla firmy Wilo typ Star Z20/1 (1 ks rezerva). TUV pro byt správce je připravována pomocí el. akumulačního ohřívače TV.

Obrázek 105 – Ohřev teplé vody

    - Vzduchotechnika

Mírně přetlakové větrání s přívodem čerstvého vzduchu v prostorách kuchyně zajišťuje kompaktní jednotka REMAK typ NTV 0030314D vybavená vodním ohřívačem, filtrační komorou a servopohonem poháněným klapkou. Nominální vzduchový výkon jednotky je 4 512 m3/h při 1 400 ot/m.

Odtah znečištěného vzduchu z kuchyně je řešen pomocí digestoří s odtahovým ventilátorem REMAK typ RS 56/40-4D umístěným na střeše objektu, kde je podružně napojen na stoupačku vedoucí přímo z kuchyně v přízemí. Nominální vzduchový výkon je 3 800 m3/h při 1 330 ot/m.

Vzduchotechnika je přednostně využívána pro odvod tepelné zátěže z provozu kuchyně.

Obrázek 106 – Odtah z kuchyně

    - Chlazení

V budově není instalován centrální ani lokální zdroj chlazení.

    - Měření a regulace

PK připravuje konstantní topnou vodu, která je přiváděna do rozdělovače pro vytápění a dále do ohřívače TV. Z kombinovaného rozdělovače a sběrače jsou vedeny tři centrálně regulované topné okruhy. Pro ohřev TV je vedena samostatný topný okruh (konstantní topná voda). Řídicí systém PK je v technologii microPEL typ MPC302 a umožňuje regulaci teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě a ohřev teplé vody. Akční členy řídicího systému jsou v technologii společnosti Belimo.

V objektu se nacházejí další drobné spotřebiče elektrické energie. Mezi tyto spotřebiče patří vybavení kuchyně, kuchyňský výtah, kancelářská technika a výukové pomůcky.

    - Osvětlení

Umělé osvětlení většiny učeben a komunikačních prostor je realizováno zářivkovými svítidly. V místnostech s převážně občasným pobytem osob, jako jsou např. místnosti úklidu, některé části chodeb a schodiště apod., jsou osazena žárovková svítidla. V ostatních místnostech s trvalým nebo dlouhodobým pobytem osob jsou osazena vesměs přisazená zářivková svítidla. Celkový instalovaný příkon osvětlení v budově je 11 kW.

| Obrázek 107 – Osvětlení učeben | Obrázek 108– Osvětlení učeben |
| --- | --- |

    - Ostatní

Tyto spotřebiče v budově jsou tvořeny zejména běžnou kancelářskou technikou a spotřebiči v zázemí kuchyně.

Celkový výkon plynových spotřebičů je 120 kW, celkový příkon je 131 kW.

Tabulka 21 - Seznam plynových zařízení

| Druh zařízení | Tepelný příkon (kW) |
| --- | --- |
| Plynový kotel Hydrotherm Eurotemp Passat HEP 26/48 | 48 |
| Plynový kotel Hydrotherm Eurotemp Passat HEP 26/48 | 48 |
| Závěsný plynový kotel Baxi Ecos Compact ACT 24 | 24 |

Tabulka 22 - Seznam elektro zařízení v kuchyni a školní kuchyňce

| Druh zařízení | Počet (ks) |
| --- | --- |
| Konvektomat 8,8 kW | 1 |
| Sporák 14 kW | 1 |

ZŠ Norbertov

| Předmět: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| Katastrální území: |  |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Památkově chráněné území |
| Typ objektu: | Budova pro vzdělávání |

Zákládní popis objektu

Tento areál sestává ze staré budovy a z nové přístavby. Budova je orientována svým průčelím jižně směrem na ulici Sibeliova a je ohraničena ulicemi Sibeliova a Norbertov. V budově se nachází kuchyně, jídelna, tělocvična a byt správce objektu.

Celá budova slouží jako základní škola a je v provozu každý pracovní den krom víkendů a státních svátků. Provoz školy je od 7:00 do 21:00 a to včetně mimoškolních činností v odpoledních a večerních hodinách.

Původní část školy byla postavena v 19. století a v 50. letech byla rozšířena o dva příčné trakty. V únoru roku 2001 byly zbourány nevyhovující tělocvična a pavilon školní družiny, na jejich místě se pak vybudovala moderní tělocvična, jídelna, školní kuchyně, nové šatny a třídy. Dále došlo k výměně oken a vybudování nového vchodu.

Původní část budovy je třípodlažní, nová část budovy je dvoupodlažní. V objektu se pohybuje běžně cca 370 žáků a cca 50 zaměstnanců včetně pedagogů a ostatních pracovníků technického zabezpečení. Škola je rozdělena na 1. a 2. stupeň. Kuchyně vaří obvykle cca 370 jídel denně.

Tabulka 23 - Provozní rozdělení školy

|  | 1. stupeň | 2. stupeň |
| --- | --- | --- |
| Počet tříd | 10 | 4 |
| Počet žáků | 256 | 109 |

| Obrázek 109 - Ortofotomapa předmětu EA (Zdroj: googlemaps.cz) | Obrázek 110 - Situační plán předmětu EA (Zdroj: ČZÚK) |
| --- | --- |

Základní popis stavební části

Původní budova z 19. století

Původní budova z 19. století je třípodlažní, novější příčné trakty jsou pouze dvoupodlažní, pod částí původní budovy je nevytápěný suterén. Budova má zděnou konstrukci s podélnými nosnými stěnami, jedná se o konstrukční dvoutrakt s třídami ve východní části. V jižním kombinovaném traktu jsou komunikační prostory, schodiště, kanceláře a sanitární zázemí.

Střecha původní budovy je šikmá, sedlová s půdní vestavbou.

Obvodový plášť je tvořen zděnými stěnami tl. 450-750 mm, stropní konstrukce jsou trámové dřevěné.

Okna v původní části jsou dřevěná špaletová (jednosklo) repasovaná dle informací správce budovy kolem roku 2010. Terasy a boční strany budovy jsou osazeny dřevěnými eurookny, jejichž instalace proběhla kolem roku 2005.

Novější přístavba původní budovy (z r. 1955) je rovněž zděná s obvodovým pláštěm tl. 600-450 mm. Stropní konstrukce jsou masivní železobetonové trámové. Střecha novější přístavby je plochá, pochozí s keramickou dlažbou.

Okna v této části jsou plastová s izolačním dvojsklem.

| Obrázek 111 - Pohled na budovu z ulice Norbertov | Obrázek 112 - Podhled na zadní trakt ze dvora |
| --- | --- |
| Obrázek 113 - Okno v původní budově | Obrázek 114 - Detail okna v původní budově |

Nová budova

Nová budova byla postavena v roce 2001 a sestává z dvou křídel – vstupní objekt a tělocvična s jídelnou. Na původní budovy tak navazuje v místech původní tělocvičny. Celá nová budova, resp. tato přístavba, je dvoupodlažní s vytápěným suterénem, tělocvična je ve výškové úrovni suterénu a přízemí.

Nosnou konstrukci tvoří montovaný železobetonový skelet se stropními panely a předpínanými TT prvky.

Obvodový plášť je vyzdívaný s pórobetonových bloků tl. 250 mm, z části z monolitického železobetonu, který je zateplený z vnějšího líce pěnovým polystyrenem tl. 60-80 mm.

Okna v této části budovy jsou dřevěná s izolačním dvojsklem.

Střešní konstrukce je šikmá se skládanou betonovou krytinou. Střešní plášť je dvouplášťový s odvětrávanou mezerou a s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 160 mm.

| Obrázek 115 - Pohled na vchod do budovy | Obrázek 116 - Pohled na levé křídlo |
| --- | --- |
| Obrázek 117 - Boční pohled na budovu | Obrázek 118 - Tělocvična |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla je nízkotlaká teplovodní kotelna na plynná paliva III. kategorie, která je umístěna v suterénu budovy. V kotelně jsou instalovány 3 shodné litinové článkové nízkotlaké teplovodní kotle, které slouží jak pro vytápění, tak pro ohřev teplé vody (TV). Jedná se o kotle  Vaillant, rok výroby 2005. Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky na spalování zemního plynu (3 bar) H/G20/GZ 50 o celkovém jmenovitém výkonu 392 kW. Kotle jsou na výstupu vybaveny oběhovými kotlovými čerpadly Grundfos UPS 32-30 /4F.

Větrání kotelny je sdružené kombinované s nuceným přívodem vzduchu k podlaze kotelny a s přirozeným odvodem vzduchu pod stropem kotelny.

Kotelna je chráněna proti zaplavení pomocí záchytné jímky s čerpadlem a plovákovou regulací.

Obrázek 119 - Zdroje tepla - kotle Vaillant

Tabulka 24 - Parametry zdrojů tepla

|  | Kotel 1 | Kotel 2 | Kotel 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce | Vaillant | Vaillant | Vaillant |
| Typ | VK 132/7-2E | VK 132/7-2E | VK 132/7-2E |
| Rok výroby | 2005 | 2005 | 2005 |
| Jmenovitý výkon | 130,5 kW | 130,5 kW | 130,5 kW |
| Jmenovitý příkon | 143 kW | 143 kW | 143 kW |
| NOX | 95 – 161 mg/m3 | 95 – 161 mg/m3 | 95 – 161 mg/m3 |
| Účinnost při jmen. výkonu (75/60 °C) | 92% | 92% | 92% |

Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, dvoutrubková, uzavřená s nuceným oběhem otopné vody.

Otopná soustava je vybavena hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků HVDT DN 200/80, trojcestnými směšovacími ventily Belimo a řídící jednotkou MPC 302.

Sekundární strana kotlového okruhu je rozdělena na 8 topných větví.

8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Obrázek 120 - Pohled na rozdělovač v kotelně

Tabulka 25 - Rozdělení větví na rozdělovači a přiřazená oběhová čerpadla

| Ozn. | Název | Typ čerpadla |
| --- | --- | --- |
| 1 | Škola západ | Grundfos UPS 40-30 /F |
| 2 | Kuchyně | Grundfos UPS 32-55 180 |
| 3 | Okruh škola východ | Grundfos UPS 40-60 /4F |
| 4 | Dvorní trakt | Grundfos UPS 32-40 180 |
| 5 | Tělocvična | Grundfos UPS 32-40 180 |
| 6 | TV | Grundfos UPS 40-60 /4F |
| 7 | Půdní vestavba | Grundfos UPS 25-40 180 |
| 8 | Vzduchotechnika | Grundfos ALPHA 2 32-60 180 |

Topná voda s teplotním spádem 80/60 °C je na jednotlivých větvích ekvitermně regulována v závislosti na venkovní teplotě za pomoci trojcestných klapek s pohony. Na výstupu z klapek jsou instalována oběhová čerpadla Grundfos, viz tabulka výše.

Otopná tělesa v objektu jsou tvořena několika druhy otopných těles a to ocelovými a litinovými článkovými tělesy, která nejsou vybavena termostatickými hlavicemi a to zejména z důvodu častého demolování této technologie žáky školy. V nové půdní vestavbě jsou otopná tělesa modernějšího typu Korado s termoregulačními ventily. Nová budova, resp. přístavba, má instalovaná litinová žebrová tělesa s termoregulačními ventily bez termostatických hlavic.

| Obrázek 121 - Otopná tělesa v původní budově | Obrázek 122 - Otopná tělesa v jídelně |
| --- | --- |

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody v budově je realizována centrálně v kotelně s cirkulačním rozvodem a v půdní vestavbě je decentrální pomocí elektrického zásobníku a průtokového elektrického ohřívače.

Centrální ohřev teplé vody je realizován ve dvou shodných nepřímotopných zásobnících teplé vody o výrobce Vaillant, typ VIH 400/S o celkovém objemu 800 litrů, které jsou jištěny pojistnými ventily 2x DN 25. Tyto zásobníky jsou natápěny kotlovou vodou přes topné vložky z větvě vyvedené z rozdělovače topné vody. Teplá voda je v cirkulačním rozvodu rozváděna pomocí čerpadla Grundfos UPS 40-60 /4F (viz větev č. 6, obrázek 13). Cirkulace teplé vody je realizována čerpadlem Wilo Star Z 20/1. Cirkulační rozvod zásobuje teplou vodou celou novou přístavbu a také původní, starou, budovu.

Příprava teplé vody v půdní vestavbě je zcela decentralizovaná a to za pomoci elektrického zásobníkového ohřívače AEG EWH 100 classic N (1,6 kW) a průtokového elektrického ohřívače Dražice TO2 (2,2 kW).

| Obrázek 123 - Centrální ohřev TV - Nepřímotopné zásobníky teplé vody |
| --- |
| Obrázek 124 - Průtokový el. ohřívač Dražice TO2 | Obrázek 125 - Zásobník TV AEG EWH 100 |

Vzduchotechnika

V budově je instalována jednotka pro větrání kuchyně a přidružených prostor a další vzduchotechnické zařízení ve formě ventilátorů pro odtah vzduchu, resp. odvod tepla od zařízení. Vzduchotechnika proběhla v roce 2001 modernizací. Nachází se ve strojovně ve druhém patře nové přístavby. Větrání kuchyně je přetlakové.

Ostatní pobytové prostory osob jako jsou třídy, kabinety, tělocvična atd. jsou větrány přirozeně otevíráním oken v případě potřeby.

Zařízení č. 1 - Větrání varny a zázemí (Jednotka KLM10)

Jedná se o čerstvovzdušné zařízení v sestavě přívodní a odtahová část. Přívodní část jednotky je tvořena filtrem G4, vodním ohřívačem a ventilátorem. Odtahová část jednotky je tvořena z lapače tuku, filtru G4 a ventilátoru. Vzduch pro jednotku se nasává na západní straně fasády přístavby, odtahový vzduch je vyfukován na střechu kuchyně. Ovládání jednotky, tzn. spouštění, přepínání provozních režimů se děje z prostoru varny.

Tabulka 26 - Specifikace jednotky KLM10

| Specifikace VZT jednotky KLM10 |
| --- |
| Průtok vzduchu - přívod | m3/s | 2,444 |
| Průtok vzduchu - odtah | m3/s | 2,014 |
| Teplovodní ohřívač - výkon | kW | 109 |
| Přívodní ventilátor - výkon | kW | 3,14 |
| Odtahový ventilátor - výkon | kW | 1,99 |

Zařízení č. 2 - Varna - odvod tepla od chladicích agregátů (Ventilátor RM 315 L)

Zařízení se skládá z odvodního ventilátoru a potrubních rozvodů. Odvádí vzduch ze zázemí kuchyně a pracuje ve dvou režimech. Příkon ventilátoru 0,32 kW.

Zařízení č. 3 - Sociální zázemí varna (Ventilátor RM 160)

Zařízení větrá šatnu v suterénu, která nemá možnost přirozeného větrání. Čerstvý vzduch je nasáván na fasádě a přiveden do šatny, zde je pod stropem filtr F5, elektrický ohřev a ventilátor. Zařízení je spouštěno od časového spínače a je v provozu cca 8 hodin denně. Příkon ventilátoru 0,076 kW.

Zařízení č. 4 - Sociální zázemí jídelna (Ventilátor RM 160)

Zařízení odtahuje vzduch z WC pro žáky v jídelně a z úklidové komory. Skládá se z odvodního ventilátoru. Příkon ventilátoru 0,076 kW.

Zařízení č. 5 - Služebna (Ventilátor RM 125 L)

Toto zařízení přetlakově větrá prostor pro dozor v šatně. Vzduch je nasáván na fasádě, filtrován filtrem F5, předehříván a přiváděn do prostoru. Odvod vzduchu je realizován přetlakem do okolních prostor. Zařízení je ovládáno vypínačem na zdi. Příkon ventilátoru 0,076 kW.

Zařízení č. 6 - Sociální zázemí tělocvična (Ventilátor RM 315 L)

Toto zařízení odvádí vzduch ze sprchy a WC u tělocvičny a ze sprch a WC u šaten. Skládá se z odvodního ventilátoru. Odpaní vzduch je odveden na střechu budovy, přívod vzduchu je realizován infiltrací z okolních prostor. Příkon ventilátoru 0,32 kW.

Obrázek 126 - Zařízení č. 1 - VZT jednotka KLM10

Chlazení

V budově není instalován centrální ani lokální zdroj chlazení.

Měření a regulace

Nadřazenou regulaci zajišťuje kompaktní řídicí systém. Veškeré číslicové vstupy, výstupy a systémové stavy jsou zobrazovány indikačními LED. Systém vyhodnocuje následující údaje z instalovaných čidel:

- Venkovní teplotu sever

- Venkovní teplotu východ

- Venkovní teplotu západ

- Teplotu topné vody na výstupu z kotlů

- Teplotu topné vody okruhu kuchyně

- Teplotu topné vody okruhu škola východ

- Teplotu topné vody tělocvična

- Teplotu topné vody dvorní trakt

- Teplotu topné vody škola západ

- Teplotu topné vody půdní vestavba

- Teplotu TV ohřívač 1

- Teplotu TV ohřívač 2

Systém MaR řídí všechny tři kotle instalované v kotelně. Spouštění kotlů v kaskádě se pravidelně prostřídává každých 100 provozních hodin.

Tento systém pak na základě údajů z čidel řídí ekvitermně všech 6 topných větví. Teplota vody je vždy o 10°C vyšší než je žádaná teplota v některém z okruhů vytápění. Zamezuje se tak zbytečnému přetápění topné vody v kotlovém okruhu v období, kdy je požadavek na topnou vodu ve směšovacích okruzích na nízkých hodnotách. Minimální teplota topné vody je nastavena na 50°C.

Příprava TV probíhá dle nastaveného časového programu určeného obsluhou. Časový režim lze volit individuálně s možností volby přednostního ohřevu TV. Při ohřevu TV se zvýší teplota kotlové vody na 80°C pro rychlejší ohřev. Teplota ohřevu TV je nastavena na 55°C. Jednou týdně provádí obsluha spuštění funkce zabránění šíření Legionelly tak, že se nahřívají zásobníky na 75°C bez ohledu na právě žádanou teplotu TV.

Obrázek 127 - Řídící jednotka měření a regulace, dialogové okno ovládání

Osvětlení

Osvětlení v budově prošlo v roce 2005 kompletní rekonstrukcí s přidruženou rekonstrukcí elektroinstalace. Osvětlení v budově je tvořeno výhradně zářivkovými svítidly o příkonu 2x36W s několika málo výjimkami, které jsou tvořeny zejména žárovkovými svítidly o příkonu 60W. Celkový instalovaný příkon osvětlení v budově je 44 kW.

Ostatní

Tyto spotřebiče v budově jsou tvořeny zejména běžnou kancelářskou technikou, osobním výtahem s příkonem motoru 11 kW a spotřebiči v zázemí kuchyně.

Tabulka 27 - Seznam plynových zařízení v kuchyni

| Druh zařízení | Tepelný příkon (kW) |
| --- | --- |
| Velký kuchyňský sporák Alba Hořovice VP 40 | 18 |
| Varný kruhový kotel Classico 900 Alba Hořovice, typ G-B-150/9 | 24 |
| Varný malý kruhový kotel Lotus BI 150-98G | 22,5 |
| Malá stolička (sporák) Unis, typ VSP 10ZP | 10 |

Tabulka 28 - Seznam elektro zařízení v kuchyni a školní kuchyňce

| Druh zařízení | Počet (ks) |
| --- | --- |
| Osoušeč | 2 |
| Čajovar RETI 90 | 1 |
| Hnětač RE 22 | 1 |
| Pánev E7B28 | 1 |
| Fritéza | 1 |
| Pec FONIAX MM10EAP | 1 |
| Sporák | 2 |
| Chladicí boxy/lednice | 4 |

Obrázek 128 - Spotřebiče v kuchyni

ZŠ Na Dlouhém lánu

| Předmět: | ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu |
| --- | --- |
| Adresa: | Na Dlouhém lánu 43/555, Praha 6 – Vokovice |
| Katastrální území: | Vokovice [729418] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Památkově chráněné území |
| Typ objektu: | Budova pro vzdělávání |

Zákládní popis objektu

Budova ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu slouží pro výuku základní školy. Provozně je areál rozdělen na 3 objekty. Objekt A – hlavní budova, objekt B – tělocvična, jídelna a spojovací krček, objekt C – družina.

Základní škola má celkem 22 tříd rozdělených dle vzdělávacích programů školy. Celkem ZŠ navštěvuje cca 500 žáků a v budově je dále cca 70 zaměstnanců personálního zabezpečení – učitelé, vychovatelé, asistenti pedagogů atd.

Součástí školy je také školní kuchyně s jídelnou. Školní jídelna, která je umístěna v objektu B, vaří pro potřeby školy a denně připravuje cca 430 jídel pro žáky ZŠ a cca 30 jídel pro děti z MŠ. Škola umožňuje stravování omezeného počtu cizích strávníků v odlišném časovém režimu tak, aby nebylo narušeno prioritní stravování žáků, jedná se o cca 40 cizích strávníků, z toho cca 30 seniorů s podporou MČ Praha 6.

Objekt družiny, je samostatně stojící dvoupodlažní budova školní družiny, postavený v 70. letech 20. století. Provozní doba družiny je od 6:30 do 17:30 hod.

Škola využívá dvě tělocvičny, kde probíhají také odpolední zájmové aktivity žáků a které škola pronajímá v odpoledních a večerních hodinách pro zájmovou sportovní činnost veřejnosti.

Součástí školy je dále sportovní areál. Po celý den je plně využit. Do 16:00 hodin školou, kroužky a školní družinou. Od 16:00 do 18:00 hod. je volně přístupný veřejnosti, dohled vykonává správce areálu. Od 18:00 hodin jsou prostory pronajímány organizovaným skupinám až do 22:00 hod.

| C C B B A A Obrázek 129 - Ortofotomapa předmětu EA (Zdroj: googlemaps.cz) | Obrázek 130 - Situační plán předmětu EA (Zdroj: ČZÚK) |
| --- | --- |

Základní popis stavební části

Architektonické řešení budovy školy je charakteristické pro dobu vzniku (r. 1958), v roce 2008 proběhla rekonstrukce školy, při které došlo k zateplení fasády jednotlivých objektů školy, modernizaci oken a hlavních vstupů.

Objekt A – hlavní budova

Hlavní budova je řešena symetricky, s rizalitem ve střední části. Vstup do budovy je v 1. NP, směrem z ulice Na Dlouhém lánu, zvýrazněný předsazenými příčnými pilíři se zastřešením. Budova má 2 podzemní a 4 nadzemní podlaží, střední část má 5 podlaží. Budova je orientována podélnou osou ve směru východ-západ, učebny budovy A jsou orientovány převážně na jih, u konců budovy jsou orientovány k západu a východu.

Hlavní budova je rozdělena na tři dilatační celky – střední část a dvě boční části. Střední část je dispozičně a konstrukčně trojtrakt, boční dvojtrakt. Budova je založena na železobetonových základových pasech vzájemně propojených 250 mm tlustými armovanými deskami, z nichž vyrůstají ve 2. PP železobetonové a v 1. PP betonové stěny. Nosnou svislou konstrukci ve vyšších podlažích tvoří cihelný skelet, přičemž staticky exponované pilíře v interiéru jsou provedeny jako železobetonové (400x400 mm). Stropní konstrukci nad 2. PP tvoří 450 mm monolitická železobetonová deska, ve vyšších podlažích jsou stropy železobetonové trámové (komunikační prostory) a v ostatních částech žebříkové s prefabrikovanými vložkami.

Obvodové stěny jsou tvořeny z cihel plných tl. 750 mm, 600 mm a 450 mm, výplňové zdivo je železobetonové tl. 300 mm.

Fasáda budovy je zateplena kontaktním fasádním systémem z fasádního polystyrenu tl. 100 mm, který je omítnut fasádní omítkou přes tmel a síťovinu. Zateplena je i podlaha v bytě školníka systémem XPS tl. 80 mm. Zateplena byla také hlavní schodiště, pás nad vstupem do bytu školníka v 1. PP a stěny nad vstupem do spojovacího krčku (jižní fasáda) a to minerální vlnou tl. 100 mm.

V oblasti soklu je aplikován extrudovaný polystyren XPS tl. 60 mm do výšky 300 mm nad terén a do výšky 1. římsy je aplikován prodyšný expandovaný fasádní polystyren tl. 100 mm.

Střecha budovy je plochá s vnitřním odtokem vody. Střecha byla v roce 2004 zateplena a opatřena novou hydroizolační folií. Střecha byla pravděpodobně zateplena EPS tl. 120 mm. Atika nad římsou zateplena není, její povrch byl pouze upraven barevně s řešením zbytku budovy.

Okna byla budovy modernizována při rekonstrukci budovy v r. 2008. V celé budově byla osazena plastová okna s izolačním dvojsklem, součástí výměny oken bylo i zateplení ostění fasádním polystyrenem tl. 30 mm. Okna v učebnách a kabinetech jsou opatřena vnitřními hliníkovými žaluziemi. Součástí rekonstrukce budovy v r. 2008 byla i výměna hlavních vstupů, které byly vyměněny za plastové dveře s izolačním dvojsklem.

Objekt B – jídelna, tělocvična, spojovací krček

Objekt B je připojen k hlavní budově na východní fasádě a dilatačně oddělen. Skládá se ze spojovacího krčku (1. PP a 1. NP) a objektu, kde se nachází jídelna, kuchyně (2. PP), šatny a kabinety tělocviku, dílna (1. PP) a dvě tělocvičny (1. NP a 2. NP).

Objekt B je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem, jedná se o konstrukční trojtrakt s obvodovým výplňovým zdivem. Část fasády objektu je zateplena  expandovaným fasádním polystyrenem tl. 120 mm a  další část fasády je zateplena expandovaným fasádním polystyrenem tl. 100 mm,  který je kotvený pomocí PE talířových hmoždinek.

V oblasti soklu je aplikován extrudovaný polystyren XPS tl. 60 mm do výšky 300 mm nad terén a do výšky 1. římsy je aplikován prodyšný expandovaný fasádní polystyren tl. 100 mm.

Okna byla budovy modernizována při rekonstrukci budovy v r. 2008. V celé budově byla osazena plastová okna s izolačním dvojsklem, součástí výměny oken bylo i zateplení ostění fasádním polystyrenem tl. 30 mm.

Střecha je sedlová s velmi mírným sklonem.

Objekt C – družina

Objekt C je samostatně stojící dvoupodlažní budova školní družiny, která byla postavena v 70. letech 20. století. Objekt C je nepodsklepený se sníženým prostorem pod schodištěm. Schodiště je dvouramenné.

Objekt je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem, obvodový plášť je vyzdívaný z tepelné izolačních tvárnic (plynosilikát) tl. 300 mm. V oblasti soklu je aplikován extrudovaný polystyren XPS tl. 60 mm do výšky 300 mm nad terén.

Fasáda objektu je zateplena kontaktním fasádním systémem z fasádního polystyrenu tl. 100 mm. Okna  vstupní dveře objektu jsou plastové s izolačním dvojsklem.

Střecha je plochá a v roce 2004 byla zateplena pravděpodobně EPS tl. 120 mm.

| Obrázek 131 - Objekt A – hlavní budova, vstup | Obrázek 132 - Objekt A, severní pohled |
| --- | --- |
| Obrázek 133 - Pohled na objekt C - družina | Obrázek 134 - Objekt A, pohled na objekt B |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro vytápění je výměníková stanice, která se nachází mimo objekt ZŠ.  Z teplárny je přiváděna do objektu topná voda o ekvitermních teplotních parametrech.

Topná voda je přiváděna do místnosti centrálního rozdělovače a sběrače pro celou školu, který je umístěný ve 2. PP v objektu B. Na přívodu je osazen kalorimetr.

Rozdělení větví hlavního rozdělovače:

- tělocvična – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 40-30/4F

- šatny – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 40-30/4F

- kuchyň – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-30/4

- Kuchyň

Kuchyň

VZT – nemá svoje oběhové čerpadlo, regulace probíhá přímo na VZT

Šatny

Šatny

Tělocvična

Tělocvična

VZT

VZT

Obrázek 135 - Hlavní rozdělovač v objektu B

Z centrálního rozdělovače je rozvod tepla veden nejprve objektem B a to pod stropem 2. PP a ve stavebním kanálu pod podlahou 1. PP. Při vstupu do objektu A je rozvod převeden pod strop 1. PP a je veden vedlejšími místnostmi a chodbou u šaten do podružného rozdělovače umístěného v samostatné místnosti uprostřed hlavní dispozice objektu A – hlavní budovy školy.

Rozdělení větví na podružném rozdělovači v hlavní budově:

- učebny sever – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 55-60/4

- učebny jih – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 50-60/4F

- kabinety – oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-30/4

| Obrázek 136 - Podružný rozdělovač v objektu A | Obrázek 137 - Oběhová čerpadla na rozdělovači |
| --- | --- |

Regulace topného výkonu pro jednotlivé větve, resp. okruhy vytápění je prováděna směšováním pomocí trojcestných směšovacích ventilů a oběhových čerpadel. Na každém okruhu jsou osazeny uzavírací armatury, filtry, teploměry, manometry a vypouštěcí kohouty.

Byt školníka v 1. PP hlavní budovy má svůj vlastní zdroj tepla, elektrokotel o výkonu 9 kW, který je osazen nad WC v bytě školníka. Součástí kotle je expanzní nádoba, oběhové čerpadlo a pojistná a regulační automatika. Tento kotel slouží pouze pro ohřev vody pro vytápění. Informace k tomuto kotli nebyla v době prohlídky k dispozici, rovněž nebyla předložena dokumentace k tomuto zařízení.

Otopná soustava je tvořena převážně litinovými článkovými tělesy typu Kalor. Otopná tělesa jsou v učebnách napojena na společné připojovací potrubí, na kterém je ve skříňce v nice osazen radiátorový regulační ventil s funkcí přímočinné regulace maximálního průtoku osazený termostatickou hlavicí s dálkovým ovládáním umístěným v příslušné učebně.

| Obrázek 138 - Otopná tělesa v učebnách | Obrázek 139 - Otopné těleso na chodbách |
| --- | --- |

V bytě školníka jsou instalována desková otopná tělesa s vestavěným radiátorovým ventilem. Otopná tělesa jsou dle informace osazena termostatickými hlavicemi. V rámci rekonstrukce v r. 2008 jsou v podlaze kuchyně a koupelny instalovány topné rohože.

Příprava teplé vody

Přípravu teplé vody (TV) zajišťuje výměníková stanice, která je mimo objekt školy. Do objektu B je TV s cirkulací přivedena z výměníkové stanice. Ve 2. PP objektu B je umístěn patní měřič s výměníkem, vodoměrem pro doplňování TV do samostatného okruhu a cirkulačním čerpadlem.

Pro objekt C – družina je TV a cirkulace z objektu A vedena topným kanálem o délce cca 30 m, který navazuje na 1. PP objektu A, napojení kanálu je z prostoru šaten. Hlavní vedení TV a cirkulace přes objekt A bylo rekonstruováno v r. 2008. V rámci rekonstrukce byly doplněny regulační ventily na cirkulační potrubí pro regulaci průtoku TV v jednotlivých větvích. Centrálně připravovaná TV je přivedena ke všem odběrným místům v budově, v žádném místě odběru TV nejsou instalovány lokální ohřívače TV.

V bytě školníka je teplá voda připravována elektrickým bojlerem. Informace k tomuto ohřívače nebyla v době prohlídky k dispozici a rovněž nebyla předložena dokumentace k tomuto zařízení.

Vzduchotechnika

V objektu B je instalována VZT jednotka (výrobce Janka, typ jednotky CLIMACAL KLMOD18) pro větrání prostoru kuchyně. Jednotka byla instalována v roce 2018, regulace topné vody je prováděna přímo na jednotce. Jednotka je vybavena deskovým výměníkem zpětného získávání tepla.

| Obrázek 140 - VZT jednotka pro kuchyň | Obrázek 141 - Řídicí jednotka VZT |
| --- | --- |

Chlazení

V budově není instalován centrální ani lokální zdroj chlazení.

Měření a regulace

Měření a regulace systému vytápění je zajištěno regulačními stanicemi – regulačními automaty MPC302. Obsluha systému vytápění může v systému nastavovat menší množství hodnot prostřednictvím LCD displeje a uživatelského rozhraní. Obsluha tak nastavuje případný posun ekvitermní křivky v přechodném období, útlumy systému apod.

Samotná regulace topného výkonu jednotlivých topných větví, resp. okruhů vytápění je prováděna směšováním pomocí trojcestných směšovacích ventilů a oběhových čerpadel.

V budově není instalován centrální dispečink, který by umožnil větší volnost v regulaci a přenášel by data do nadřazeného systému, který by ovládala obsluha a mohla by tak z jednoho místa přímo ovládat systém vytápění, případně VZT.

| Obrázek 142 - Regulační stanice pro rozdělovač v objektu B | Obrázek 143 - Detail regulační stanice pro rozdělovač v objektu B |
| --- | --- |

Osvětlení

Osvětlení v budově je tvořeno převážně závěsnými zářivkovými svítidly 2x36W. V učebnách a třídách družiny je osvětlení děleno do tří samostatných okruhů – dva okruhy pro osvětlení třídy a jeden okruh pro osvětlení třídní tabule. Ovládání osvětlení je manuální, bez čidel pohybu.

Osvětlení schodišť je tvořeno také závěsným zářivkovým systémem, který je doplněn o přisazená svítidla. Ovládání osvětlení schodišť je manuální u vstupu do těchto prostor.

Nouzové osvětlení je zajištěno v případě výpadku napájení a při vypnutí budovy v hlavních rozvaděčích. Tato svítidla mají svoji interní baterii na dobu 60 min, jejich start je samočinný při výpadku napájení a jsou napojena na podružné rozvaděče.

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny běžnou kancelářskou technikou, spotřebiči v kuchyňkách, čerpadly, odtahovými ventilátory, zařízením pro potřeby školní kuchyně a zařízením v dílnách školy (pec na keramiku).

| Obrázek 144 – Vybavení kuchyně | Obrázek 145 - Vybavení kuchyně | Obrázek 146 - Keramická el. pec |
| --- | --- | --- |

ZŠ a MŠ Českomalínská

| Předmět: | ZŠ Českomalínská |
| --- | --- |
| Adresa: | Českomalínská 35, Praha 6 |
| Katastrální území: | Bubeneč [730106] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Památkově chráněné území |
| Typ objektu: | Budova pro vzdělávání |

Zákládní popis objektu

Budova slouží jako odloučeného pracoviště na adrese Českomalínská 35 a patří pod ZŠ a MŠ Emy Destinnové. Jedná se o budovu, která má jedno částečné podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Nadzemní podlaží jsou využívána jako základní škola (1. a 2. třída základní školy Emy Destinnové).

Budova má celkem 8 tříd prvního stupně (1. a 2. třída) a její součástí je od roku 2014 mateřská školka pro cca 25 dětí, situovaná v podzemním podlaží.

Provoz budovy je ve všední dny od 7 hod. do 18 hod. (odpolední hodiny prostory školy využívají zájmové kroužky atd.)

| Obrázek 147 - Ortofotomapa budovy na adrese Českomalínská 35 (zdroj: googlemaps.cz) | Obrázek 148 - Situační plán budovy na adrese Českomalínská (Zdroj: ČZÚK) |
| --- | --- |

Základní popis stavební části

Budova byla postavena cca v roce 1980. Konstrukčně se jedná o montovaný železobetonový skelet se sloupy 450x450 a skrytými průvlaky v podélném směru soustavy MS-OB, krajská varianta, jako konstrukční trojtrakt založený na velkoplošné základové desce. Konstrukční výška podzemního podlaží je 3,3 m, nadzemní shodně 3,6 m.

Obvodové zdivo suterénu je vybetonováno, vyzděno z keramických dutinových tvárnic a v části jsou použity panely MS-OB. Obvodové zdivo nadzemních podlaží je kombinací panelů MS-OB a parapetních řemenů soustavy MS-71. Obvodové stěny v prostoru MŠ jsou tvořeny keramickými dutinovými tvárnicemi P+D tl. 375 mm a jsou zatepleny  systémem ETICS, resp. EPS tl. 180 mm. V místě soklu 0,5 m nad terénem je pak tepelná izolace XPS tl. 140 mm.

Mezi základovou deskou a podlahou suterénu je vytvořen prostor pro vedení kanalizace, elektrokabelů atd. prostor je následně vyplněn hubeným betonem ne ŠP zásypem.

Vnitřní příčky jsou převážně betonové prefabrikovaného systému MS-OB, které částečně slouží jako ztužující stěny. Ostatní příčky jsou vyzděné z dutinových cihel. Příčky v prostoru oddělení mateřské školky jsou keramické dutinové systém P+D tl. 115 mm a tl. 140 mm. V prostoru strojovny vzduchotechniky jsou stěny systém P+D tl. 240 mm.

Stropy jsou železobetonové.

Okna instalovaná v budově jsou dřevěná eurookna, zaskleny izolačním dvojsklem s U = 1,3 W/m2K, vstupní dveře do MŠ jsou prosklené dvoukřídlé hliníkové s pevným nadsvětlíkem, zaskleny izolačním trojsklem s U = 1,2 W/m2K.

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla v budově je nízkotlaká teplovodní kotelna, která je umístěn v 3.NP budovy školy. V kotelně jsou instalovány tři nízkotlaké kondenzační závěsné plynové kotle Buderus Logamax GB 112/60 o celkovém výkonu 180 kW s hořáky na spalování zemního plynu.

| Obrázek 149 - Zdroje tepla v budově | Obrázek 150 - Rozdělovač a sběrač |
| --- | --- |

Zabezpečovacím zařízením kotlů a celé soustavy vytápění jsou dvě uzavřené tlakové expanzní nádoby o objemu 2x50 litrů.

Byt školníka má svůj vlastní zdroj tepla, plynový závěsný kotel Protherm Tiger 12 KTZ o celkovém jmenovitém výkonu 12 kW (r.v. 2005).

Otopná soustava je nízkotlaká, teplovodní, dvoutrubková, uzavřená, talková s nuceným oběhem topné vody realizovaným oběhovými čerpadly Grundfos, doplnění o směšování topné vody trojcestnými směšovacími ventily Belimo s řídicí jednotkou PCD 7.D232. Součástí systému je také hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků ETL Ekotherm.

Rozdělení větví na rozdělovači je následující:

Tabulka 29 - Topné větve a jejich oběhová čerpadla

| Název větve | Typ oběhového čerpadla |
| --- | --- |
| Teplá voda | Grundfos UPS 32-80 180 |
| Mateřská školka | Grundfos Alpha 2 L25-60 180 |
| Sever | Grundfos Magna 32-100 180 |
| Východ | Grundfos UPE 32-80 180 |

Otopná soustava je v budově tvořena otopnými tělesy Kalor, jejichž převážná většina má osazeny termostatické hlavice, s výjimkou prostoru tělocvičny, kde TRH instalovány nejsou. V prostou MŠ jsou instalována desková otopná tělesa s integrovaným termostatickým ventilem, která jsou osazena TRH. Tato otopná tělesa jsou doplněna o elektrická otopná tělesa (konvektor), cca 10 ks.

| Obrázek 151 - Otopná tělesa v učebnách | Obrázek 152 - Otopné těleso v tělocvičně, bez TRH |
| --- | --- |

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody je realizovaná centrálně v kotelně v 1.NP za pomoci zásobníkového ohřívače teplé vody De Dietrich B400 o objemu 400 litrů. Cirkulace teplé vody je nucená, realizovaná oběhovým cirkulačním čerpadlem Wilo Star Z 25. Do učeben je přivedena pouze studená voda. Ostatní odběrná místa mají k dispozici teplou vodu.

| Obrázek 153 - Zásobníkový ohřívač TV | Obrázek 154 - Cirkulační čerpadlo TV |
| --- | --- |

Vzduchotechnika

V budově je instalován systém nuceného větrání a to pro prostory mateřské školky, resp. pro prostory šatny, šatna uklízečky a kuchařky, zázemí učitelky, mytí termosů, příprava jídel, chodba 0.02, sklady, sociální zařízení, WC učitelky. Jednotka je instalována v přízemí a sání je provedeno z fasády budovy přes protidešťové žaluzie. Jedná se o kompaktní jednotku Topvex TX 04 EL-R, která je vybavena protiproudým deskovým výměníkem zpětného získávání tepla a radiálními ventilátory s EC motorem.

Tabulka 30 - Technické parametry větrací jednotky

| Systemair Topvex TX 04 EL-R |
| --- |
| Průtok vzduchu - přívod | [m3/h] | 1 600 |
| Průtok vzduchu - odtah | [m3/h] | 1 480 |
| Příkon přívodního ventilátoru | [W] | 740 |
| Příkon odvodního ventilátoru | [W] | 740 |
| Ohřívač | - | elektrický |
| Příkon el. ohřívače | [kW] | 12 |
| Regulace ventilátoru | - | CAV |
| Obrázek 155 - Větrací jednotka | Obrázek 156 - Ovládací panel VZT jednotky |

Chlazení

V budově jsou instalovány 4 ks split jednotek Toshiba RAV-GM801ATP-E pro chlazení učeben na celém 2. NP. Venkovní jednotky jsou instalovány na střeše budovy.

| Obrázek 157 - Venkovní jednotky chlazení a podhled s výdechy ve třídách |  |
| --- | --- |

Měření a regulace

Kotelna má instalovanou řídící jednotka řídicí jednotkou PCD 7.D232 které je řízena dle ekvitermní regulace v závislosti na venkovní teplotě a na zvoleném režimu vytápění. Dle informace obsluhy bylo zařízení a ovládání kotelny nastaveno při jeho instalaci a od té doby nebylo potřeba zásahu obsluhy budovy do tohoto systému řízení.

| Obrázek 158 - Řídicí centrála MaR | Obrázek 159 - Ovládací panel MaR |
| --- | --- |

Osvětlení

Osvětlovací soustavu v budově je tvořena výhradně zářivkovými svítidly 2x36W, místy doplněny o žárovková svítidla. V budově nejsou instalovány čidla přítomnosti osob pro automatické spouštění systému osvětlení v příslušných prostorách. Podrobnější informace o počtu a druhu svítidel nejsou k dispozici, v revizních zprávách elektro není uveden druh svítidla. Odborným odhadem byl vyčíslen elektrický příkon osvětlení v nadzemních podlažích ve výši 15 kW.

V prostoru MŠ jsou instalována svítidla s celkovým elektrickým příkonem 4 kW. Ovládání osvětlení je manuální pomocí vypínačů.

Ostatní

Ostatní spotřebiče energie v budově jsou tvořeny výhradně spotřebiči kancelářského typu (PC v kabinetech a v počítačové učebně, tiskárny atd.), zařízením v kuchyňce (myčka, trouba pro ohřev jídla apod.), odtahovým ventilátorem pro větrání WC a čerpadly.

Přílohy

Soupis svítidel pro jednotlivé objekty

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

- ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – hlavní budova + tělocvična

| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sportovní hala |
| Sportovní hala | Zářivkové svítidlo | 3x58 | 174 | 52 | 9048 |
|  | Nouzové svítidlo | 1x8 | 8 | 4 | 32 |
| Nářadovna 2 | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 4 | 288 |
| VZT 2 | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
| VZT 1 | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
| Kotelna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
| Nářadovna 1 | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
| Hlavní budova |
| Půda | Žárovkové svítidlo | 1x100 | 100 | 7 | 700 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Kotelna | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
|  | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 5 | 360 |
| Sklep | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 7 | 504 |
| Místnost VZT | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 5 | 360 |
| Prádelna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
| Úklidová komora | Svítidlo DZ | 1x27 | 27 | 1 | 27 |
| Mycí centrum | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
|  | N.Ú.O. | 1x5 | 5 | 1 | 5 |
| Sklad zeleniny | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
| Sklad potravin | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
| Sklad lednice | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
|  | Svítidlo | 1x27 | 27 | 1 | 27 |
| Kuchyň | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 9 | 648 |
|  | N.Ú.O. | 1x5 | 5 | 3 | 15 |
| Denní místnost | Svítidlo | 1x27 | 27 | 1 | 27 |
| Umývárna | Zářivkové svítidlo | 2x27 | 54 | 1 | 54 |
| Místnost za šatnou | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
| Sborovna | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 6 | 696 |
| Ředitelna | Panelové svítidlo | 2x36 | 72 | 3 | 216 |
| Učebna hudebna | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 12 | 696 |
| Učebna výtvarné výchovy | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 17 | 986 |
| Učebna A2.5 | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 17 | 986 |
| Učebna 1.2.6 | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 17 | 986 |
| Kabinet chemie | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 2 | 116 |
| Kabinet chemie – sklad | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
| Chodba 1.NP | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 12 | 864 |
|  | Zářivkové svítidlo + N.Ú.O | 2x36 | 72 | 3 | 216 |
| WC dívky + umývárna | Zářivkové svítidlo | 1x18 | 18 | 6 | 108 |
| WC učitelé | Zářivkové svítidlo | 1x18 | 18 | 2 | 36 |
| WC chlapci + umývárna | Zářivkové svítidlo | 1x18 | 18 | 6 | 108 |
| Jazyková učebna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 3 | 216 |
| Kabinet jazykový | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 3 | 216 |
| Kabinet zástupce školy | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 3 | 216 |
| Učebna informatika | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 12 | 696 |
| Učebna A3.6 | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 12 | 696 |
| Učebna A3.7 | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 17 | 986 |
| Učebna 4 | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 15 | 1740 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 2 | 116 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 10 | 720 |
|  | Zářivkové svítidlo + N.Ú.O | 2x36 | 72 | 3 | 216 |
| WC dívky + umývárna | Zářivkové svítidlo | 1x18 | 18 | 6 | 108 |
| WC učitelé | Zářivkové svítidlo | 1x18 | 18 | 2 | 36 |
| WC chlapci + umývárna | Zářivkové svítidlo | 1x18 | 18 | 6 | 108 |
| Schodiště | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 4 | 288 |
|  | Zářivkové svítidlo + N.Ú.O | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
| Schodiště 1PP | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 4 | 288 |
|  | Zářivkové svítidlo + N.Ú.O | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
| Chodba přízemí | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 3 | 216 |
|  | Halogenové svítidlo | 1x50 | 50 | 2 | 100 |
| Chodba ke kuchyni | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 5 | 360 |
|  | Zářivkové svítidlo + N.Ú.O | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
|  | N.Ú.O | 1x5 | 5 | 1 | 5 |
| Chodba k hale | Zářivkové svítidlo | 4x18 | 72 | 2 | 144 |
|  | N.Ú.O | 1x8 | 8 | 2 | 16 |
| Šatna dívky | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 6 | 432 |
| Umývárna dívky | Svítidlo | 1x60 | 60 | 3 | 180 |
| WC invalidy | Svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Šatna chlapci | Zářivkové svítidlo | 4x18 | 72 | 6 | 432 |
| Sprchy chlapci | Svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Jídelna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 13 | 936 |
| Šatna vstup | Zářivkové svítidlo + N.Ú.O | 2x36 | 72 | 3 | 216 |
|  | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 12 | 864 |
| Kancelář | Panelové zářivky | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
| Kancelář zadní | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 3 | 348 |
| Kancelář vedoucího ŠJ | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
| Knihovna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 3 | 216 |
| Sklad – školník | Svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Úklidová komora | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
| Kabinet fyziky | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 3 | 216 |
| Úklid | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
| Studentská dílna | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 2 | 232 |

- ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – ZŠ 1.stupeň

| SUTERÉN |
| --- |
| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| Chodba ke sklepu | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
| Sklepní prostory | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 13 | 936 |
| Kotelna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 3 | 216 |
| PŘÍZEMÍ |
| Schodiště | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
|  | Nouzové svítidlo | 1x8 | 8 | 1 | 8 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 13 | 936 |
|  | Nouzové svítidlo | 1x8 | 8 | 3 | 24 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 15 | 540 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 2 | 116 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 15 | 540 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 2 | 116 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 4x18 | 72 | 2 | 144 |
| WC chlapci – umývárna | Zářivkové svítidlo | 4x18 | 72 | 1 | 72 |
| WC dívky – umývárna | Zářivkové svítidlo | 4x18 | 72 | 1 | 72 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 4x18 | 72 | 2 | 144 |
| Úklid | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| WC učitele | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| WC učitele – umývárna | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Herna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 4 | 288 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 15 | 540 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 2 | 116 |
| 1. PATRO |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x38 | 38 | 21 | 798 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 2 | 116 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 15 | 540 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 2 | 116 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 15 | 870 |
| WC chlapci – umývárna | Zářivkové svítidlo | 4x18 | 72 | 1 | 72 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 4x18 | 72 | 2 | 144 |
| Sborovna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 4 | 288 |
| WC dívky – umývárna | Zářivkové svítidlo | 4x18 | 72 | 1 | 72 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 2 | 116 |
| Úklid | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 15 | 540 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 2 | 116 |
| Kabinet | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 4 | 464 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 10 | 720 |
|  | Nouzové svítidlo | 1x8 | 8 | 2 | 16 |

- ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – MŠ

| SUTERÉN |
| --- |
| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| 0.01 | Schodiště – vchod | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 1 |
|  |  | Úsporné svítidlo | 1x13 | 13 | 1 |
|  |  | Nouzové svítidlo | 1x7 | 7 | 1 |
| 0.06 | Chodba | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 2 |
|  |  | Úsporné svítidlo | 2x11 | 22 | 2 |
| 0.02 | Koupelna | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 2 |
| 0.03 | Umývárna WC | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 1 |
| 0.04 | WC | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 1 |
| 0.07 | Úklid | Úsporné svítidlo | 2x11 | 22 | 1 |
| 0.08 | Kuchynka | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 3 |
| 0.09 | Společenská místnost | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 3 |
| 0.11+0.12 | Sklad | Úsporné svítidlo | 2x11 | 22 | 1 |
| 0.13 | Dílna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 3 |
| 0.05 | Kotelna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 |
| PŘÍZEMÍ |
| 1.12 | WC | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 2 |
| 1.04 | Úklid | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 1 |
| 1.05 | Šatna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 |
| 1.03 | Kuchyňka | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 |
|  |  | Úsporné svítidlo | 1x11 | 11 | 3 |
| 1.06 | Třída (jídelna) | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 4 |
|  |  | Úsporné svítidlo | 1x13 | 13 | 1 |
|  |  | Nouzové svítidlo | 1x7 | 7 | 1 |
| 1.07 | Sklad | Úsporné svítidlo | 2x18 | 36 | 1 |
| 1.08 | Sklad | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 1 |
| 1.09 | Kancelář | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 1 |
| 1.10 | Herna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 4 |
|  |  | Úsporné svítidlo | 1x13 | 13 | 1 |
|  |  | Nouzové svítidlo | 1x7 | 7 | 1 |
| 1.11 | Umývárna + SK | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 2 |
|  |  | Úsporné svítidlo | 2x18 | 36 | 1 |
| 1. PATRO |
| 2.02 | Kuchyňka | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 |
|  |  | Zářivkové svítidlo | 1x11 | 11 | 3 |
| 2.05+2.09 | Třída | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 6 |
|  |  | Úsporné svítidlo | 1x13 | 13 | 2 |
|  |  | Nouzové svítidlo | 1x7 | 7 | 1 |
| 2.04 | Šatna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 |
|  |  | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 1 |
|  |  | Úsporné svítidlo | 1x13 | 13 | 1 |
|  |  | Nouzové svítidlo | 1x7 | 7 | 1 |
| 2.10 | Umývárna | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 3 |
| 2.11 | WC | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 2 |
| 2.06 | Sklad | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 1 |
| 2.07 | Sklad | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 1 |
| 2.08 | Izolace | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 1 |
| 2.12 | Sklad | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 2 |
| 2.01+2.03 | Schodiště + chodba 1.NP-2.NP | Úsporné svítidlo | 2x13 | 26 | 3 |

ZŠ Emy Destinnové

Přesnější podklady nebyly dodané. Předpokládá se stejný počet jako u ŽŠ Náměstí Svobody

ZŠ+MŠ Bělohorská

| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část A |
| Herna | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 9 | 720 |
| Pracovna | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 6 | 480 |
| Kancelář | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 1 | 80 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Šatna | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| WC + umývárna | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 6 | 360 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 5 | 300 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Kotelna | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Kuchyňka | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Schodiště | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 3 | 120 |
| Část B |
| Šatna kuchyň | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Umyvárna + šatna před kuchyní | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| Varna | Zářivkové svítidlo | 3x40 | 120 | 7 | 840 |
| Místnost před kuchyní | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 2 | 160 |
| Sklad | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Sklad | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Sklad potravin | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 2 | 160 |
| Zadní vstup | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 5 | 300 |
| Varna | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 4 | 320 |
| Kancelář vedoucího jídelny | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Šatna | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 3 | 120 |
| Úklidová komora | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| WC invalidi | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| WC personál | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Jídelna | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 9 | 720 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 6 | 240 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 3 | 120 |
| Část C – SUTERÉN |
| Sklep | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| Kotelna | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 8 | 480 |
| Část C – přízemí |
| Ředitelna sborovna | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 4 | 160 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 4 | 160 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 17 | 680 |
| Třída 3.B | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 9 | 720 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| Třída 4.B | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 9 | 720 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| Třída 5.B | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 9 | 720 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| Kuchyňka | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 3 | 120 |
| WC dívky | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 4 | 240 |
| WC chlapci | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 4 | 240 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 6 | 240 |
|  | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 1 | 80 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 3 | 180 |
| Část C–1.patro (družina) |
| Družina | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 4 | 160 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| Herna | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 4 | 160 |
| WC | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| Půda | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 4 | 240 |
| Část D - ZŠ |
| Šatna | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 2 | 160 |
| Třída 1.B | Zářivkové svítidlo | 2x40 | 80 | 15 | 1200 |
| Třída 2.B | Zářivkové svítidlo | 4x40 | 160 | 4 | 640 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| Třída 2.B | Zářivkové svítidlo | 4x40 | 160 | 4 | 640 |

MŠ Za Oborou

| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP |
| Herna | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 44 | 1584 |
| Herna | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 44 | 1584 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 140 | 5040 |
| Kotelna |  |  |  |  |  |
| Chodba |  |  |  |  |  |
| Kancelář |  |  |  |  |  |
| Šatny |  |  |  |  |  |
| Varna | Žárovkové svítidlo | 1x11 | 11 | 98 | 1078 |
| Jídelna |  |  |  |  |  |
| Umývárny + WC |  |  |  |  |  |
| Schodiště |  |  |  |  |  |
| 2.NP |
| Herna | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 44 | 1584 |
| Herna | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 44 | 1584 |
| Šatny | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 12 | 432 |
| Umývárny |  |  |  |  |  |
| Chodba | Žárovkové svítidlo | 1x11 | 11 | 48 | 528 |
| Schodiště |  |  |  |  |  |

MŠ Walfdorská

| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTERÉN + přízemí |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 11 | 792 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x75 | 75 |  |  |
| 1.NP, 2.NP, 3.NP |
| 1.NP | Žárovkové svítidlo | 1x75 | 75 | 44 | 3300 |
| 2.NP | Žárovkové svítidlo | 1x75 | 75 | 80 | 6000 |
| 3.NP | Žárovkové svítidlo | 1x75 | 75 | 80 | 6000 |
| 1.NP | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 36 | 2592 |
| 2.NP | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 5 | 360 |
| 3.NP | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 5 | 360 |

ZŠ Náměstí Svobody

| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTERÉN |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x35 | 70 | 69 | 4830 |
| Jídelna | Zářivkové svítidlo | 2x35 | 70 | 28 | 1960 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 21 | 2436 |
| Ostatní prostory | Zářivkové svítidlo | 2x35 | 70 | 9 | 630 |
| Učebny | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 16 | 1856 |
| Tělocvična | Zářivkové svítidlo | 2x49 | 98 | 18 | 1764 |
| 1.NP |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x35 | 70 | 56 | 3920 |
| Učebny | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 65 | 7540 |
| Tělocvična | Zářivkové svítidlo | 4x49 | 196 | 14 | 2744 |
| Kabinety | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 12 | 1392 |
| 2.NP |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x35 | 70 | 37 | 2590 |
| Učebny | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 83 | 9628 |
| Kabinety | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 6 | 696 |
| 3.NP |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x35 | 70 | 37 | 2590 |
| Učebny | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 83 | 9628 |
| Kabinety | Zářivkové svítidlo | 2x58 | 116 | 6 | 696 |

MŠ Juarézova

| PŘÍZEMÍ |
| --- |
| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| Ředitelna | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 2 | 144 |
| Místnost za ředitelnou | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 1 | 72 |
| Šatna u ředitelny | Penda | 1x100 W | 100 | 2 | 200 |
| Šatna u kuchyně | Penda | 1x100 W | 100 | 2 | 200 |
| Vstupní chodba | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 2 | 144 |
|  | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 W | 60 | 2 | 120 |
| Sklad úklidových potřeb | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| WC před kotelnou | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Umývárna před kotelnou | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Kotelna | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 5 | 360 |
| Kuchyně | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 6 | 432 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x36 W | 36 | 2 | 72 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x18 W | 18 | 1 | 18 |
| Kancelář u kuchyně | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 1 | 72 |
| Sklad brambor | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
|  | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Sklad potravim | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Sklad s lednicemi | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Šatna kuchařek | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Umývárna kuchařek se sprchovým koutem | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Škrabárna brambor | Zářivkové svítidlo | 2x18 W | 36 | 1 | 36 |
| Chodba za kuchyní | Žárovkové svítidlo | 1x60 W | 60 | 3 | 180 |
|  | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
|  | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 1 | 72 |
| Odpočinková místnost kuchařek | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 1 | 72 |
| WC | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Sociální zařízení přístupné ze zahrady | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
|  | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| ZADNÍ PAVILON - PRVNÍ PATRO |
| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| Učebna vpravo - rybičky | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 9 | 648 |
| Herna vpravo | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 10 | 720 |
| Sklad u herny | Penda | 1x100 W | 100 | 1 | 100 |
| Umývárna dětí | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| WC dětí | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Kuchyňka | Zářivkové svítidlo | 2x58 W | 116 | 2 | 232 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 W | 60 | 2 | 120 |
| Sborovna | Zářivkové svítidlo | 2x58 W | 116 | 2 | 232 |
| WC personálu | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Sklad u WC personálu | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Chodba 1. patro | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 3 | 216 |
| Učebna vlevo - slůňata | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 9 | 648 |
| Herna vlevo | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 10 | 720 |
| Sklad u herny | Penda | 1x100 W | 100 | 1 | 100 |
| Umývárna dětí | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| WC dětí | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| ZADNÍ PAVILON - DRUHÉ PATRO |
| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| Učebna vpravo - kočičky | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 9 | 648 |
|  | Nouzové svítidlo LED | 1 W | 1 | 1 | 0 |
| Herna vpravo | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 10 | 720 |
|  | Nouzové svítidlo | 8 W | 8 | 1 | 0 |
| Sklad u herny | Zářivkové svítidlo | 36 W | 36 | 1 | 36 |
| WC dětí vpravo | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 1 | 72 |
| Umývárna vpravo | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 1 | 72 |
|  | Nouzové svítidlo | 8 W | 8 | 1 | 0 |
| Šatna | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 2 | 144 |
|  | nouzová svítidla LED | 1x1 W | 1 | 2 | 0 |
| Kuchyňka | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 2 | 144 |
| Chodba 2. patro + schodiště 1. - 2. patro | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 2 | 144 |
|  | Zářivkové svítidlo | 36 W | 36 | 1 | 36 |
|  | Nouzová svítidla LED | 1x1 W | 1 | 2 | 0 |
| WC personálu | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Skad u WC personálu | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Učebna vlevo - berušky | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 8 | 576 |
|  | Nouzová svítidla LED | 1 W | 1 | 1 | 0 |
| Herna vlevo | Zářivkové svítidlo | 2x36 W | 72 | 10 | 720 |
|  | Nouzová svítidla LED | 1 W | 1 | 1 | 0 |
| Sklad u herny | Zářivkové svítidlo | 1x36 W | 36 | 1 | 36 |
| WC dětí vlevo | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
| Umývárna vlevo | Žárovkové svítidlo | 60 W | 60 | 1 | 60 |
|  | Nouzové svítidlo | 8 W | 8 | 1 | 0 |

ZŠ Norbertov

| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suterén – nová budova |
| Tělocvična | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 76 | 2736 |
| Sklad, úklid | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 2 | 72 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 4 | 144 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 4 | 144 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 10 | 360 |
| Sklad, úklid | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 4 | 144 |
| Sklad učebnic | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 5 | 180 |
| Suterén – stará budova |
| Kuchyňka | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 10 | 360 |
| Chodba schodiště | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 8 | 288 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 3 | 180 |
| Kotelna | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 12 | 432 |
| Místnost s uzávěrem plynu | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 4 | 144 |
| Keramická dílna | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 42 | 1512 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| Umývárna | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 4 | 144 |
| Polyfunkční dílna | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 40 | 1440 |
| 1.NP |
| Sklad | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 4 | 144 |
| Učebna. 16 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| Učebna. 15 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| Kabinet | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 6 | 216 |
| Vstup | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 4 | 232 |
| Kancelář účetní | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 6 | 216 |
| Učebna. 12 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| Učebna.11 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| Učebna.10 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| Kabinet | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 6 | 216 |
| Kancelář hospodářky | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 6 | 216 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 8 | 288 |
| WC dospělí | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 4 | 240 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 8 | 288 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| Šatny vstup | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 39 | 1404 |
| Kabinet č.101 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 2 | 72 |
| Kabinet psycholožky | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 4 | 144 |
| Kancelář vrátnice | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 2 | 72 |
| 2.NP |
| Sklad př-ch | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 4 | 144 |
| Učebna. 32 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 24 | 864 |
| Učebna. 31 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 24 | 864 |
| Učebna. 30 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 24 | 864 |
| Sborovna | Zářivkové svítidlo | 1x18 | 18 | 4 | 72 |
|  | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 16 | 576 |
| Učebna. 28 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| Učebna. 27 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 24 | 864 |
| Učebna. 26 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 14 | 504 |
| Učebna. 25 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 24 | 864 |
| Kabinet zástupce | Zářivkové svítidlo | 1x18 | 18 | 2 | 36 |
|  | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 6 | 216 |
| Kabinet ředitelky | Zářivkové svítidlo | 1x18 | 18 | 2 | 36 |
|  | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 6 | 216 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 8 | 288 |
| WC učitelé | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 4 | 240 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 1x18 | 18 | 2 | 36 |
|  | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 4 | 232 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 8 | 288 |
| m.č. 210 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 20 | 720 |
| Kabinet ŠD | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 18 | 648 |
| Vedoucí kuchyně | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 2 | 72 |
| Vstup u jídelny WC 2x | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 3 | 180 |
|  | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 4 | 144 |
| Jídelna | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 56 | 2016 |
| Kuchyň | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 64 | 2304 |
| Schodiště | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 4 | 240 |
|  | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 8 | 288 |
|  | Zářivkové svítidlo |  |  |  |  |
| 3.NP |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 8 | 288 |
| Učebna. 39 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| Učebna. 38 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| Učebna. 37 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| Učebna. 36 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| Učebna. 35 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 22 | 792 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 8 | 288 |
| WC učitelé | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 4 | 240 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 36 | 6 | 216 |
| 4.NP |
| Sborovna II 48 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 8 | 36 | 288 |
| Učebna. 47 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 40 | 36 | 1440 |
| Sborovna I 46 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 8 | 36 | 288 |
| Učebna. 45 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 40 | 36 | 1440 |
| Učebna. 44 | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 8 | 36 | 288 |
| WC chlapci | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 4 | 60 | 240 |
| WC učitelé | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 1 | 60 | 60 |
| WC dívky | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 5 | 60 | 300 |
| Sprcha | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 1 | 60 | 60 |
|  | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 2 | 36 | 72 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 2x18 | 12 | 36 | 432 |

ZŠ Na Dlouhém Lánu

| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt A – suterén |
| Šatny + chodba | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 40 | 2880 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 16 | 640 |
| Místnost s hl. uzávěrem vody | Žárovkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
| Dílna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 5 | 360 |
| Sklad učebnic | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
|  |  | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Místnost s výměníkovou stanici | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 4 | 288 |
| Sklad suterén | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 4 | 288 |
| Kuchyňka | Zářivkové svítidlo | 1x58 | 58 | 8 | 464 |
| Objekt A - 1.NP |
| Respirium | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 14 | 686 |
| WC | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| WC | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| WC | Zářivkové svítidlo | 3x22 | 66 | 3 | 198 |
| Učebna 006 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 007 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 4 | 196 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 003 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Kancelář 004 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 3 | 240 |
| Učebna 005 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 002 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 2 | 98 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 001 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 2 | 98 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Kabinet | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 1 | 49 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 6 | 240 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| WC dívky | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 4 | 240 |
| Respirium vpravo | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 12 | 588 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 8 | 392 |
| Vstup | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 8 | 320 |
| Objekt A – 2.NP |
| Respirium vlevo | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 14 | 686 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 2 | 72 |
| WC personál | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 2 | 72 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Učebna 101 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 102 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 103 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Ředitelna 104 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 3 | 240 |
| Učebna 105 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 1 | 49 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Knihovna 106 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 107 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 15 | 1200 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 4 | 160 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 6 | 240 |
| Respirium vpravo | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 14 | 686 |
| Kancelář 110 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 2 | 160 |
| Kabinet 111 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 3 | 240 |
| Sborovna 112 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 4 | 320 |
| Kancelář zástupce 113 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 2 | 160 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 9 | 441 |
| Objekt A - 3.NP |
| Respirium vlevo | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 14 | 686 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 1 | 36 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 2 | 120 |
| WC personál | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 4 | 144 |
| Učebna 201 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 202 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 203 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Kabinet 204 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
| Učebna 205 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 206 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 207 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 5 | 200 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 2 | 80 |
| Respirium vpravo | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 14 | 686 |
| Učebna 210 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 211 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 6 | 480 |
| Chodba 2.patro | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 9 | 441 |
| Objekt A - 4.NP |
| Respirium vlevo | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 14 | 686 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 1 | 49 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| WC personál | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 3 | 108 |
| Učebna 301 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 302 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 303 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Kabinet 304 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
| Učebna 305 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 306 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 307 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 7 | 280 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 3 | 120 |
| Respirium vpravo | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 14 | 686 |
| Učebna 310 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 9 | 720 |
| Učebna 311 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 9 | 720 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 8 | 392 |
| Objekt A–5.NP |
| Učebna 401 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 3 | 147 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Učebna 402 | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 4 | 196 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 10 | 800 |
| Kabinet 403 | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 2 | 160 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 6 | 294 |
| Schodiště | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 38 | 1520 |
| Objekt B – Suterén 2.PP |
| Kancelář kuchyně | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 4 | 144 |
| Chodba před jídelnou | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 6 | 216 |
|  | Žárovkové svítidlo | 1x60 | 60 | 1 | 60 |
| Archiv | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 2 | 72 |
| Jídelna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 25 | 900 |
| Varna | Zářivkové svítidlo | 1x41 | 41 | 10 | 410 |
|  | LED svítidlo | 1x30 | 30 | 3 | 90 |
| Umývárna | Zářivkové svítidlo | 1x41 | 41 | 1 | 41 |
| Umývárna | Zářivkové svítidlo | 1x41 | 41 | 3 | 123 |
| Výdej jídel | Zářivkové svítidlo | 1x41 | 41 | 4 | 164 |
|  | LED svítidlo | 1x30 | 30 | 3 | 90 |
| Odpočinková místnost | Zářivkové svítidlo | 1x41 | 41 | 2 | 82 |
| Příprava masa | Zářivkové svítidlo | 1x41 | 41 | 1 | 41 |
| Chlazené odpadky | Zářivkové svítidlo | 1x41 | 41 | 1 | 41 |
| Suchý sklad | Zářivkové svítidlo | 1x41 | 41 | 1 | 41 |
| Mrazáky | Zářivkové svítidlo | 1x41 | 41 | 2 | 82 |
| Sklad | LED svítidlo | 1x15 | 15 | 1 | 15 |
| Sklad prádla | LED svítidlo | 1x15 | 15 | 1 | 15 |
| Úklid 2 | LED svítidlo | 1x15 | 15 | 1 | 15 |
| Úklid 1 | LED svítidlo | 1x15 | 15 | 1 | 15 |
| Hrubá příprava zeleniny | Zářivkové svítidlo | 1x41 | 41 | 2 | 82 |
| Praní prádla | LED svítidlo | 1x15 | 15 | 1 | 15 |
| Hlavní uzávěr vody | LED svítidlo | 1x15 | 15 | 1 | 15 |
| Šatna personálu | LED svítidlo | 1x15 | 15 | 2 | 30 |
| Umývárna sprcha | LED svítidlo | 1x15 | 15 | 1 | 15 |
| WC | LED svítidlo | 1x15 | 15 | 2 | 30 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 1x41 | 41 | 4 | 164 |
|  | LED svítidlo | 1x15 | 15 | 3 | 45 |
| Objekt B – Suterén 1.PP |
| Sklad | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 1 | 72 |
| Šatna – chlapci | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 5 | 360 |
| Umývárna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 5 | 360 |
| Kabinet TV | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 2 | 98 |
| Sklad TV | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 | 144 |
| Bývalý bufet | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 2 | 98 |
| Šatna – dívky | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 6 | 432 |
| Umývárna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 5 | 360 |
| Sklad dílna | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Dílna | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 16 | 1280 |
| Kabinet TV | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 2 | 160 |
| Učebna školky | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 18 | 1440 |
| Šanta školky | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 2 | 160 |
| Schodiště | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 4 | 160 |
| WC dívky | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 2 | 80 |
| WC chlapci | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 3 | 120 |
| WC personál | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 2 | 80 |
| Místnost | Zářivkové svítidlo | 1x80 | 80 | 12 | 960 |
| Chodba suterén | Zářivkové svítidlo | 1x49 | 49 | 13 | 637 |
|  |  | 1x40 | 40 | 4 | 160 |
| Schodiště suterén | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 5 | 200 |
| Tělocvična velká | Výbojkové svítidlo | 1x400 | 400 | 15 | 6000 |
| Tělocvična malá | Výbojkové svítidlo | 1x400 | 400 | 6 | 2400 |
| Nářaďovna | Zářivkové svítidlo | 2x36 | 72 | 2 | 144 |

ZŠ Českomalínská

| Místnost | Druh svítidla | Příkon [W] | Počet [ks] | Příkon [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP |
| Učebna 1D | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 40 | 1440 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x50 | 50 | 1 | 50 |
| Sborovna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 16 | 576 |
| Hlídací místnost | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 40 | 1440 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x50 | 50 | 2 | 100 |
| Kabinet | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 8 | 288 |
| WC | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 4 | 144 |
| WC | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 4 | 144 |
| WC | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 8 | 288 |
| WC | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 8 | 288 |
| Sklad | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 3 | 108 |
| Tělocvična | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 36 | 1296 |
| Chodba | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 20 | 720 |
| Vestibul | Úsporné svítidlo | 1x18 | 18 | 12 | 216 |
| Venkovní | Zářivkové svítidlo | 1x50 | 50 | 5 | 250 |
| 2. NP |
| Učebna 2C | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 80 | 2880 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x50 | 50 | 2 | 100 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 12 | 432 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Učebna 2D | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 64 | 2304 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Sklad | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 12 | 432 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Učebna 1B | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 40 | 1440 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x50 | 50 | 2 | 100 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 16 | 576 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Učebna 1A | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 40 | 1440 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x50 | 50 | 2 | 100 |
| Kabinet | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 8 | 288 |
| WC | Úsporné svítidlo | 1x18 | 18 | 4 | 72 |
| WC | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| WC | Úsporné svítidlo | 1x18 | 18 | 8 | 144 |
| WC | Úsporné svítidlo | 1x18 | 18 | 8 | 144 |
| Kuchyňka | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 3 | 120 |
| Chodba + schodiště | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 18 | 648 |
| 3. NP |
| Učebna 1D | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 80 | 2880 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x50 | 50 | 2 | 100 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 12 | 432 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Učebna 2A | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 64 | 2304 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 12 | 432 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Učebna 2B | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 40 | 1440 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x50 | 50 | 2 | 100 |
| Knihovna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 16 | 576 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| Učebna 1C | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 40 | 1440 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
|  | Zářivkové svítidlo | 1x50 | 50 | 2 | 100 |
| Učebna | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 8 | 288 |
| WC | Úsporné svítidlo | 1x18 | 18 | 4 | 72 |
| WC | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 1 | 40 |
| WC | Úsporné svítidlo | 1x18 | 18 | 8 | 144 |
| WC | Úsporné svítidlo | 1x18 | 18 | 8 | 144 |
| Kotelna | Zářivkové svítidlo | 1x40 | 40 | 3 | 120 |
| Chodba + schodiště | Zářivkové svítidlo | 1x36 | 36 | 18 | 648 |
| Mateřská školka | LED svítidla |  |  |  |  |

Počty otopných těles v objektech

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

| č.m | Místnost | Počet otopných těles |
| --- | --- | --- |
| Hlavní budova základní školy – 2.stupeň |
| 103 | Hala – šatny | 6 |
| 104 | Schodiště | 1 |
| 106 | Družina | 3 |
| 108 | Kancelář | 1 |
| 110 | Jídelna | 4 |
| 111 | Kuchyně | 3 |
| 112 | Chodba | 1 |
| 114 | Sklad | 2 |
| 117 | Šatna | 1 |
| 118 | WC | 1 |
| 119 | Vchod žáci | 4 |
| 120 | Šatna – Chlapci | 3 |
| 121 | WC, Sprchy – Chlapci | 2 |
| 122 | WC | 1 |
| 128 | Sportovní plocha | 2 |
| 201 | Schodiště | 1 |
| 202 | Sborovna | 2 |
| 203 | Ředitelna | 1 |
| 204 | Chodba | 2 |
| 205 | Učebna | 3 |
| 206 | Učebna | 3 |
| 207 | Učebna | 3 |
| 208 | Učebna | 3 |
| 209 | Kabinet | 1 |
| 210 | Kabinet | 2 |
| 211 | Galerie | 2 |
| 212 | WC – Dívky | 3 |
| 213 | WC – Chlapci | 3 |
| 301 | Schodiště | 1 |
| 302 | Hospodářka | 1 |
| 303 | Kabinet | 1 |
| 304 | Kabinet | 1 |
| 305 | Chodba | 3 |
| 306 | Učebna | 3 |
| 307 | Učebna | 3 |
| 308 | Učebna | 3 |
| 309 | Kabinet | 2 |
| 310 | Učebna | 2 |
| 311 | Sklad učebnic | 1 |
| 312 | Kabinet | 1 |
| 313 | WC – Dívky | 3 |
| 314 | WC – Chlapci | 3 |
| Vedlejší budova základní školy - 1.stupeň |
| 1.NP |
| Celkem | 25 |
| 2.NP |
| Celkem | 26 |
| Budova mateřské školy |
| -101 | Chodba | 1 |
| -102 | Umývárna | 1 |
| -103 | Předsíň wc | 1 |
| -104 | Wc | - |
| -105 | Kotelna | - |
| -106 | Chodba | - |
| -107 | Úklid | - |
| -108 | Kuchyňka | 2 |
| -109 | Šatna + denní místnost | 1 |
| -110 | Chodba | - |
| -111 | Sklad čistého prádla | - |
| -112 | Sklad špinavého prádla | - |
| -113 | Archiv | 1 |
| 101 | Zádveří + schodiště | 1 |
| 102 | Příprava jídel | 2 |
| 103 | Úklid | - |
| 104 | Šatna | 2 |
| 105 | Herna | 2 |
| 106 | Sklad lehátek | 1 |
| 107 | Sklad hraček | 1 |
| 108 | Izolační místnost | 1 |
| 109 | Lehárna | 4 |
| 110 | Umývárna | 1 |
| 111 | Záchody | 1 |
| 112 | Terasa + schodiště | - |
| 201 | Schodiště | - |
| 202 | Příprava jídel | 2 |
| 203 | Úklid | - |
| 204 | Šatna | 1 |
| 205 | Herna | 2 |
| 206 | Sklad lehátek | 1 |
| 207 | Sklad hraček | 1 |
| 208 | Izolační místnost | 1 |
| 209 | Lehárna | 3 |
| 210 | Umývárna | 1 |
| 211 | WC | 1 |
| 212 | Sklad | 1 |
| Celkem | 37 |

ZŠ Emy Destinnové

| č.m | Místnost | Počet otopných těles |
| --- | --- | --- |
| -101 | Hala | 4 |
| -102 | Keramická dílna | 1 |
| -104 | Sklad | 1 |
| -106 | Šatna | 3 |
| -107 | Bufet | 1 |
| -108 | Dílna | 3 |
| -109 | Dílna | 3 |
| -110 | Jídelna | 6 |
| -111 | Jídelna | 3 |
| -112 | Jídelna | 3 |
| -113 | Jídelna | 2 |
| -117 | Šatna | 2 |
| -118 | Sprchy | 2 |
| 102 | Hala | 4 |
| 103 | Kancelář | 1 |
| 104 | Knihovna | 1 |
| 105 | WC – Chlapci | 3 |
| 106 | WC – Dívky | 2 |
| 108 | Kancelář hospodářky | 1 |
| 109 | Chodba | 9 |
| 110 | Učebna | 3 |
| 111 | Učebna | 3 |
| 112 | Učebna | 3 |
| 113 | Učebna | 3 |
| 114 | Kabinet | 3 |
| 115 | Kabinet | 1 |
| 116 | Sklad | 1 |
| 117 | Chodba | 1 |
| 118 | Učebna | 2 |
| 119 | Učebna | 2 |
| 123 | WC – Chlapci | 2 |
| 125 | Šatna | 2 |
| 126 | Tělocvična | 3 |
| 201 | Hala | 4 |
| 202 | Učebna zpěv | 2 |
| 204 | Ředitelna | 1 |
| 205 | Zástupkyně | 1 |
| 206 | Sborovna | 2 |
| 207 | WC – Dívky | 2 |
| 208 | WC – Chlapci | 3 |
| 209 | Chodba | 9 |
| 210 | Kabinet | 1 |
| 211 | Učebna | 3 |
| 212 | Učebna | 3 |
| 213 | Učebna | 3 |
| 214 | Učebna | 3 |
| 215 | Učebna | 3 |
| 216 | Kabinet | 1 |
| 217 | Sklad | 1 |
| 218 | Chodba | 1 |
| 219 | Učebna | 2 |
| 220 | Učebna | 3 |
| 301 | Hala | 1 |
| 302 | Počítače | 3 |
| 303 | Učebna | 2 |
| 304 | Kabinet | 2 |
| 305 | Učebna | 3 |
| 306 | WC – Dívky | 2 |
| 307 | WC – Chlapci | 3 |
| 308 | Chodba | 9 |
| 309 | Kabinet | 1 |
| 310 | Učebna | 3 |
| 311 | Učebna | 3 |
| 312 | Učebna | 3 |
| 313 | Učebna | 3 |
| 314 | Učebna | 3 |
| 315 | Kabinet | 1 |
| 316 | Kabinet | 1 |
| 317 | Chodba | 1 |
| 318 | Učebna | 2 |
| 319 | Učebna | 3 |
| 320 | Kabinet | 1 |
| Celkem | 182 |

ZŠ Bělohorská

| č.m | Místnost | Počet otopných těles |
| --- | --- | --- |
| Část A – Mateřská škola |
| A 1.01 | Herna / Pracovna | 4 |
| A 1.02 | Šatna | 1 |
| A 1.03 | Umývárna | 1 |
| A 1.06 | WC | 1 |
| A 1.07 | Izolace | 1 |
| A 1.10 | Přípravna jídla | 1 |
| A 1.12 | Schodiště | 1 |
| A 1.01 | Herna / Pracovna | 4 |
| A 1.02 | Šatna | 1 |
| A 1.03 | Umývárna | 1 |
| A 1.06 | WC | 1 |
| A 1.07 | Izolace | 1 |
| A 1.10 | Přípravna jídla | 1 |
| A 1.12 | Schodiště | 1 |
| A 2.01 | Herna / Pracovna | 4 |
| A 2.02 | Šatna | 1 |
| A 2.03 | Umývárna | 1 |
| A 2.06 | WC | 1 |
| A 2.07 | Šatna učitelé | 1 |
| A 2.08 | Umývárna | 1 |
| A 2.10 | Přípravna jídla | 2 |
| A 2.11 | Schodiště | 1 |
| Část B – Budova hospodářského pavilonu |
| č.m | Místnost | Počet otopných těles |
| B 1.01 | Jídelna | 2 |
| B 1.05 | Vstup | 1 |
| B 1.08 | Šatna | 1 |
| B 1.10 | WC zaměstnanci | 1 |
| B 1.12 | Kancelář | 1 |
| B 1.14 | WC invalidi | 1 |
| B 1.15 | Předsíň | 1 |
| B 1.17/1 | Šatna | 1 |
| B 1.17/2 | Šatna | 1 |
| B 1.17/3 | Šatna | 1 |
| B 1.19 | Chodba | 4 |
| Část C – Hlavní původní budova |
| Místnost | Místnost | Místnost |
| C 1.01 | WC děvčata – umývárna | 1 |
| C 1.04 | WC chlapci – umývárna | 1 |
| C 1.07 | Chodba | 7 |
| C 1.08 | Kabinet | 1 |
| C 1.09 | Učebna 4.B | 4 |
| C 1.10 | Učebna 3.B | 4 |
| C 1.11 | Učebna 5.B | 4 |
| C 1.13 | Kabinet | 1 |
| C 1.14 | Sborovna | 1 |
| C 2.01 | Chodba | 1 |
| C 2.02 | Družina | 1 |
| C 2.03 | Družina | 1 |
| C 2.04 | Sklad | 1 |
| C 2.05 | Družina | 2 |
| C 2.06 | WC | 1 |
| Část D – Přístavba ZŠ (ve vnitrobloku) |
| Místnost | Místnost | Místnost |
| D 1.02 | Učebna 1.B | 4 |
| D 1.03 | Učebna 2.B | 4 |
| D 1.04 | WC chlapci | 1 |
| D 1.05 | WC děvčata | 1 |
| Celkem | 80 |

MŠ Za Oborou

| č.m | Místnost | Počet otopných těles |
| --- | --- | --- |
| 1.NP |
|  | Herna | 4 |
|  | Herna | 4 |
|  | Komunikační prostory a šatny | 12 |
|  | Učebna | 2 |
|  | Kancelář | 2 |
|  | Kotelna + chodba | 3 |
|  | Varna | 7 |
|  | Jídelna | 4 |
| 2.NP |
|  | Herna | 4 |
|  | Herna | 4 |
|  | Chodba + šatna | 8 |
| Celkem | 54 |

MŠ Walfdorská

| č.m | Místnost | Počet otopných těles |
| --- | --- | --- |
| Celkem 1.NP | 35 |
| Celkem 2.NP | 30 |
| Celkem 3.NP | 32 |
| Celkem | 97 |

ZŠ Náměstí Svobody

| č.m | Místnost | Počet otopných těles |
| --- | --- | --- |
| -101 | Hala | 4 |
| -103 | WC – Dívky, Chlapci | 5 |
| -104 | Jídelna | 4 |
| -105 | Jídelna | 1 |
| -106 | Jídelna | 3 |
| -107 | Jídelna | 3 |
| -110 | Keramická dílna | 3 |
| -113 | Keramická pec | 1 |
| -114 | Grafika | 1 |
| -117 | Tělocvična | 3 |
| -118 | Sprchy | 2 |
| -122 | Šatna | 2 |
| 102 | Hala | 4 |
| 103 | Učebna | 1 |
| 104 | Učebna | 1 |
| 105 | WC – Chlapci, Dívky | 5 |
| 106 | Sklad | 1 |
| 108 | Zástupkyně ředitele | 1 |
| 109 | Chodba | 9 |
| 110 | Učebna | 3 |
| 111 | Učebna | 3 |
| 112 | Učebna | 3 |
| 113 | Učebna | 3 |
| 114 | Učebna | 3 |
| 115 | Účetní | 1 |
| 116 | Knihovna | 4 |
| 118 | Učebna | 2 |
| 119 | Kabinet | 1 |
| 121 | Kabinet | 2 |
| 123 | WC – Chlapci | 2 |
| 127 | Tělocvična | 3 |
| 133 | Sklad | 1 |
| 134 | Třída | 2 |
| 136 | Kabinet | 1 |
| 138 | Sklad | 1 |
| 139 | Třída | 2 |
| 201 | Hala | 1 |
| 202 | Učebna | 3 |
| 203 | Sborovna | 3 |
| 204 | Hospodářka | 1 |
| 205 | Ředitelna | 1 |
| 206 | Učebna | 2 |
| 207 | Sklad | 1 |
| 208 | WC – Dívky, Chlapci | 5 |
| 209 | Chodba | 9 |
| 210 | Kabinet | 1 |
| 211 | Učebna | 3 |
| 212 | Učebna | 3 |
| 213 | Učebna | 3 |
| 214 | Učebna | 3 |
| 215 | Učebna | 3 |
| 216 | Kabinet | 1 |
| 217 | Kabinet | 1 |
| 218 | Chodba | 1 |
| 219 | Kabinet | 1 |
| 220 | Učebna | 3 |
| 221 | Učebna | 2 |
| 222 | WC – Dívky, Chlapci | 2 |
| 223 | Učebna | 2 |
| 224 | Učebna | 2 |
| 225 | WC – Dívky, Chlapci | 2 |
| 226 | Aula | 5 |
| 301 | Hala | 1 |
| 302 | Učebna | 3 |
| 303 | Učebna | 3 |
| 304 | Kabinet | 2 |
| 305 | Učebna | 2 |
| 306 | Sklad | 1 |
| 307 | WC – Dívky, Chlapci | 5 |
| 308 | Chodba | 9 |
| 309 | Kabinet | 1 |
| 310 | Učebna | 3 |
| 311 | Učebna | 3 |
| 312 | Učebna | 3 |
| 313 | Učebna | 3 |
| 314 | Učebna | 3 |
| 315 | Kabinet | 1 |
| 316 | Sklad | 1 |
| 317 | Chodba | 1 |
| 318 | Sklad | 1 |
| 319 | Učebna | 3 |
| 320 | Učebna | 2 |
| Celkem | 206 |

MŠ Juarézova

| č.m | Místnost | Počet otopných těles |
| --- | --- | --- |
| 103 | Prádelna | 1 |
| 104 | Kancelář | 1 |
| 107 | WC + sprcha personál | 2 |
| 112 | Školní kuchyň | 2 |
| 113 | Vstupní hala | 2 |
| 114 | Šatna | 1 |
| 115 | Šatna | 1 |
| 116 | Sborovna | 2 |
| 117 | Předsíň | 1 |
| 202 | Přípravna | 1 |
| 203 | Izolace | 1 |
| 204 | Pracovna | 3 |
| 205 | Umývárna | 1 |
| 206 | WC | 1 |
| 207 | Herna | 4 |
| 208 | Lehátka | 1 |
| 209 | Pracovna | 3 |
| 210 | Umývárna | 1 |
| 211 | WC | 1 |
| 212 | Herna | 4 |
| 213 | Lehátka | 1 |
| 215 | WC – Učitelky | 1 |
| 302 | Přípravna | 1 |
| 303 | Šatna | 1 |
| 304 | Pracovna | 3 |
| 305 | Umývárna | 1 |
| 306 | WC | 1 |
| 307 | Herna | 4 |
| 308 | Lehátka | 1 |
| 309 | Pracovna | 3 |
| 310 | Umývárna | 1 |
| 311 | WC | 1 |
| 312 | Herna | 4 |
| 313 | Lehátka | 1 |
| 316 | WC – Učitelky | 1 |
| Celkem | 59 |

ZŠ Norbertov

| č.m | Místnost | Počet otopných těles |
| --- | --- | --- |
| Původní budova z 19. století |
| 112 | Chodba | 6 |
| 113 | Učebna č.15 | 4 |
| 114 | Kabinet č.14 | 1 |
| 115 | Účetní č.13 | 1 |
| 116 | Učebna č.12 | 4 |
| 118 | Učebna č.11 | 4 |
| 119 | Učebna č.10 | 4 |
| 120 | Kabinet č.9 | 1 |
| 121 | Hospodářky č.8 | 1 |
| 123 | WC – Chlapci | 2 |
| 128 | WC – Dívky | 2 |
| 130 | Učebna č.16 | 4 |
| 223 | Sklad Př+Ch | 1 |
| 225 | Učebna č.32 | 5 |
| 226 | Učebna č.31 | 4 |
| 227 | Chodba | 3 |
| 228 | Učebna č. 30 | 4 |
| 229 | Sborovna č.29 | 4 |
| 230 | Učebna č.28 | 4 |
| 232 | WC – Dívky | 2 |
| 237 | WC – Chlapci | 2 |
| 238 | Ředitelka | 1 |
| 239 | Zástupkyně | 1 |
| 241 | Učebna č.25 | 4 |
| 242 | Učebna č.26 | 2 |
| 243 | Učebna č.27 | 4 |
| 302 | Učebna č.39 | 3 |
| 303 | Učebna č.38 | 4 |
| 304 | Učebna č.37 | 4 |
| 305 | Učebna č.36 | 4 |
| 306 | Učebna č.35 | 3 |
| 308 | WC – Chlapci | 2 |
| 312 | WC – Dívky | 2 |
| 402 | Sborovna č.48 | 1 |
| 403 | Učebna č.47 | 2 |
| 404 | Sborovna č.46 | 1 |
| 405 | Učebna č.45 | 2 |
| 406 | Učebna č.44 | 1 |
| 407 | WC – Chlapci | 2 |
| 409 | WC – Dívky | 1 |
| 411 | Sprcha | 1 |
| Nová budova |
| 102 | Zádveří | 1 |
| 103 | Vstupní hala | 7 |
| 105 | Školní psycholog | 2 |
| 109 | Sklad | 2 |
| 110 | Vrátnice | 1 |
| 202 | Vedoucí jídelny | 1 |
| 203 | Školní družina | 3 |
| 204 | Učebna | 4 |
| 209 | Varna | 9 |
| 217 | Jídelna | 14 |
| 219 | Hala | 1 |
| Celkem | 153 |

ZŠ Na Dlouhém lanu

| č.m | Místnost | Počet otopných těles |
| --- | --- | --- |
| Hlavní budova základní školy – Budova A |
| A-001 | Cvičná kuchyňka | 4 |
| A-002 | Šatny | 4 |
| A-003 | Šatny | 4 |
| A-004 | Chodba - vstup zadní | 2 |
| A-005 | Šatny | 4 |
| A-006 | Šatny | 4 |
| A-007 | Vstup - šatny | - |
| A-008 | Vstup - šatny | - |
| A-009 | Chodba | - |
| A-010 | Sklad | 3 |
| A-011 | Šatna | 2 |
| A-012 | Schodiště | - |
| A-013 | Chodba | - |
| A-014 | Regulační stanice | - |
| A-015 | Sklad učebnic | - |
| A-016 | Chodba | - |
| A-017 | Schodiště | - |
| A-018 | Dílna | 2 |
| A-019 | Hlavní uzávěr plynu | - |
| A-020 | Byt školníka | 6 |
| A-021 | Chodba | - |
| A-022 | Sklad | 1 |
| A-023 | Sušárna | 1 |
| A-024 | Prádelna | 1 |
| Celkem | 38 |
| A-101 | Učebna | 4 |
| A-102 | Učebna | 4 |
| A-103 | Učebna | 4 |
| A-104 | Kabinet | 2 |
| A-105 | Učebna | 4 |
| A-106 | Učebna | 4 |
| A-107 | WC Chlapci | 1 |
| A-108 | WC Dívky | 2 |
| A-109 | Úklid | - |
| A-110 | Respirum | 3 |
| A-111 | Schodiště | 1 |
| A-112 | Vedlejší schodiště | 1 |
| A-113 | Vstup | - |
| A-114 | Chodba | - |
| A-115 | Vedlejší schodiště | 1 |
| A-116 | Schodiště | 1 |
| A-117 | Respirum | 4 |
| A-118 | Umývárna | - |
| A-119 | WC Chlapci | 1 |
| A-120 | WC Učitelé | - |
| A-121 | Umývárna | 1 |
| A-122 | WC Dívky | 1 |
| A-123 | Zádveří | - |
| A-124 | Víceúčelový prostor | 6 |
| A-125 | Kabinet | 1 |
| A-126 | Schodiště | - |
| Celkem | 46 |
| A-201 | Učebna | 4 |
| A-202 | Učebna | 4 |
| A-203 | Učebna | 4 |
| A-204 | Ředitelna | 2 |
| A-205 | Učebna | 4 |
| A-206 | Učebna | 4 |
| A-207 | Učebna | 4 |
| A-208 | Sborovna | 2 |
| A-209 | Zástupce ředitele | 1 |
| A-210 | Umývárna | - |
| A-211 | WC Chlapci | 1 |
| A-212 | WC Učitelé | - |
| A-213 | Umývárna | 1 |
| A-214 | WC Dívky | 1 |
| A-215 | Respirum | 4 |
| A-216 | Schodiště | 1 |
| A-217 | Chodba | - |
| A-218 | Schodiště | 1 |
| A-219 | Respirum | 4 |
| A-220 | Umývárna | 1 |
| A-221 | WC Chlapci | 1 |
| A-222 | Úklid | - |
| A-223 | Umývárna | 1 |
| A-224 | WC Dívky | 1 |
| A-225 | Kancelář | 1 |
| A-226 | Kancelář | 1 |
| Celkem | 48 |
| A-301 | Učebna | 4 |
| A-302 | Učebna | 4 |
| A-303 | Učebna | 4 |
| A-304 | Kabinet | 2 |
| A-305 | Učebna | 4 |
| A-306 | Učebna | 4 |
| A-307 | Učebna | 4 |
| A-308 | Učebna | 4 |
| A-309 | Učebna | 1 |
| A-310 | Umývárna | 1 |
| A-311 | WC Chlapci | 1 |
| A-312 | WC Učitelé | - |
| A-313 | Umývárna | 1 |
| A-314 | WC Dívky | 1 |
| A-315 | Respirum | 4 |
| A-316 | Schodiště | - |
| A-317 | Chodba | - |
| A-318 | Schodiště | - |
| A-319 | Respirum | 4 |
| A-320 | Umývárna | 1 |
| A-321 | WC Chlapci | 1 |
| A-322 | Úklid | - |
| A-323 | Umývárna | 1 |
| A-324 | WC Dívky | 1 |
| Celkem | 47 |
| A-401 | Učebna | 4 |
| A-402 | Učebna | 4 |
| A-403 | Učebna | 4 |
| A-404 | Kabinet | 2 |
| A-405 | Učebna | 4 |
| A-406 | Učebna | 4 |
| A-407 | Učebna | 4 |
| A-408 | Učebna | 4 |
| A-409 | Učebna | 1 |
| A-410 | Umývárna | 1 |
| A-411 | WC Chlapci | 1 |
| A-412 | WC Učitelé | - |
| A-413 | Umývárna | 1 |
| A-414 | WC Dívky | 1 |
| A-415 | Respirum | 4 |
| A-416 | Schodiště | - |
| A-417 | Chodba | - |
| A-418 | Schodiště | - |
| A-419 | Respirum | 4 |
| A-420 | Umývárna | 1 |
| A-421 | WC Chlapci | 1 |
| A-422 | Úklid | - |
| A-423 | Umývárna | 1 |
| A-424 | WC Dívky | 1 |
| Celkem | 47 |
| A-501 | Učebna | 2 |
| A-502 | Učebna | 4 |
| A-503 | Chodba | 5 |
| A-504 | Schodiště | 1 |
| A-505 | Kabinet | 1 |
| Celkem | 13 |
| Celkem | 239 |
| Budova B |
| Celkem 2.PP | 46 |
| B-001 | Učebna | 9 |
| B-002 | Schodiště | - |
| B-002a | Sklad | 2 |
| B-003 | Chodba | - |
| B-004 | Schodiště | - |
| B-005 | Zádveří | - |
| B-006 | Chodba | - |
| B-007 | Schodiště | - |
| B-008 | Šatna Chlapci | 2 |
| B-009 | Sprchy Chlapci | 2 |
| B-010 | WC | - |
| B-011 | Kabinet | 3 |
| B-012 | Kabinet | 2 |
| B-013 | Sklad nářadí | 2 |
| B-014 | Bufet | 2 |
| B-015 | Sprchy Dívky | 2 |
| B-016 | WC | - |
| B-017 | Šatna Dívky | 4 |
| B-018 | Sklad dílny | - |
| B-019 | Keramická dílna | 6 |
| B-020 | Sklad dílny | 2 |
| B-021 | Šatna | - |
| B-022 | Šatna | - |
| B-023 | Schodiště | - |
| B-024 | Sklad | - |
| B-101 | Chodba + schodiště | 1 |
| B-102 | WC učitelé | 1 |
| B-103 | WC chlapci | 2 |
| B-104 | WC dívky | 2 |
| B-105 | Učebna | 5 |
| B-106 | Terasa | - |
| B-107 | Velká tělocvična | 12 |
| B-108 | Malá tělocvična | 8 |
| B-109 | Nářadí | 1 |
| B-110 | Chodba + schodiště | - |
| Celkem | 116 |

ZŠ Českomalínská

| č.m | Místnost | Počet otopných těles |
| --- | --- | --- |
| 101 | Učebna | 3 |
| 102 | Kabinet | 2 |
| 103 | Učebna | 2 |
| 104 | Kabinet | 2 |
| 113 | Tělocvična | 4 |
| 201 | Polytech. výchova | 2 |
| 202 | Kabinet | 3 |
| 203 | Klubovna | 4 |
| 204 | Kabinet | 2 |
| 205 | Učebna | 2 |
| 206 | Kabinet | 2 |
| 207 | Učebna | 2 |
| 208 | Kabinet | 2 |
| 301 | Polytech. výchova | 2 |
| 302 | Kabinet | 3 |
| 303 | Čítárna | 4 |
| 304 | Knihovna | 2 |
| 305 | Učebna | 2 |
| 306 | Kabinet | 2 |
| 307 | Učebna | 2 |
| 308 | Kabinet | 2 |
| Celkem | 51 |