Technická zpráva

Elektro silnoproud:

ZADÁNÍ	2

1.1.	Projekt řeší	2

1.2.	Projektové podklady	2

2.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	2

2.1.	Energetická bilance (instalovaný / soudobý příkon):	4

3.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	5

3.1.	Přípojka NN, dodávka elektrické energie, měření odběru, rozvaděče	5

3.2.	Provedení silnoproudých rozvodů	5

3.2.1.	Stoupací vedení, kabelové trasy, provedení elektroinstalace	5

3.2.2.	Zásuvkové okruhy	5

3.2.3.	Napájení ostatních elektrických zařízení a systémů a požadavky na ostatní profese:	5

3.3.	Ochrana proti přepětí	6

3.4.	Umělé osvětlení	6

3.5.	Nouzové osvětlení	7

3.6.	Vnitřní uzemnění objektu, ochranné pospojení	7

3.7.	Uzemnění objektu, hromosvod	7

4.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	8

Stavební připravenost	8

5.	BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ	8

6.	Všeobecné požadavky na stavbu a bezpečnostní ustanovení	9

7.	ZÁVĚR	10

- ZADÁNÍ

  - Projekt řeší

- Předmětem tohoto projektu jsou silnoproudé rozvody týkající se výstavby mateřské školy v Praze 6 - Břevnově.

- Silnoproudá elektroinstalace

- Umělé a nouzové osvětlení

- Uzemnění a hromosvod

  - Projektové podklady

- Stavební dispozice objektu v měřítku 1:100

- Podklady ÚT, VZT, ZTI,CHL  a ostatních profesí

- Projektová dokumentace pro ÚR

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Proudová soustava, napětí :

3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C (přípojka do objektu)

3NPE, 230/400V, 50Hz, TNC-S  rozvaděče

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S– el. rozvody

Stupeň dodávky el. energie:	3

Měření spotřeby el. energie:       přímé měření v rozvaděči RE, osazeném společně s SS102 v pilíři umístěném v oplocení objektu na veřejně přístupném místě.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41):
základní:	samočinným odpojením od zdroje
doplňková:	proudovými chrániči a ochranným pospojováním

Druhy prostředí:

V souladu s normou ČSN 332000-3 byly stanoveny vnější vlivy v jednotlivých prostorech takto:

| Typ prostoru | Kód označení vnějšího vlivu | Charakter prostoru z hled. nebezpečí úrazu el. proudem |
| --- | --- | --- |
| KANCELÁŘE, SBOROVNA, BYT SPRÁVCE | AA5, AB5, AD1, BA1, CA1 | Prostor normální |
| WC – INVALIDA | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, API, AQ1, AR1, AS1, BA3, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 AD2 – výskyt vody | Prostor nebezpečný Prostor zvlášť nebezpečný |
| KOUPELNA | AD3 – výskyt vody, vodní tříšť ve sprše, AD2 – umývací prostor v půdorysu umyvadla, ostatní: AA5, AB5, BA1,CA1 | Prostor zvlášť nebezpečný v místech s AD2 a AD3, ostatní prostor normální |
| CHODBY, ŠATNY, SCHODIŠTĚ, PRACOVNY, HERNY | AA5, AB5, AD1, BA2, CA1 | Prostor nebezpečný |
| TECHNICKÉ MÍSTNOSTI | AA5, AB5, AC1, AD1, BA4, CA1 | Prostor normální – speciální pracoviště z hlediska odborné způsobilosti osob |
| KUCHYNĚ: |  |  |
| – chladící (mrazicí) box | AA3, AB4, AC1, AD1,AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1, AS1,BA1, BC1,BD1,BE1, CA1, CB1 | Prostor normální |
| – sklady (odpadků, obalů, potravin) | AA4, AB4, AC1, AD1,AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1, AS1,BA1, BC1,BD1,BE1, CA1, CB1 | Prostor normální |
| – sklad zeleniny, tech. místnost k ručnímu mytí, umývárna provozního nádobí, sklad chlazených odpadků chlazených 8°C | AD2 – výskyt vody, volně padající kapky - umývací prostor v půdorysu výlevky (dřezu). Ostatní: AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1. AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 | Zvlášť nebezpečný prostor v místě AD2, ostatní prostor normální |
| – gastro příprava | AA5, AB5, AD4, BA1, CA1, AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CB1 | Prostor zvlášť nebezpečný |
| – varna, studená kuchyně | AA6, AD3 – výskyt vody, vodní tříšť – do 1,5m od kuchyňského zařízení s únikem par, ostatní: AA6, AB5, AD1, BA1, CA1, AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CB1 | Zvlášť nebezpečný prostor v místě AD3, ostatní prostor normální |
| – umývárna stolního nádobí | AD5 – výskyt vody, tryskající voda – do 1,5m kolem mycího stolu, AD3 – 0,2m nad podlahou při sanitaci. Ostatní: AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1,CB1 | Zvlášť nebezpečný prostor v místě AD5 a AD3, ostatní prostor normální |
| – příprava masa a vajec | AD2 – výskyt vody, volně padající kapky – do 1,5m kolem mycího stolu, AD3 – 0,2m nad podlahou při sanitaci. Ostatní: AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 | Zvlášť nebezpečný prostor v místě AD3 a AD2, ostatní prostor normální |
| VENKOVNÍ PROSTORY | AA7, AB8, AC1, BA1, CA1 | Prostor zvlášť nebezpečný |
| OSTATNÍ PROSTORY | AA5, AB5, AC1, BA1, CA1 | Prostor normální |

Rozvaděče:

RE (elektroměrový rozvaděč osazený v pilíři v oplocení) 						3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C

RH (rozvaděč pro školku) 															3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

RK (rozvaděč pro kuchyň) 															3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

Rbyt (rozvaděč pro byt)																3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

Rkot (rozvaděč není dodávkou silnoproudu)										3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S

Rvzt (rozvaděč není dodávkou silnoproudu)										3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S

  - Energetická bilance (instalovaný / soudobý příkon):

| Mateřská škola | Instalovaný příkon Pi (kW) | soudobost | Soudobý příkon Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení | 12 | 0,7 | 8 |
| Zásuvkové okruhy | 14 | 0,2 | 3 |
| MaR (dohřev vzduchu – 10kW, VZT – 7kW, UT – 1,5kW, MaR – 0,5kW, ZTI – 2,5kW) | 21,5 | 0,7 | 15 |
| Chlazení (funkční v letním období) | 7 | 0,8 | 6 |
| Slaboproud | 2 | 0.5 | 1 |
| Ostatní, rezerva | 5 | 0.6 | 3 |
| Celkem | 61,5 |  | 36 |
| Meziskupinová soudobost |  | 0,65 |  |
| Maximální soudobý příkon (kW) |  |  | 23 kW |

Hlavní jistič před elektroměrem 3x40A

| Kuchyně | Instalovaný příkon Pi (kW) | soudobost | Soudobý příkon Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení | 4 | 0,9 | 3,5 |
| Zásuvkové okruhy | 6 | 0,2 | 1 |
| Gastro | 65 | 0,65 | 42 |
| MaR (chlazení – 15kW, VZT – 8kW, UT – 0,5kW, MaR – 0,5kW) | 24 | 0,7 | 16 |
| Chlazení (funkční v letním období) | 2,5 | 1 | 2,5 |
| Ostatní, rezerva | 2 | 0.5 | 1 |
| Celkem | 103,5 |  | 66 |
| Meziskupinová soudobost |  | 0,8 |  |
| Maximální soudobý příkon (kW) |  |  | 53 kW |

Hlavní jistič před elektroměrem 3x100A

| Byt školníka | Instalovaný příkon Pi (kW) | soudobost | Soudobý příkon Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení | 2 | 0,9 | 1,8 |
| Zásuvkové okruhy | 6 | 0,5 | 3 |
| UT | 2 | 0,8 | 1,6 |
| Slaboproud | 1 | 0,7 | 0,7 |
| Příprava pokrmů | 8 | 0,7 | 5,6 |
| Ostatní, rezerva | 2 | 0.5 | 1 |
| Celkem | 21 |  | 13,7 |
| Meziskupinová soudobost |  | 0,8 |  |
| Maximální soudobý příkon (kW) |  |  | 11 kW |

Hlavní jistič před elektroměrem 3x25A

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

  - Přípojka NN, dodávka elektrické energie, měření odběru, rozvaděče

Dodávka elektrické energie pro objekt mateřské školy bude zajištěna ze sítě PRE Distribuce, z pojistkové skříně SS102, která bude osazena v pilíři v oplocení pozemku mateřské školy. Provedení nové skříně SS102 není předmětem tohoto projektu.

Rozvaděč RE bude umístěn v pilíři společně s pojistkovou skříní. V něm budou pro fakturační měření osazeny elektroměry. Měření bude samostatné pro část mateřské školy (rozvaděč RH), část kuchyně a jídelny (rozvaděč RK) a pro byt školníka (rozvaděč Rbyt).

Přívod do objektu bude z RE proveden kabelovými vedeními CYKY-J 4×10, CYKY 3×35+25 a     CYKY 3×70+50 v chráničkách uložených v zemi. Kabely budou do objektu zaústěny chráničkou, v objektu budou vedeny v podlaze v chráničce. Celý přívod bude veden na pozemku mateřské školy.

V případě, že investor bude při realizaci požadovat ovládání některých spotřebičů pomocí HDO, bude nutné v trase přívodních kabelů položit kabel CYKY-J 3×1,5.

V trase kabelové přípojky bude veden zemnící pásek FeZn 30×4.

Rozvaděč RH, RK budou v provedení zapuštěném, oceloplechovém, s dveřmi. Součástí rozvaděče RH bude hlavní ochranná přípojnice HOP. Rozvaděč Rbyt bude v provedení zapuštěném s dveřmi.

  - Provedení silnoproudých rozvodů

    - Stoupací vedení, kabelové trasy, provedení elektroinstalace

Veškeré silové rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 celoplastovými kabely CYKY v provedení tří (pěti) žilovém.  Kabely budou uloženy převážně pod omítkou, výjimečně v podlaze a v podhledu.

Veškeré prostupy do objektu skrz vodorovnou izolaci objektu bude provedeno plynotěsnou a vodotěsnou průchodkou.

Veškeré přístroje budou vybrány dle požadavku investora. Jako standard budou použity přístroje řady ABB Tango, rozmístění zásuvek, vypínačů a ostatních el. zařízení bude odpovídat arch. řešení daného prostoru a běžným standardům.

    - Zásuvkové okruhy

Jednofázové zásuvkové okruhy budou provedeny celoplastovými kabely CYKY-J 32,5. Umístění zásuvek viz. výkresová část. Zásuvky budou ve dvojím provedení – pro technické a venkovní prostory budou použity přístroje na povrch s krytím IP65 s víčkem a pro ostatní prostory budou použity přístroje pod omítku. Pokud nebude uvedeno jinak, budou zásuvky osazeny standardně ve výšce 300mm. Venkovní zásuvkové okruhy a okruhy v koupelnách budou provedeny v krytí IP 65 a budou vybaveny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA. Zásuvky v místnostech, kde bude docházet k volnému pohybu dětí budou osazeny zásuvky s dětskou ochranou.

Přesné rozmístění zásuvek bude provedeno dle řešení interiéru. Polohy zásuvek budou koordinovány se zásuvkami slaboproudu. Zásuvky umístěné vedle sebe nebo pod sebou budou osazeny ve vícerámečcích.

    - Napájení ostatních elektrických zařízení a systémů

V rámci rozvodů silnoproudu bude provedeno napojení rozvaděčů MaR a některých dalších zařízení dle požadavků jednotlivých profesí VZT, chlazení, topení, ZTI, slaboproudu, MaR viz. výkresová část. Ovládání zařízení VZT, ÚT, ZTI ev. dalších profesí bude provedeno řídícím systémem MaR. Profese elektro provede napojení rozvaděčů MaR, pro zařízení kotelny Rkot, pro zařízení VZT a chlazení Rvzt.

Zhotovitel elektro rozvodů zajistí napojení ventilátorů pro větrání WC u sborovny, které budou mít integrovaný doběh a ventilátoru pro větrání místnosti s odpadky, který bude spouštěn s osvětlením místnosti a v časovém režimu.

Zařízení pro chlazení školky 101.1, 102.1 umístěná na střeše budou napojena z rozvaděče RH, zařízení pro chlazení jídelny 103.1 umístěné na střeše bude napojeno z rozvaděče RK. Profese elektro silnoproud provede  montáž el. instalačních krabic KU68 LA/1, jako přípravu pro montáž nástěnných ovladačů v hernách a pracovnách. Montáž nástěnných ovladačů provedou pracovníci dodavatele chlazení. Dále profese elektro silnoproud provede kabelové propojení těchto nástěnných ovladačů s vnitřními chladícími jednotkami. Toto propojení bude provedeno dle požadavků dodavatele chlazení. Zařízení systému chlazení není součástí dodávky silnoproudu, pouze výše uvedená silová napojení a propojení.

V hernách a pracovnách na jižní fasádě budou silově napojeny po skupinách (po osmi) spínací jednotky motoru rolety (samostatně jištěné vývody 230V/16A). Umístění každé spínací jednotky motoru rolety  bude v plastové zápustné krabici s víkem (KO 125/1L) v místě SDK kastlíku u stropu umístění viz. výkresová část. Spínací jednotka vč. instalace a montáže není dodávkou silnoproudu ale v rámci dodávky stínící techniky. Dále bude v rámci silnoproudu provedeno propojení z každé spínací jednotky motoru rolety a motorem rolety (230V/50Hz, 120W) kabelm H0 5VU-F 4Gx0,75mm2 max. do 5m. Pro centrální řídící jednotku systému screenových rolet bude v m.č 157 proveden samostatně jištěný vývod 10A/B/230V. Pro trafo čidel bude v m.č 157 proveden samostatně jištěný vývod 10A/B/230V.  Profese elektro silnoproud provede  montáž el. instalační krabic KU68 LA/1, jako přípravu pro montáž žaluziového spínače, v designu určeném architektem, montáž žaluziových spínačů provedou pracovníci dodavatele stínící techniky (ovládání rolety).  Zařízení systému screenových rolet není součástí dodávky silnoproudu, pouze výše uvedená silová napojení a propojení. Ostatní propojení (slaboproudé nebo regulační, řídící) v rámci systému screenových rolet není součástí silnoproudu.

V místech sociálních zázemí budou silově napojeny napájecí zdroje pro pisoáry (umístěné nad podhledem) a dále bude provedeno propojení těchto zdrojů s elektronikou pisoárů. Zdroje pro pisoáry nejsou dodávkou silnoproudu ale profese ZTI.

V m.č. 150 budou silově napojeny napájecí zdroje pro čidla vodovodních baterií (umístěné nad podhledem) a dále bude provedeno propojení těchto zdrojů s elektronikou baterií. Zdroje pro baterie nejsou dodávkou silnoproudu ale profese ZTI.

Slaboproud: m.č. 157 4x vývod 230V 10A, vč. přepěťové ochrany 3.stupně - společná televizní anténa, EZS, videotelefon, MDF.

Dále bude provedeno napojení venkovních el. vrat dle požadavku dodavatele vrat a napojení výtahové plošiny vč. požadované elektroinstalace v šachtě plošiny.

Napájení ostatních elektrických zařízení bude provedeno dle požadavků dodavatelů těchto zařízení.

V kuchyni v bytě školníka bude proveden třífázový vývod pro elektrický sporák (případně troubu), dále budou osazeny zásuvky pro myčku, lednici a další kuchyňské elektrospotřebiče. Umístění zásuvek a vývodů pro elektrospotřebiče bude odpovídat projektu kuchyně.

Budou provedeny vývody pro napájení střešních vpustí.

Profese silnoproud provede napájení veškerých zařízení kuchyně, dle požadavků profese gastro.

Hlavní vypínač

Jako hlavní vypínač objektu budou použity hlavní jističe v elektroměrovém rozvaděči RE, který je veřejně přístupný, umístěn v pilíři v oplocení areálu. Vypnutím hlavních jističů bude umožněno vypnout v případě požáru veškerou elektroinstalaci objektu mimo nouzové osvětlení.

  - Ochrana proti přepětí

V rozvaděčích RH, RK a Rbyt bude instalován 2. stupeň přepěťové ochrany.  Třetí stupeň přepěťové ochrany bude instalován co nejblíže ke spotřebiči, bude součástí vybraných chráněných zásuvek zejména pro PC techniku a prvky slaborpoudu.

  - Umělé osvětlení

Řešení umělého osvětlení je dáno členěním prostorů, podle architektonických, provozních a hygienických požadavků. Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 a dalších platných norem ČSN a ČSN-EN tak, aby splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v daných rovinách a prostorech. Rozmístění svítidel je zvoleno tak, aby byla vytvořena maximální světelná pohoda. Budou použita  převážně zářivková svítidla s elektronickým předřadníkem v provedení a krytí dle charakteru prostoru.

Osvětlenosti jednotlivých prostor budou následující:

- Herna	300 lx

- Pracovna	500 lx

- Kuchyně	500 lx

- Chodby	100 lx

- Schodiště	150 lx

- Sociálky	200 lx

- Sklady	100 lx

- Kanceláře	500 lx

- Technické prostory, strojovny	200 lx

Ovládání svítidel bude v běžných prostorech místně vypínači, přepínači nebo tlačítky. V běžných prostorech budou použita přisazená nebo zapuštěná zářivková svítidla, s elektronickým předřadníkem, ovládání místně vypínači od vstupních dveří. Venkovními svítidly budou osvětleny vstupy do objektu. Svítidla u vstupů budou ovládána pohybovými čidly. Umístění svítidel viz. výkresová část. Ovládání osvětlení v sociálních zázemích bude provedeno převážně pohybovými spínači , místně spínači a přepínači.

Budou použita svítidla dle charakteru místností, návrhu architekta, požadavků investora. Jako reference jsou navrženy svítidla fy. Thorn Lighting CS s.r.o. viz. příloha – tabulka svítidel.

  - Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s platnými normami ČSN a ČSN EN tak, aby byly jasně a jednoznačně osvětleny a vyznačeny únikové cesty, aby byla zajištěna viditelnost překážek a bezpečný přesun k nouzovým východům. Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 se navrhuje do řešených částí chodeb a schodišť  viz. výkresová část, akumulátorové s dobou svícení nejméně 60 minut.

Nouzová svítidla budou umístěna na schodištích,  nad východy a dále viz. výkresová část. Průměrná intenzita osvětlenosti Epk na únikových cestách bude 1 lx. Budou použita nouzová svítidla s vlastním bateriovým zdrojem, samostatnost 1 hod. Budou integrovány nouzové bateriové zdroje vč. elektroniky do svítidel umělého osvětlení viz. výkresová část. Označení směru úniku bude provedeno dle platných norem ČSN a EN a dle požadavku požárního specialisty.

  - Vnitřní uzemnění objektu, ochranné pospojení

Vnitřní uzemnění objektu bude tvořeno hlavní ochrannou přípojnicí (HOP) a vodičem Cu vedeným v hlavních kabelových trasách. Přípojnice hlavního pospojení bude umístěna v rozvaděči RH.

Na hlavní ochranou přípojnici budou napojeny tyto vodivé části: ochranné vodiče, uzemňovací přívod, rozvod potrubí v budově (např. plynu, vody, kanalizace), kovové konstrukční části, ústřední topení, klimatizace, atd. Vodivé části, přicházející do budovy zvenku, budou pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy.

V umývárnách, kuchyních, strojovnách a ostatních prostorech dle požadavku ČSN bude provedeno ochranné pospojování.

  - Uzemnění objektu, hromosvod

Pro ochranu objektu před atmosférickými výboji bude objekt chráněn jímací soustavou, provedení bude odpovídat platným ČSN a ČSN EN. Objekt je klasifikován ve třídě LPS III dle ČSN EN 62305. Jímací soustava bude provedena jako mřížová, dle ČSN EN 62305. Svody budou skryté a budou vedeny ve skladbě fasády . Zkušební svorky budou skryté v litinových skříňkách uložených ve štěrkovém chodníčku kolem objektu.

Uzemnění objektu bude provedeno základovým zemničem. Zemnič objektu bude tvořen mříží z pásku FeZn 30×4. Základový zemnič bude osazen pod základovou deskou. Ze zemniče budou provedeny vývody pro vnitřní uzemnění objektu (vývody pro HOP, výtahovou plošinu), pro uzemnění hromosvodu a uzemnění ostatních zařízení vně objektu. Zemnič objektu bude propojen se zemničem v kabelové trase přípojky.

Zemnící soustava bude společná pro elektrická zařízení a hromosvod, provedení bude odpovídat platným ČSN. Maximální zemní odpor 2.

- POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

- Stavební připravenost

- Pro osazení silnoproudých rozvaděčů budou připraveny niky pro jejich umístění.

- Budou zajištěny všechny požadované prostupy kabelových tras konstrukcí objektu.

- Prostupy střešní konstrukcí budou zabezpečeny proti zatékání sněhu a vody, prostupy do objektu pod úrovní terénu budou plynotěsné.

  - MaR

- Zavedení příslušných kontaktů, potřebných pro ovládání vybraných zařízení.

- BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Veškeré montážní práce - elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce: Pro práci na VN musí být vystaven příkaz „B“.

ČSN 33 1310	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (ed. 2)

ČSN 33 1500	Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000	Elektrické instalace nízkého napětí. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení

-1	Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (ed. 2)

-3	Stanovení základních charakteristik

-4	Bezpečnost

-41	Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ed. 2)

-43	Ochrana proti nadproudům

-442	Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí

-443	Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím (ed. 2)

-45	Ochrana před podpětím

-47	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-473	Opatření k ochraně proti nadproudům

-481		Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

-5	Výběr a stavba elektrických zařízení

-51	Všeobecné předpisy (ed. 3)

-52	Výběr soustav a stavba vedení

-523	Dovolené proudy v elektrických rozvodech (ed. 2)

-534	Přepěťová ochranná zařízení

-54	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (ed. 2)

-56	Napájení zařízení sloužících v případě nouze

-7	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701	Prostory s vanou nebo sprchou (ed. 2)

ČSN 33 2030	Elektrostatika – směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2040	Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy

ČSN 33 2130	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (ed. 2)

ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 3060	Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3320	Elektrické přípojky

ČSN EN 62305	Ochrana před bleskem

-1	Obecné principy

-2	Řízení rizika

-3	Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

-4	Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN EN 60204	Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů

-1	Všeobecné požadavky (ed. 2)

ČSN 73 7505	Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 50 110	-1	Obsluha a práce na elektrických zařízeních (ed. 2)

ČSN EN 12193	Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

ČSN EN 12464	Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů

-1	Vnitřní pracovní prostory

-2	Venkovní pracovní prostory

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172	Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 60446	Základní z bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk – stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (ed. 2)

ČSN EN 60073	Základní bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk – stroj, značení a identifikaci

– Zásady kódování scelovačů a ovládačů (ed. 2)

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0848	   Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

Při práci a provádění stavby budou dodrženy zásady bezpečnosti práce podle vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.

El. rozvaděče, které budou obsluhovat i tzv. laici, musí mít po otevření dveří minimální krytí IP2x, (dle  čl. 1.2 ČSN 33 1310).

S každým el. zařízením užívaným laiky musí být dodána průvodní technická dokumentace obsahující poučení o užívání el. zařízení těmito pracovníky (dle čl. 3.1 ČSN 33 1310).

Otvory v konstrukčních prvcích budov, kterými prochází vedení, např. v podlahách, stěnách, krovech, stropech, příčkách atd. musí být po instalaci vedení utěsněny tak, aby nebyla snížena požadovaná požární odolnost tohoto stavebního prvku (dle čl. 527.2.1 ČSN 33 2000-5-52).

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní zpráva.

Před započetím výkopových prací nutno vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a kabely.

- Všeobecné požadavky na stavbu a bezpečnostní ustanovení

Prostupy všech rozvodů, instalací, elektrických kabelů a vodičů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny hmotami stupně hořlavosti alespoň C1, popř. zazděny, zabetonovány, tj. budou provedeny podle ustanovení 8.6.1 a 11 ČSN 73 0802. Těsnící konstrukce bude vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

- ZÁVĚR

Tento projekt byl zpracován dle odběratelem přiložených podkladů k datu 8.7.2010, splňuje požadavky ČSN a bezpečnostních předpisů.

Vypracoval: Ing. Michaela Němcová

AZ elektroprojekce
8.7.2010