Základní údaje

Název stavby:	Mateřská škola Bílá hora

Místo stavby :	Praha 6 – Břevnov, ulice Za oborou 3, čp. 2413

Katastr. území:	729582  Břevnov

Katastr. pozemky:	2557/157, 2557/142, 2557/2

Charakter stavby:	novostavba

Projektový stupeň:	dokumentace pro stavební povolení

Investor:	Městská část Praha 6, Čsl. Armády 23, 160 52  Praha 6

Majitel pozemku:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1

(správa : Městská část Praha 6, Čsl. Armády 23, 160 52  Praha 6)

Projektant:	D PLUS, projektová a inženýrská a.s.

Sokolovská 16/45A,

186 00 Praha 8, tel: 221 873 111, fax: 221 873 247

IČO: 	26760312

DIČ: 	CZ26760312

Číslo zakázky: 	3018/20100

Statutární zástupce: 	ing. Miroslav Douša

Zhotovitel:	EVEX ENG., spol. s r.o.

Za Vackovem 2218/54

130 00 Praha 3

IČO:	6367 0291

DIČ:	CZ 63670291

Zastoupený:	Ing. Janem Česákem - jednatelem

Tel.:	+420 257 312 618

Fax:	+420 257 312 618 - l.222

e-mail:	evex@evex.cz

HIP -	Ing. Jan Česák

Projektant - 	Pavel Haltuf ( +420 777 200 712 )

Praha, 06/2010

Úvod

Projektová dokumentace řeší novostavbu mateřské školy Bílá Hora. Dále PD řeší kompletní návrh rozvodů vnitřního plynovodu pro vytápění školky, bytu školníka a kuchyně.

Jedná se o osově souměrný objekt s dvoupodlažní výukovou částí a jednopodlažní částí na severu. V přízemí jsou umístěna dvě oddělení MŠ, další dvě oddělení jsou ve stejné poloze v horním podlaží. Vstup je společný situovaný do společné chodby, na který navazují jednotlivá oddělení i část provozního zázemí a vedení MŠ, vstup do technické místnosti je také z této chodby.

Podklady

- stavebně architektonický návrh objektu

- standard   materiálů,   zařizovacích   předmětů   a   závazných   technických   řešení

- připojovací podmínky PPD

Požadavky na související profese

stavební část, elektro, MaR, VZT

prostupy a niky v konstrukcích

přizdívky a předstěny

větrání kotelny a kuchyně

odstavení přívodu plynu do kotelny při poruchových a havarijních stavech v kotelně:

zhasnutí plamene

přerušení dodávky elektrické energie

přerušení funkce odtahu spalin

přerušení funkce nuceného větrání

překročení teploty v kotlovém okruhu (přehřátí kotelny)

únik plynu v kotelně

pokles tlaku v otopné soustavě

V souladu čl. 9.2.9, ČSN 070703 musí být hořáky opatřeny zařízením na automatickou kontrolu těsnosti uzavírací armatury hořáku, blokace je zapojena do automatiky hořáku.

odstavení přívodu plynu do kuchyně při výpadku VZT

Zásobování plynem

Na hranici pozemku je vedena stávající NTL přípojka lPE D63, napojená na stávající plynovod D225 vedený v ulici Za Oborou. Na hranici pozemku bude pilířek pro osazení obchodního měření  s nikou o rozměrech 1400x1300x350 mm. V nice bude osazen HUP KK DN 50 a plynoměr G 16 (rozteč 280, 5/4“) a KK DN 32 před a za plynoměrem a přechodky ocel/plast. Na vstupní potrubí do plynoměru budou osazena 3 kolena pro vymezení rozteče plynoměru.  Hlavní uzávěr plynu bude řádně a trvale označen dle ČSN.

Venkovní plynovod

Venkovní rozvod plynovodu  bude veden v zemi s krytím cca 800 mm pod terénem z plastového potrubí PE100, SDR 17,6 D90x5,2 mm pro kotelnu a byt správce, resp. SDR 11 D 50x4,6 mm pro kuchyň. Potrubí bude položeno na  pískové lóže a bude obsypáno pískem. Cca 0,3-0,4 m nad horní hranou potrubí bude položená výstražná folie POZOR PLYN, výstražná folie bude min o 0,05 m přesahovat potrubí na obě strany. Při souběhu nebo křížení s ostatními vedení nutno dodržet ČSN 73 6005.  Před objektem ve vzdálenosti cca 1,0 m bude proveden přechod pomocí přechodky PE/ocel bez závitů. Potrubí za přechodkou bude vedeno z části v zemi a z části v obvodovém zdivu. Potrubí v zemi za přechodkou PE/ocel bude ocelové bralenové DN80 resp. DN 40.

Na větvi pro kotelnu bude za prostupem do objektu osazen na stoupacím potrubí KK DN 80.

Před kuchyní bude v nice ve fasádě osazen KK DN 40 a havarijní elektroventil PEVEKO DN 32 pro uzavření přívodu plynu do kuchyně při výpadku nuceného větrání.

Vnitřní plynovod

Vnitřní plynovod bude proveden z ocelových, černých, bezešvých, závitových trubek DN80, DN 40, DN 25. Spoje rozvodu budou svařované. Přívod plynu ke kotelně bude DN 80, bude pod stropem v chodbě (č.m. 182 a 178), před vstupem do kotelny bude osazen v nice na zdi HUK KK DN 80 a elektroventil BAP DN 50 pro uzavření plynu  při poruchových a havarijních stavech v kotelně III. kategorie.  Od HUK bude NTL plynovod DN 80 veden ke dvěma kotlům, nad kotli budou vysazeny odbočky DN 40, ukončené KK DN 25 před připojením kotlů. Odvzdušňovací potrubí DN 20 od plynovodu v kotelně a od BAP bude vyvedeno nad střechu objektu, ukončeno „fajfkou“ a uzemněno.

V kotelně budou osazeny 2 kotle DeDietrich MC65, každý o výkonu 65 kW. Kotle jsou v provedení „C“, přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin bude proveden souosým potrubím DN 110/150 nad střechu objektu. Kotle nemají požadavek na přívod spalovacího vzduchu z prostoru kotelny, bude zajištěno pouze hygienické větrání.

V chodbě před místností č. 183 bude vysazena odbočka DN 25 pro kotel DeDietrich MCA15, umístěný  v této místnosti. Před vstupem do místnosti 183 bude osazen na plynovodu KK DN 25. V místnosti č. 183 bude umístěn výše uvedený kotel o výkonu 15 kW s nepřímotopným zásobníkem, který slouží pro vytápění a přípravu TUV pro byt školníka. Před kotlem bude osazen plynoměr G4 (podružný plynoměr pro potřeby rozúčtování plynu), plynovod ke kotli bude ukončen KK DN 25.  Kotel jsou v provedení „C“, přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin bude proveden souosým potrubím DN 60/100 nad střechu objektu.

Vnitřní plynovod DN 40 pro kuchyň je veden od niky ve fasádě před vstupem do kuchyně do místnosti č.174, kde bude umístěn plynoměr G6 (podružný plynoměr pro potřeby rozúčtování plynu), z této místnosti je veden pod stropem kuchyně přes místnost č.160 do místnosti č.163. Vzhledem k umístění plynových spotřebičů v m.č. 163, bude plynovod veden částečně v podlaze při dodržení požadavků TPG 70401:

- plynovod bude uložen pod povrchovou vrstvou podlahy a kročejovou nebo tepelnou izolací tak, aby nebyl vystaven mechanickému namáhání při zatížení povrchové vrstvy podlahy. Případný dutý prostor bude obsypán pískem nebo zalit po celém obvodu nejméně 20 mm vrstvou hmoty zabraňující korozi.

- trubky budou opatřeny zvýšenou ochranou proti korozi (třívrstvý nátěr, asfaltová nebo plastová izolace atd.)

- na části plynovodu v podlaze nesmí být rozebíratelné spoje ani armatury a smí být instalován jen minimální počet nerozebíratelných spojů

- plynovod nesmí být uložen v agresivním materiálu, způsobujícím korozi či degradaci potrubí

- vzdálenost plynovodu od ostatních rozvodů v podlaze je při souběhu nejméně 20 mm, při křížení nejméně 10 mm

- po skončení montáže bude zaměřena a schematicky zakreslena poloha plynovodu

- trasa plynovodu bude barevně označena, např. změnou barvy podlahové krytiny

5. SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU

Zemní plyn bude použit pro následující spotřebiče:

2x kotel  - výkon 65 kW	             			 											 	14,0 m3/hod

1x kotel – výkon 15 kW																		  1,7 m3/hod

1x kombinovaný sporák 																		  2,4 m3/hod

1x plynový varný kotel 150 l																	  2,3 m3/hod

1x plynový varný kotel 100 l																	  2,1 m3/hod

Celková hodinová spotřeba plynu v objektu činí 								 	22,5 m3/hod

Celková roční spotřeba plynu v objektu činí 									 24.500   m3/rok

Provedení NTL plynovodu

Potrubí v zemi bude provedeno v souladu s TPG 70201, plynovod bude uložen v zemi s krytím min. 800 mm. Materiál PE100, SDR 17,6 D90x5,2 mm pro kotelnu a byt správce, resp. SDR 11 D 50x4,6 mm pro kuchyň. Potrubí bude položeno na  pískové lóže a bude obsypáno pískem. Cca 0,3-0,4 m nad horní hranou potrubí bude položená výstražná folie POZOR PLYN, výstražná folie bude min o 0,05 m přesahovat potrubí na obě strany. Při souběhu nebo křížení s ostatními vedení nutno dodržet ČSN 73 6005. Ocelové potrubí v zemi mat. 11353.1. dle ČSN 425715 bude s izolací Bralen.

Montáž plynovodu smí provádět pouze firma k tomu oprávněná ITI.

Před každým plynovým spotřebičem bude  na potrubí osazena uzavírací armatura příslušné dimenze (kulový kohout).

Přes nosné zdi a při průchodu stropem je nadzemní plynovod veden v ocelové chráničce přesahující svými  rozměry nejméně 50 mm do okolního prostoru.

Pro montáž plynovodů platí ČSN EN 1775, ČSN 38 6420, ČSN 070703, ČSN 38 6405, TPG 908 02, TPG 70201, TPG 70401 příslušné technické pokyny dodavatele plynu a příslušné předpisy ČÚBP..

Veškeré vnitřní rozvody budou instalovány z trubek bezešvých dle ČSN 42 5710.5 mat. ocel třídy 11.353, nebo závitových. Trubní materiál musí být opatřen dokladem o kontrole podle ČSN EN 10 204, příp. ČSN EURONORM 168. Armatury musí být opatřeny atestem. Jednotlivé trubky, armatury a tvarovky musí být před sestavením vyčištěny. Svařované spoje do tl. stěny 5 mm se provádějí plamenným svařováním i obloukovým svařováním, nad 5 mm pouze obloukovým svařováním. Svařování ocelového potrubí bude provedeno plamenem, svářeči musí mít platnou úřední zkoušku dle ČSN 05 0710, klasifikační stupeň B. Pro účely evidence a kontroly svarů se bude provádět jejich značení v průběhu montáže potrubí. Kontrola svarů se provede vizuálně.

Závitový spoj je pouze u armatur a u spotřebičů. Závitové spoje se těsní konopnou ucpávkou s tmely odolnými proti účinkům zemního plynu. Prostup plynovodu nosnými zdmi a stropem musí být v chráničkách. Plynovod vedený nad zemí bude uložen na konzolách nebo závěsech. Nátěr ocelového potrubí žlutou barvou provést až po úspěšné tlakové zkoušce. Pro ochranu plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 33 2000-4-41.

Zkoušení plynovodů a uvedení do provozu

- Zkoušky provádí dodavatelská organizace, která o jejich průběhu sepíše zápis a dále provede výchozí revizi plynového rozvodu a funkční zkoušky zařízení.

- Zkoušky budou prováděny samostatně pro venkovní plynovod a samostatně pro vnitřní plynovod.

- Zkoušení venkovního plynovodu

- Na venkovním plynovodu v zemi bude provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 12 007-2 a  TPG 702 01 zkušebním přetlakem 600 kPa.

- Potrubí plynovodu a přípojky bude kromě armatur zasypané, tlakovou zkoušku je možno zahájit až po ustálení přetlaku v potrubí. Průběh ustalování se kontroluje deformačním tlakoměrem tř. přesnosti 0,6 a průměru pouzdra min. 160 mm.

- Změnu přetlaku při vlastní tlakové zkoušce se bude zjišťovat deformačním tlakoměrem s tř. přesnosti alespoň 0.6% a s průměrem pouzdra nejméně 160 mm

- Doba trvání zkoušky – deformačním tlakoměrem: 		0,5 hodiny

- Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu zkoušky nedojde ke změně zkušebního přetlaku a nebyly zjištěny žádné netěsnosti spojů.

- Zkoušení vnitřního plynovodu

- jakost svarových spojů

Vizuální kontrolu svarových spojů kontroluje bezprostředně po jeho dokončení svářeč, který svar prováděl. Defektoskopickou zkoušku není nutno provádět.

- vnější prohlídka

Vnější prohlídka umístění a montáže rozvodů zemního plynu zhodnocení smontovaného rozvodného potrubí s příslušenstvím, regulačních zařízení, spotřebičů a zhodnocení, zda uvedené zařízení odpovídá příslušným předpisům, zda je provedeno podle projektové dokumentace

- zkouška pevnosti a těsnosti – všeobecně

TPG  70401 je z hlediska  zkoušení přísnější než ČSN 38 6420, proto bude zkouška celého vnitřního NTL plynovodu provedena dle TPG 70401.

Zvyšování tlaku při zkoušce musí být pozvolné a plynulé. Kontrola tlaku při zkouškách se provádí kontrolními měřidly tlaku, jejichž citlivost a měřící rozsah odpovídají měřeným tlakům. Používá se buď vodní tlakoměr (U trubice) nebo tlakoměr třídy přesnosti 0,6% v rozsahu takovém, aby předpokládaný měřený tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoměru.

V případě negativního výsledku zkoušek je nutno vyhledat netěsnosti vhodným způsobem, např. pěnovými prostředky. Vadné části se buď vymění, nebo opraví. Po odstranění netěsností se musí zkouška opakovat, dokud není úspěšná.

Zkoušky budou provedeny pouze na nově navrhovaném plynovodu, přepojení stávajících plynovodních vedení může být provedeno až po úspěšných zkouškách.

- zkouška pevnosti

Zkouška pevnosti NTL plynovodu bude provedena dle TPG 704 01 (platná od 1.6. 2009) přetlakem min. 100 kPa. Zkouška musí být vždy provedena před zkouškou těsnosti.  Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění , zda na plynovodu nebo jeho částech nevznikla mechanická poškození, nejméně však 30 minut (bráno přísnější kritérium z důvodu školského provozu). Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud v době jejího trvání nedošlo k zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho částí a nedochází k úniku zkušebního média.

- zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti NTL plynovodu bude provedena dle TPG 704 01 přetlakem min. 15 kPa. Zkouška musí být prováděna po zkoušce pevnosti nebo jako zkouška pevnosti a těsnosti prováděná současně.

Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut. Doba trvání zkoušky s  nejvyšším provozním tlakem do 5 kPa včetně je 30 minut pro každou z větví vnitřního plynovodu. Plynovod je považovám za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. Při pochybnostech je nutné zkoušku opakovat.

- zkouška provozuschopnosti

Zkouška provozuschopnosti se provádí za účelem kontroly těsnosti nového plynovodu.

Je prováděna provozním tlakem zemního plynu na kompletně dokončeném plynovodu, na kterém jsou obvykle připojeny všechny spotřebiče. Před zkouškou se musí pověřená osoba (revizní technik) přesvědčit, že všechny vývody plynu jsou vhodným způsobem těsně uzavřeny nebo jsou na ně připojeny spotřebiče. Těsnost zařízení se ověřuje např. pěnotvorným prostředkem nebo detektorem.

- výchozí revize rozvodu plynu:

Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku.

- čištění potrubí

Zajistí montážní organizace.

- Uvedení plynovodu do provozu se provede dle ČSN EN 1775, kap. 7.

Uzemnění nadzemního plynovodu

Pro ochranu plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 33 2000-4-41. Na potrubí budou na venkovní části ocelového plynovodu na očištěné potrubí přivařeny zemnící připojovací svorky SP. Na každou svorku se připevní drát ZnFe O 10 mm, který bude propojen na zemnicí tyč ZT 4, která se zapustí do země, příp. na zemnící soustavu kotelny.

| Příloha - Tlaková zkouška |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výpočet tlakové zkoušky - deformační tlakoměr |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrubí |  | Průměr | Průřez v dm2 |  |  | Délka v m | Objem v l |
| D 90 |  | 0,796 | 0,50 |  |  | 30 | 149 |
| D 63 |  | 0,514 | 0,21 |  |  | 0 | 0 |
| D 50 |  | 0,408 | 0,13 |  |  | 22 | 29 |
| D 40 |  | 0,326 | 0,08 |  |  | 0 | 0 |
| D 32 |  | 0,26 | 0,05 |  |  | 5 | 3 |
| D 25 |  | 0,19 | 0,03 |  |  | 0 | 0 |
| Celková délka plynovodů vč.přípojek |  |  |  |  |  | 57 | 181 |
| Doba tlakové zkoušky |  |  |  |  | při tlaku 600 kPa | hod. | 0,5 |
| Výpočet tlakové zkoušky - diferenční kapalinový tlakoměr |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrubí |  | Průměr | Průřez v dm2 |  |  | Délka v m | Objem v l |
| D 90 |  | 0,80 | 0,50 |  |  | 30 | 149 |
| D 63 |  | 0,51 | 0,21 |  |  | 0 | 0 |
| D 50 |  | 0,41 | 0,13 |  |  | 22 | 29 |
| D 40 |  | 0,33 | 0,08 |  |  | 0 | 0 |
| D 32 |  | 0,26 | 0,05 |  |  | 5 | 3 |
| D 25 |  | 0,19 | 0,03 |  |  | 0 | 0 |
| Celková délka plynovodů vč.přípojek |  |  |  |  |  | 57 | 181 |
| Doba tlakové zkoušky |  |  |  |  | při tlaku 600 kPa | hod. | 0,2 |
| Pozn. Výpočet tlakové zkoušky byl proveden pro celou plynovodní síť včetně |  |  |  |  |  |  |  |
| přípojek. V případě výstavby plynovodu |  |  |  |  |  |  |  |
| po částech je nutné dobu tlakové zkoušky přepočítat. |  |  |  |  |  |  |  |