- Technická zpráva

1	Základní údaje stavby	2

2	Zadání	2

2.1	Rozsah projektu	2

2.2	Projektové podklady	3

3	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	3

3.1	Vnitřní slaboproudé rozvody - trasy	3

3.2	Telefonní a datové rozvody	3

3.2.1	Napojení na telefonní síť společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.	3

3.2.2	Vnitřní telefonní datové rozvody	3

3.3	Rozvody VDT – domácího videotelefonu	4

3.4	STA – rozvody společné televizní antény	4

3.5	EZS – elektronický zabezpečovací systém	4

3.5.1	Ústředna EZS	4

3.5.2	Jednotlivé ochrany  EZS	4

3.5.3	Rozsah  zabezpečení  a  způsob provedení tras	5

3.5.4	Napájení a zálohování napájení	5

4	Požadavky na ostatní profese	5

5	Všeobecné požadavky na stavbu a bezpečnostní ustanovení	6

5.1	Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	6

6	ZÁVĚR	6

- Základní údaje stavby

projekt :		MATEŘSKÁ ŠKOLA  BÍLÁ HORA

stupeň :			dokumentace stavby jednostupňová - DSJ

investor: 		Městská část Praha 6, Čsl. Armády 23, 160 52  Praha 6

- Zadání

  - Rozsah projektu

Tento projekt slouží jako jednostupňový projekt stavby pro vnitřní a vnější slaboproudé rozvody pro nově projektovaný objekt MŠ Bílá Hora, Praha 6 - Břevnov, Za Oborou č.parc. 2557/157, 2557/142, 2557/2. Objekt školky bude nahrazovat stávající objekt školky, který bude demolován. Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží. Objekt je rozdělen na dva pavilony  a to pavilon školky a pavilon hospodářský. V pavilonu školky jsou umístěn učebny se zázemím.  V hospodářském pavilonu je kuchyně, jídelna, byt školníka + zázemí objektu.

Předmětem části slaboproudu jsou:

TEL/DAT - vnitřní telefonní  a datové rozvody

VDT - rozvody domácího videotelefonu

STA - rozvody společné televizní antény

EZS – elektronický zabezpečovací systém

Dokumentace je vypracována ve stupni “DJS  -  dokumentace stavby jednostupňová“.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedena konkrétní obchodní jména materiálů a výrobků jde o vymezení kvalitativního standardu. Uchazeč má právo na záměnu, pokud prokáže, že jím navrhované materiály a výrobky mají parametry srovnatelné nebo lepší.Veškeré použité zařízení musí splňovat požadavky norem:

ČSN 33 2000-3 - elektrotechnické předpisy - stanovení základních charakteristik,

ČSN 33 2000-4  Bezpečnost

-41 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43	Ochrana proti nadproudům

-44	Ochrana před přepětím

-45	Ochrana před podpětím

-47	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-48 	Výběr opatření na ochranu pře úrazem el. proudem dle vnějších vlivů

ČSN 34 2300 - předpisy pro vnitřní sdělovací vedení,

ČSN 73 6005 - prostorová úprava vedení technického vybavení a

předpisy společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s.

ČSN 34 2710 - předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSN 33 4000 - Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu

EN 54 - evropská norma pro zařízení elektrické požární signalizace

ČSN 73 0802 	- Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 	- Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

Vlastní realizace, montáž, dodávka bude provedena na základě „DD“ – dodavatelské dokumentace, kde budou zpracovány podrobná schémata, očíslování zařízení, ústředen a prvků. Hlásičům budou přiřazeny software a hardware adresy dle pořadí na lince a podle sestavení skupin (grup) v návaznosti na požární úseky a střežené prostory. Dodavatelskou dokumentaci zpracovává dodavatel. Po provedení kompletní dodávky včetně montáže, zapojení, oživení a revize bude investorovi předána dokumentace „SKP“ – dokumentace skutečného provedení. Dokumentace bude ve stejné podrobnosti jako dodavatelská dokumentace.

  - Projektové podklady

- stavební dispozice M 1:100

- požadavky GP

- podklady výrobců zařízení

- projekt silnoproudu

- projekt PBŘ

- POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

  - Vnitřní slaboproudé rozvody - trasy

Slaboproudé rozvody - vertikální trasy, budou vedeny ve stoupacím vedením v slaboproudé  stoupačce. Jako slaboproudá stoupačka bude sloužit 4x ohebná trubka pr. 50mm. Horizontální trasy v budou vedeny v podhledu místností s podhledy v bezhalogenových pevných trubkách případně pod omítkou v ohebných PVC elektroinstalačních trubkách kde není možné trasy vést v podhledu.

Zásuvky pro telefon/data a STA budou umístěny vedle silnoproudých zásuvek viz výkresy půdorysů.  Zásuvky budou stejného typu jako silnoproudé zásuvky a budou umístěny ve společných rámečcích se silnoproudými zásuvkami.

  - Telefonní a datové rozvody

    - Napojení na telefonní síť společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Objekt MŠ bude napojen na telefonní rozvody Telefonica O2 Czech Republic, a.s. K napojení nového objektu MŠ bude využito upravené telefonní přípojky pro stávající objekt MŠ, který bude demolován. Konkrétní řešení napojení objektu viz samostatný projekt telefonní přeložky.  Vnitřní telefonní rozvody budou napojeny z přeloženého UR, který bude umístěn u hlavního vchodu do objektu MŠ.

    - Vnitřní telefonní datové rozvody

Vnitřní telefonní a datové rozvody školky budou řešeny v rámci strukturované kabeláže cat6. Hlavní datový rozvaděč s pobočkovou telefonní ústřednou bude osazen v místnosti 157 v 1.NP. Z tohoto rozvaděče budou napojeny veškeré rozvody. Hlavní datový rozvaděč bude v nástěnném provedení 600x500x18U. V rozvaděči bude umístěn 1x PATCH panel pro 48 portů RJ45, 1x telefonní panel, 1x aktivní prvek(switch) a pobočková telefonní ústředna. Dále bude hlavní datový rozvaděč vybaven napájecím panelem s přepěťovou ochranou 3. stupně a záložním zdrojem UPS.

Do hlavního rozvaděče MDF bude dále přiveden telefonní kabel SYKFY 10x2x0,5 z účastnického rozvaděče O2 a ukončen na telefonní zářezové svorkovnici.

Byt školníka bude vybaven rozvody telefonu a dat v rámci samostatné strukturované kabeláže. Bytové rozvody budou vedeny kabelem UTP cat 6 a ukončeny na nástěnném patch panelu pro 12 portů RJ45 v bytovém rozvaděči slaboproudu v místnosti 183. Do bytového slaboproudého rozvaděče bude dále přiveden kabel SYKFY 3x2x0,5 z účastnického rozvaděče O2. Bytový rozvaděč slaboproudu bude z v zapuštěném provedení například SCHRACK WUH2.

.

  - Rozvody VDT – domácího videotelefonu

Pro komunikaci mezi vchody a brankami, školníkem, ředitelnou, hospodářkou a jednotlivými třídami bude instalován rozvod  domácího videotelefonu a dveřními elektro zámky. U vstupů dle výkresové části a situace budou osazeny zvonková tabla případně samostatná zvonková tlačítka s možností volání do všech míst případně zvonění na byt školníka nebo na hospodářku.  Ve vytipovaných místech  dle výkresové části budou osazeny videotelefony. Spolu s dveřním zvonkovým videopanelem budou instalovány elektricky ovládané zámky.  Veškeré rozvody VDT budou vedeny z rozvaděče VDT, který bude umístěn v místnosti 157 v 1.NP systémovým kabelem VDT. Rozvaděč VDT bude v nástěnném plastové provedení. Přesný výrobek bude upřesněn dle vybraného systému VDT. Napájení elektrických zámků bude vedeno kabelem CYKY-J 3x1,5.  Součástí dodávky domácího videotelefonu  jsou i potřebné napájecí zdroje pro montáž na DIN lištu a elektromechanické zámky a otvírače. Venkovní panely systému VDT budou v provedení ANTIVANDAL.

Z aparátů umístěných v učebnách 103,113,203 a 213 bude vyvedeno externí zvodnění na fasádu objektu přiléhající k zahradě školky. Toto externí zvonění bude sloužit jako signalizace v případě, že bude probíhat program na zahradě nebo hřištích školky.

  - STA – rozvody společné televizní antény

Objekt školky bude vybaven rozvody společné televizní antény, ve vybraných místnostech a učebnách budou koncové zásuvky STA. Anténní sestava TV+R+SAT bude osazena na střeše objektu. Velikost anténního stožáru bude dimenzována i pro osazení antén pro byt školníka.  Anténní rozvody budou vedeny od rozvaděče STA v 1.NP v m.č. 157,  kde bude signál od anténního systému zesílen a rozbočen pro jednotlivé koncové zásuvky. Rozvaděč STA bude v zapuštěném provedení 700x500x200mm (vxšxh). Účastník TV rozvodů bude mít k dispozici příjem dig. pozemních TV-R kanálů + satelitních kanálů ze dvou sat. pozic. Rozvody budou zakončeny koncovými troj - vývodovými zásuvkami STA TV-R-SAT.

Pro byt školníka bude na střeše instalován samostatný anténní systém. Pro osazení tohoto systému bude využit společný anténní stožár s MŠ. Z tohoto anténního systému bude veden svod v ohebné elektroinstalační trubce pr. 50mm do slaboproudého rozvaděče bytu školníka, kde bude signál zpracován, zesílen a rozbočen na příslušný počet koncových TV+R+SAT zásuvek.

Rozvody STA budou vedeny koaxiálním kabelem KH21D.

  - EZS – elektronický zabezpečovací systém

    - Ústředna EZS

V objektu je projektován systém s centrální ústřednou EZS v místnosti 157 v 1.NP objektu. Zapínání a vypínání střežených zón bude pomocí 4 LCD klávesnic. viz výkresová část dokumentace. Poplachový výstup z ústředny bude vyveden do bytu školníka a v případě požadavku uživatele objektu i na PCO. Přenos na PCO bude zajištěn uživatelem objektu. Dále bude poplach signalizován vnitřními a venkovními sirénami EZS.

Na rozvody školy bude napojen systém EZS bytu školníka.

    - Jednotlivé ochrany  EZS

V navrženém systému EZS jsou realizovány 4 stupně ochrany. Tomu odpovídá členění detektorů do jednotlivých zón :

a) zóny tvořící plášťovou ochranu obvodu objektu

b) zóny tvořící prostorovou ochranu uvnitř objektu

c) zóny autoochrany proti sabotáži

d) zóny ochrany před vznikem požáru

Plášťová ochrana - indikuje vniknutí do objektu z venkovních  prostorů. V rámci objektů budou zabezpečena všechna otvíravá okna do úrovně 1.patra včetně. Bude realizovaná pomocí magnetických snímačů na vstupních dveřích a oknech. Skleněné výplně oken a dveří budou zabezpečeny pomocí prostorového hlásiče a audiodetektoru.

Prostorová ochrana - detekuje pohyb osob v chráněných prostorech. Bude řešena pomocí infrapasivních detektorů (PIR) s vějířovou charakteristikou (prostorové hlásiče). Ve vybraných místnostech budou umístěny duální hlásiče.

Sabotážní ochrana - zabezpečuje jednotlivé komponenty zabezpečovacího zařízení proti úmyslnému či neúmyslnému poškození. Tato ochrana zajišťuje veškeré detektory, ústřednu a  rozvodné krabice proti jejich rozebrání nebo odpojení. Zároveň detekuje přerušení nebo zkratování veškeré kabeláže.

Ochrana před vznikem požáru – zajišťují optickokouřové hlásiče EZS, které jsou umístěny na stropě chráněných prostor.

    - Rozsah  zabezpečení  a  způsob provedení tras

Systémem EZS budou chráněny všechny prostory možného venkovního přístupu v prostoru 1.NP a 2.NP. Jednotlivé části zařízení a objektu budou rozděleny v ústředně na samostatné zóny. Stav každé zóny je možné zobrazit na klávesnici. Zápisem zóny bude označeno narušení zóny. Vlastní rozvod bude proveden kabely SYKFY 3x2x0,5, SYKFY 2x2x0,5 a LAN 2x1+2x2x0,5.

    - Napájení a zálohování napájení

Ústředna a PNZ - pomocný napájecí zdroj budou napájeny ze síťového rozvodu 230V/50Hz a to ze samostatných vývodů jištěných jističi 10A.

Zálohování bude provedeno na minimálních 24 hodin v pohotovostním stavu, z toho 15 minut ve stavu poplachu. Zálohování vychází z požadavku bezpečnosti třídy č.2. Ústředna bude zálohovaná proti výpadku síťového napájení pomocí vlastních AKU 12V/18Ah.

- Požadavky na ostatní profese

- Elektro – silnoproud. Celkový počet vývodů a zásuvek požadovaných v rámci slaboproudých rozvodů:

Objekt MŠ

- 1x vývod, 230V/10A pro rozvaděč STA, 1.NP m.č. 157

- 1x vývod, 230V/10A pro rozvaděč MDF a PBX , 1.NP m.č. 157  + zemnění kabelem CY6

- 1x vývod, 230V/10A pro ústřednu EZS, 1.NP m.č. 157

- 1x vývod, 230V/10A pro rozvaděč VDT , 1.NP m.č. 157

- 1x vývod 230V/10A pro rozvaděč slaboproudu, m.č. 183

- Pospojení  anténního stožáru školky s hromosvodem přes oddělovací jiskřiště

  - Chlazení

- Odvod odpadního tepla v hodnotě max. 1kW z místnosti 157 v 1.NP objektu

  - Stavební část

- Založení 7x chráničky pr. 50mm v podlaze chodby viz výkresová část

- Příprava průchodky z křídla dveří do zárubně dveří u hlavních vstupních dveří pro osazení elektromechanického zámku + příprava kabeláže pro zámek ABLOY EL 460(560)

- Příprava všech otvíravých oken a vstupních dveří do objektu pro osazení magnetických kontaktů EZS

- Všeobecné požadavky na stavbu a bezpečnostní ustanovení

Průchody všech kabelů konstrukcemi oddělujícími jednotlivé požární úseky budou utěsněny hmotou s požární odolností INTUMEX, ROXTEC.

Všechny prostupy mezi požárními úseky, včetně prostupů mezi chodbou a bytovými jednotkami, budou zajištěny požárními ucpávkami. Instalaci slaboproudých zařízení, kabelů, nosných systémů a vrtání prostupů je nutné provádět v koordinaci s profesí silnoproud.

  - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při realizaci stavby musí být dodržovány příslušné bezpečnostní normy a předpisy, zejména vyhláška č. 324 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy seznámeni. Dále budou naplněna ustanovení vyhl. č. 48 z roku 1982 § 9 a § 132, písmeno a) Zákoníku práce.

- ZÁVĚR

V rámci montáže budou rozvody vybaveny slaboproudými přepěťovými ochranami zařízení, dat a vedení. Veškeré práce budou provedeny v souladu s příslušnými normami ČSN a technickými předpisy Spojů včetně doplňků a změn.

- Bude-li požadováno investorem, projektant doplní nebo vypracuje úpravu dle nových požadavků.

- Vypracoval:	Ing. Vladimír Měsíček

07. 2010